调研信息

项目名称： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心机电物业管理服务需求调研项目

供应商名称：

联系人：

联系电话：

日期：             年      月      日

*供应商可对本项目的一个或多个包进行报价，且必须对所投包号的全部内容进行响应报价。如对多个包进行报价，供应商应就本附件内容按包分开填写。

一、项目概况

- 包组一：珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区机电物业服务

一）招标范围

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心四大院区地点及概况具体如下（面积仅供参考，以实际测量为准）：

（一）广州医科大学附属妇女儿童医疗中心的四个院区服务地点

1. 儿童院区：广州市人民中路318号

2. 妇婴院区：广州市人民中路402号

3. 珠江新城院区：广州市金穗路9号

4. 白云院区：广州市新达路91、93号

（二）各院区物业概况（各院区的面积为预估面积）

1.儿童医院院区（约3.9万平方米）：

(1) 1号楼住院楼建筑面积：1万平方米

(2) 2号综合楼建筑面积：0.3万平方米

(3) 3号楼建筑面积：0.2万平方米

(4) 5号楼（谭兆楼及其附楼）建筑面积：1.3万平方米

(5) 7号楼门诊楼：0.3万平方米

(6)行政办公楼（原广州银行）：0.1万平方米

(7)研究、进修生宿舍：0.4万平方米

(8)其他：医院大院、通道、门口等医院管辖区域：0.3万平方米

2.妇婴医院院区（约1.5万平方米）：

(1)北楼建筑面积：1.24万平方米

(2)南楼建筑面积：0.12万平方米

(3)辅助楼建筑面积：0.0033万平方米

(4)研究、进修生宿舍：0.1万平方米

3.珠江新城院区（约9.1万平方米）：

(1)地下一层：面积14861平方米

(2)首层：面积10420.6平方米

(3)二层：面积9278.5平方米

(4)三层：面积9644.5平方米

(5)四层：面积8990.6平方米

(6)五层：面积6486.5平方米

(7)六层：面积2712平方米

(8)七层：面积2712平方米

(9)八层：面积2712平方米

(10)九层：面积2706平方米

(11)十层：面积2672平方米

(12)十一层：面积2706平方米

(13)十二层：面积2676平方米

(14)十三层：面积2706平方米

(15)十四层：面积2676平方米

(16)十五层：面积2040平方米

(17)研究、实习、进修生宿舍：3000平方米

(18)行政办公室（保利克洛维）面积6000平方米

4.白云院区（约0.8万平方米）：

(1)地下一层：面积943.32平方米

(2)首层：面积807.59平方米

(3)二层：面积878.85平方米

(4)三层：面积879.92平方米

(5)四层：面积654.87平方米

(6)五层：面积654.87平方米

(7)六层：面积654.87平方米

(8)七层：面积654.87平方米

(9)八层：面积654.87平方米

(10)九层：面积654.87平方米

(11)天面：面积108.75平方米

（三）工作量（约数）

1. 妇婴院区：床位数250张，平均门急诊量2000人次/日、日出院病人40人。

2. 儿童院区：床位数600张，平均门急诊量7000人次/日、日出院病人90人。

3. 珠江新城院区：床位数700张，平均门急诊量8000人次/日、日住院病人100人。

4. 白云院区：八、九楼为实验室用房，一、二、三、五楼为门诊区域，平均门诊量300人次/日。

（四）服务期限：2026年9月27日至2028年8月1日

二）大概服务内容

（一）服务内容（包括但不限于以下服务）：公共设施、设备、科室巡查及维修等，含中班、夜班、替班，工作内容为设施、设备、楼宇定期检查保养、日常维修养护、应急抢修等以及医院或使用科室指定的其他工作如特种设备安全管理等。

1.供配电系统：高压环网柜运行监视及定期保养；变压器运行监视及定期保养；发电机运行监视及定期保养；低压配电柜运行监视、操作、定期保养；配电线路定期检查；配电箱（柜）定期检查保养；用电安全管理；日常维修、应急抢修。

2.弱电系统：电话系统运行维护管理；有线电视线路维护管理；音视频系统的维护管理；电器的日常维修保养；闭路监控系统的运行维护管理。

3.公共设施：灯具、电梯的检查维修；病床、轮椅、车床、办公桌、垃圾桶、栏杆等五金件的维护保养；道路及路标的养护；沟渠、管井的养护。

4.科室维修：灯具维修；插座、线路检查维修；门窗、家具的简单维修；水暖五金维修；下水道疏通；天花、墙面简易修补；房屋本体简易修补。

5.中心供氧系统：系统运行监视；设备维护保养；管道、阀门定期检查维护；终端接头维修；日常维修、应急维修。

6.空调：负责中央空调、洁净空调、多联空调机、分体空调的运行、巡查、紧急维修、管理和清洁工作。

7. 高压电值班：负责高低压机房设施的运行管理、巡查，制定管理和维修保养的规章制度，协助供配电维保单位定期开展维护、保养工作。

8.电梯管理：根据电梯的图纸资料和技术性能制定电梯安全运行和维修保养的规章制度，对机房设备、井道系统、轿厢设备等进行日常运行管理，协助电梯维保单位定期开展维护、保养工作。密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度及管理工作。

9.中标人承诺提供如考勤系统等后勤管理软件，并能够根据采购人的实际管理需求在合同期内免费提供相应的修改和升级。中标人需制定医院机电设施设备实时监控方案、节能管理方案，同时配合采购人具体实施。

10.其它科室和采购人指定的工作。

11.采购人聘请其他专业公司在各院区内进行维修或施工时，中标人需负责管理和监督外请公司的完成质量、人员管理等工作，以及维修处置的后续问题的跟进。

12.中标人应对本项目配置机电设备基本检修设备和工具，由此所产生的费用由中标人承担。

13.其他配套服务：为了让医院职工能够零距离接触物业管理，更多了解医院设备设施日常运作及管理工作，要求中标人在采购人各院区每年至少组织一次“机房开放日活动”，主要活动内容为：电梯安全知识讲解，电梯困人解救应急演练，参观生活水泵房、电梯机房、消防水泵房、中央空调机房、医用气体供气站等，并针对医院设备设施现场解答，活动后进行总结分析。

（二）费用承担原则

1.以下费用由采购人承担：

（1）机电维修零部件和消耗材料的采购。

（2）聘请专业公司负责大型设备维修的费用。

（3）法定检测费。

（4）应按招标文件及合同条款相关约定，按时足额支付给中标人每月的服务费。

2.以下费用由中标人承担：

（1）机电设备的基本检修设备和工具。

（2）聘请服务人员的薪资、住宿费、培训费、工作服饰购置费、劳保用品（包括但不限于绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等）、社保费用、入职费用以及其他福利津贴待遇等费用，中标人须保证按照不低于合同约定的薪酬标准发放给员工，采购人有权监管工资发放情况。

（3）机电运维所需的相关设备、办公用品与耗材，如：电脑、路由器、打印机、墨盒、文具、纸张、宣传所需软硬设施等。

（4）举办“机房开放日活动”所需的额外人力资源、装饰与宣传的相关设计与物料购置。

（5）机电物业服务相关的后勤信息化系统使用、运维和升级，以及接入采购人后勤管理平台的相关费用。

三）具体岗位及人员数量要求详见下表

包组一四院区（珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区）岗位配置共：96个。如下表所示：

| 职位 | 人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 珠江新城院区 | 儿童院区 | 妇婴院区 | 白云院区 |
| 项目经理 | 1 | / | / | / |
| 机电班长（院方直接管理） | 1 | 1 | 1 | / |
| 机电主管 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机电副主管 | 1 | 1 | / | / |
| 机电工程师 | 6 | 4 | 2 | / |
| 高压值班工 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 水电维修工 | 14 | 11 | 9 | 1 |
| 杂项/气体维修工 | 4 | 2 | 1 | / |
| 宿舍/仓库管理员（院方直接管理） | 1 | / | / | / |
| 基建资料管理员 | 1 | / | / | / |
| 维修助理（文员）/BA值班员 | 1 | 1 | 1 | / |
| 小计 | 38 | 28 | 22 | 8 |
| 合计 | 96 |  |  |  |

注：

1.珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区四个院区的高压值班工、水电维修工、杂项/气体维修工采用三班轮班制（白班8:00-16:00；中班16:00-00:00； 夜班00:00-8:00），请投标人充分考虑专职夜班服务人员基本工资标准的报价。

2.为了保证医院工作的连续性，投标人应保持现有专业人员的稳定性，在同等条件下优先录用采购人现有的工作人员。

包组二： 增城院区、南沙院区机电物业服务

一）招标范围

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区、南沙院区地点及概况具体如下（面积仅供参考，以实际测量为准）：

（一）广州医科大学附属妇女儿童医疗中心的增城院区、南沙院区服务地点

1.增城院区：广州市增城大道293号

2.南沙院区：以采购人指定交付范围为准

（二）各院区物业概况（各院区的面积为预估面积）

1.增城院区（约22.3万平方米）:

⑴ 门诊楼建筑面积：6.36万平方米

⑵ 住院部建筑面积：5.26万平方米

⑶ 综合楼建筑面积：1.33万平方米

⑷ 感染楼建筑面积：0.74万平方米

⑸ 地下一层建筑面积：2.74万平方米

⑹ 地下二层建筑面积：2.70万平方米

⑺ 地下三层建筑面积：2.70万平方米

⑻ 其它：医院大院、通道、门口等医院管辖区域：0.47万平方

2.南沙院区：约15万平方米

（三）工作量（约数）

1. 增城院区：床位数约500张、平均门急诊量3500人次/日、日出院病人50人。

2.南沙院区：未投入使用

（四）服务期限：2026年9月27日至2028年8月1日。

二）服务内容

（一）通用服务内容（包括但不限于以下服务）：公共设施、设备、科室巡查及维修等，含中班、夜班、替班，工作内容为设施、设备、楼宇定期检查保养、日常维修养护、应急抢修等以及医院或使用科室指定的其他工作如特种设备安全管理等。

1.供配电系统：高压环网柜运行监视及定期保养；变压器运行监视及定期保养；发电机运行监视及定期保养；低压配电柜运行监视、操作、定期保养；配电线路定期检查；配电箱（柜）定期检查保养；用电安全管理；日常维修、应急抢修。

2.弱电系统：电话系统运行维护管理；有线电视线路维护管理；音视频系统的维护管理；电器的日常维修保养；闭路监控系统的运行维护管理。

3.公共设施：灯具、电梯的检查维修；病床、轮椅、车床、办公桌、垃圾桶、栏杆等五金件的维护保养；道路及路标的养护；沟渠、管井的养护。

4.科室维修：灯具维修；插座、线路检查维修；门窗、家具的简单维修；水暖五金维修；下水道疏通；天花、墙面简易修补；房屋本体简易修补。

5.中心供氧系统：系统运行监视；设备维护保养；管道、阀门定期检查维护；终端接头维修；日常维修、应急维修。

6.空调：负责中央空调、洁净空调、多联空调机、分体空调的运行、巡查、紧急维修、管理和清洁工作。

7. 高压电值班：负责高低压机房设施的运行管理、巡查，制定管理和维修保养的规章制度，协助供配电维保单位定期开展维护、保养工作。

8.电梯管理：根据电梯的图纸资料和技术性能制定电梯安全运行和维修保养的规章制度，对机房设备、井道系统、轿厢设备等进行日常运行管理，协助电梯维保单位定期开展维护、保养工作。密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度及管理工作。

9.中标人承诺提供如考勤系统等后勤管理软件，并能够根据采购人的实际管理需求在合同期内免费提供相应的修改和升级。中标人需制定医院机电设施设备实时监控方案、节能管理方案，同时配合采购人具体实施。

10.其它科室和采购人指定的工作。

11.采购人聘请其他专业公司在各院区内进行维修或施工时，中标人需负责管理和监督外请公司的完成质量、人员管理等工作，以及维修处置的后续问题的跟进。

12.中标人应对本项目配置机电设备基本检修设备和工具，由此所产生的费用由中标人承担。

13.其他配套服务：为了让医院职工能够零距离接触物业管理，更多了解医院设备设施日常运作及管理工作，要求中标人在采购人各院区每年至少组织一次“机房开放日活动”，主要活动内容为：电梯安全知识讲解，电梯困人解救应急演练，参观生活水泵房、电梯机房、消防水泵房、中央空调机房、医用气体供气站等，并针对医院设备设施现场解答，活动后进行总结分析。

（二）南沙院区专项服务：负责南沙新院区机电承接查验：覆盖给排水、强弱电、暖通、消防、医用专项机电全专业；同步开展设备安装、管线工程、系统调试、工程资料的全面核查验收；建立问题台账、跟踪整改、复核闭环；严格执行国家规范、医疗专项要求与设计标准，组建专项团队，配合工期、服从调度，及时出具查验报告，保障系统合规稳定与院区顺利投用。

（三）费用承担原则

1.以下费用由采购人承担：

（1）机电维修零部件和消耗材料的采购。

（2）聘请专业公司负责大型设备维修的费用。

（3）法定检测费。

（4）应按招标文件及合同条款相关约定，按时足额支付给中标人每月的服务费。

2.以下费用由中标人承担：

（1）机电设备的基本检修设备和工具。

（2）聘请服务人员的薪资、住宿费、培训费、工作服饰购置费、劳保用品（包括但不限于绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等）、社保费用、入职费用以及其他福利津贴待遇等费用，中标人须保证按照不低于合同约定的薪酬标准发放给员工，采购人有权监管工资发放情况。

（3）机电运维所需的相关设备、办公用品与耗材，如：电脑、路由器、打印机、墨盒、文具、纸张、宣传所需软硬设施等。

（4）举办“机房开放日活动”所需的额外人力资源、装饰与宣传的相关设计与物料购置。

（5）机电物业服务相关的后勤信息化系统使用、运维和升级，以及接入采购人后勤管理平台的相关费用。

三）具体岗位及人员数量要求详见下表

增城院区和南沙院区岗位配置共：51个，含预留水电维修工岗位1个。如下表所示：

| 职位 | 增城院区人数 | 南沙院区 |
| --- | --- | --- |
| 机电班长（院方直接管理） | 1 | / |
| 机电主管 | 1 | 1 |
| 机电副主管 | 1 | / |
| 机电工程师 | 5 | 5 |
| 高压值班工 | 7 | / |
| 水电维修工 | 21 | / |
| 杂项/气体维修工 | 4 | / |
| 固定资产管理员 | 1 | / |
| 维修助理（文员）/BA值班员 | 3 | / |
| 预留人员（水电维修工） | 1 | / |
| 合计 | 51人（含预留1人） |  |

注：

1.增城院区的高压值班工、水电维修工、杂项/气体维修工采用三班轮班制（白班8:00-16:00；中班16:00-00:00；夜班00:00-8:00），请投标人充分考虑专职夜班服务人员基本工资标准的报价。

2.为了保证医院工作的连续性，投标人应保持现有专业人员的稳定性，在同等条件下优先录用采购人现有的工作人员

二、市场需求情况

- 供应商应按以下表格内容提供相关说明材料

| 产业发展状况 | （包括但不限于：行业发展历程、行业现状、痛点分析、未来发展趋势等 |
| --- | --- |
| 市场供给情况 | （包括但不限于：潜在供应商的数量及市场占比情况、履约能力、售后服务能力、市场竞争程度等） |
| 资质要求 | （包括但不限于：可能涉及的企业资质、人员资质） |
| 涉及的相关标准和规范 |  |
| 价格水平或价格构成 |  |
| 同类采购项目历史成交信息简述 |  |
| 风险管控分析 | （包含但不限于国家政策变化应对措施、实施环境变化应对措施、重大服务标准变化应对措施、成本变动应对措施、出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施等） |
| 其他有关事项 |  |

三、供应商简介

1.情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 中小微企业 （请填写：中型、小型、微型）企业 |  | 联系人 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量、实施履行合同所必需的设备等) |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 建筑面积 | M2 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 生产经营面积 | M2 |  |

注：1.中小微企业是指《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的。《中小企业声明函（服务）》详见附件。

- 提供企业服务客户范围及行业占比情况

- 提供公司情况介绍及实景图片

- 公司情况实景图片如下：

2.企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.供应商必须如实填写股东构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://www.gsxt.gov.cn/)查询的信息一致。

3.资质及荣誉

| 序号 | 类型 | 资质/证书名称 | 发证机构 | 发证日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

资质类型分为企业资质、荣誉证书等。

4、服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 设在广东省内的服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

四、供应商综合实力

1.管理及技术人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称/资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：提供上述人员相关证书复印件，如项目经理、保安员、运送员及驾驶员等。

2.同类项目经验

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 服务年限 | 总服务人数 | 各岗位人员 数量 | 各岗位税前 单价 | 合同总价 | 签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供2023年1月1日以来广州市内三甲医院项目经验的完整合同复印件（包含人员岗位及具体工资）。

3.主要投入设备及设备实景照片

| 设备/材料名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

设备实景照片（如下）

- 4.服务工作目标、内容及方案

- 可按要求递交完整的实施方案设计，说明各分项计划，图表、文字说明书等资料，并涵盖如下内容：

1）对同类项目的理解（目标、服务范围、用户的义务及配合条件）

2）针对本项目的运作流程及管理计划

3）进度计划和保证项目完成的具体措施（包含但不限于响应时间、各人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等）

4）工作人员培训及岗位职责制度

5）管理规章制度。包括单位内部岗位责任制、管理运作制度和管理人员考核制度。

6）应急措施（供应商对突发事件具备全面、详细的处理措施和应急预案，切实保障服务及时性及连续性）

7) 提出合理化的建议

8）供应商认为必要的其它内容。

5.供应商认为必要的其他内容（服务承诺、增值服务等）

- 价格调研

供应商根据自身概况及医院实际情况给出各岗位工资报价（包含工资明细）。

包组一：珠江新城院区、儿童院区、妇婴院区、白云院区机电物业服务

四院区项目报价明细表

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 税前工资 | 绩效工资 | 社保 | 住房公积金 | 服装 | 残疾人就业保障金 | 体检费 | 高温 补贴 | 其他 | 公司管理费用及利润 | 增值税 | 人均单价（元/月.人） | 每月费用小计（小计×人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机电班长（院方直接管理） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机电主管 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机电副主管 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机电工程师 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高压值班工 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水电维修工 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 杂项/气体维修工 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 宿舍/仓库管理员（院方直接管理） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基建资料管理员 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 维修助理（文员）/BA值班员 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计： | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商应按照上面《四院区项目报价明细表》将各岗位报价情况列明，其中“税前工资”栏是供应商必须保证各岗位员工能拿到的最低税前收入水平；“绩效奖金”栏是供应商必须承诺投入作为绩效奖励一线员工的统筹奖励金，统筹奖励方案须经采购人核准。

2.价格调研信息仅作为采购需求、预算、限价等编制参考，实际结算价格以招标采购结果为准。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

包组二： 增城院区、南沙院区机电物业服务

增城院区及南沙院区项目报价明细表

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 税前工资 | 绩效工资 | 社保 | 住房公积金 | 服装 | 残疾人就业保障金 | 体检费 | 高温 补贴 | 其他 | 公司管理费用及利润 | 增值税 | 人均单价（元/月.人） | 每月费用小计（小计×人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电班长（院方直接管理） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机电主管 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机电副主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机电工程师 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压值班工 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水电维修工 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 杂项/气体维修工 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定资产管理员 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 维修助理（文员）/BA值班员 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预留人员（水电维修工） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计： | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商应按照上面《增城院区及南沙院区报价明细表》将各岗位报价情况列明，其中“税前工资”栏是供应商必须保证各岗位员工能拿到的最低税前收入水平；“绩效奖金”栏是供应商必须承诺投入作为绩效奖励一线员工的统筹奖励金，统筹奖励方案须经采购人核准。

- 2.增城院区的高压值班工、水电维修工、杂项/气体维修工采用三班轮班制（白班8:00-16:00；中班16:00-00:00；夜班00:00-8:00），请供应商充分考虑专职夜班服务人员基本工资标准的报价。

3.价格调研信息仅作为采购需求、预算、限价等编制参考，实际结算价格以招标采购结果为准。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 相关文件参考格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（物业管理行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（物业管理行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开，请真实填写