## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：空调通风设备 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 空调通风设备
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 5826.36
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调通风设备
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿型医用洁净空调 2.规格:送风量：17000m3/h，新风量:5000m3/h；机外余压：750Pa，制冷量：42KW；制热量：35KW； 四管制；高压微雾电极加湿器：设计加湿量：45.0kg/h;功率：35.8Kw；过滤器：初效G4；中效F8 3.安装形式:落地安装 4.其他：配置主控面板,具体参数详见设计图纸 5.箱体漏风率在-400Pa 下漏风率<0.03/(s·m2)在+700Pa下灄风率<0 03/(s°m2),在正压和负压测试下均达到L1(M)等级: 6.洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率>99 .99% 7.洁净空气调节机组有对甲型流感病毒(H1N1)去除率>99.99% 8.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿型医用洁净空调 2.规格:送风量：8500m3/h，新风量:2700m3/h；机外余压：800Pa;制冷量：20KW；制热量：18.0KW；四管制；高压微雾电极加湿器：设计加湿量：25.0kg/h;功率：20.8Kw；过滤器：初效G4；中效F8 3.安装形式:落地安装 4.其他：配置主控面板,具体参数详见设计图纸 设备性能要求 5.箱体漏风率在-400Pa 下漏风率<0.03/(s·m2)在+700Pa下灄风率<0 03/(s°m2),在正压和负压测试下均达到L1(M)等级: 6.洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率>99 .99% 7.洁净空气调节机组有对甲型流感病毒(H1N1)去除率>99.99% 8.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿全新风机组 2.规格:送风量：7700m3/h，新风量:7700m3/h；机外余压：500Pa;制冷量：139KW；四管制；过滤器：初效G4；中效F8 3.安装形式:落地安装 4.配件：配置主控面板,具体参数详见设计图纸 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030113001001 | 65型四管制全热回收型风冷冷水(热泵） | 1.名称:65型四管制全热回收型风冷冷水(热泵） 2.规格：重量780kg,外形尺寸2050*1100*2000mm；制冷(热)量:制冷量：65KW,制热量：68KW，功率23.0Kw 3.配件：含弹簧减震器 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
5 | 030113001002 | 130型四管制全热回收型风冷冷水(热泵） | 1.名称:130型四管制全热回收型风冷冷水(热泵） 2.规格：重量1260kg,外形尺寸2200x700x1850mm 3.制冷(热)量:制冷量：130KW,制热量：140KW，功率45Kw 4.减震：含弹簧减震器 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
6 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.规格:制冷量：4.5KW：制热量：3.0KW：标准风量：700m3/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 5
7 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量：22.0KW：制热量：24.5KW 3.安装形式:阳台吊装 4.重量:143KG 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:医疗专用洁净新风室内机组 2.规格:送风量：2000m3/h，机外余压：200Pa;制冷量：22KW；制热量：13.7KW 3.安装形式:吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
9 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:医疗专用洁净新风室外机组 2.规格:制冷量：22.4KW；制热量：24.7KW 4.安装形式:室外阳台吊装 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:数字化循环消毒空调机组 2.规格:风量：1500m3/h，余压：50Pa;制冷量：7.2KW；制热量：7.2KW 3安装形式:吊装 4.含室外主机 消毒空调技术要求: 1、产品符合《消毒技术规范》(2002年版)2.1.3中关于自色葡萄球菌消亡率>99.9%及自然菌消率>90%的要求；并同时符合GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准要求: 2、产品臭氧浓度不高于0 .003mg/m3: 3、产品的消毒杀菌电场>8 KV: 4、数字化循环消毒空调机组接地电阻不大于0 .1欧 5、其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
11 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：循环水泵 2.规格:循环冷冻水泵流量：35m3/h；扬程40m 3.电功率:12.5KW 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 4
12 | 030108001004 | 低噪音管道排风机 | 1.名称:低噪音管道排风机 2.规格:风量：1800m3/h，机外静压：300Pa 3.安装形式：吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030108001002 | 低噪音管道排风机 | 1.名称:低噪音管道排风机 2.规格:风量：1500m3/h，机外静压：200Pa 3.安装形式：吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 2
14 | 030108001005 | 低噪音管道排风机 | 1.名称:低噪音管道排风机 2.规格:风量：800m3/h，机外静压：200Pa 3.安装形式：吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 2
15 | 030108001003 | 低噪音管道排风机 | 1.名称:低噪音管道排风机 2.规格:风量：400m3/h，机外静压：200Pa 3.安装形式：吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 6
16 | 030108001006 | 低噪音管道排风机 | 1.名称:低噪音管道排风机 2.规格:风量：200m3/h，机外静压：200Pa 3.安装形式：吊装 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 6
17 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:洁净层流送风天花 2.规格:2600*1400*500mm 3.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030701010001 | 空气净化器用过滤网 | 1.名称:空气净化器用过滤网 2.规格:有效过滤VOC等有毒气体，风量：17000m3/h 3.框架形式、材质:化学过滤器,定制碳桶式活性炭 4.性能：空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合：《QBT2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
19 | 030701010002 | 空气净化器用过滤网 | 1.名称:空气净化器用过滤网 2.规格:有效过滤VOC等有毒气体，风量：8500m3/h 3.框架形式、材质:化学过滤器,定制碳桶式活性炭 4.性能：空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合：《QBT2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030701010005 | 过滤器 | 1.名称:纳米光氢电离子空气净化器 2.规格:主动式空气净化处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质，风量：17000m3/h 3.其他性能：纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到85%以上且符合：《QBT2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器硫化氢去除率应达到90%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器氨去除率应达到90%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701010006 | 过滤器 | 1.名称:纳米光氢电离子空气净化器 2.规格:主动式空气净化处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质，风量：8500m3/h 3.其他性能：纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到85%以上且符合：《QBT2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器硫化氢去除率应达到90%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求；纳米光氢电离子空气净化器氨去除率应达到90%以上且符合：《QB/T2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法》标准测定要求 4.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | 台 | 1
22 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:碳钢（型钢综合） 2.形式:一般支架 3.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | kg | 230
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆及调和漆 3.结构类型:设备支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 5.其他:未尽事项详见图纸，符合设计要求及国家相关规范等 |  | kg | 230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调通风设备合计
分部分项合计
措施项目
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 5826.36 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空调通风设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 74511.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：空调通风设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 74511.49
合 计 |  |  |  | 74511.49 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：空调通风设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13