## B.1.1 招标工程量清单封面
广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程投标价汇总表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 污水处理改造工程
1.1.1 | 建筑工程
1.1.2 | 工艺工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 | 255788.84
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
16 | 验收监测服务费（暂估） | 43000
17 | 工程总造价
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
污水处理改造工程
一 | 建筑工程
拆除工程
1 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.构件名称:钢筋混凝土构件拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 76.79
2 | 031301001001 | 切割洞口 | 1.材质:混凝土洞口 2.厚度:200厚 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m | 94.4
3 | 010103002001 | 废料外运 | 1.废弃料品种:混泥土构件 2.运距:20km 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 76.79
土石方工程
4 | 010103001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 120
5 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 40
6 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 235.47
7 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:原有水池改造完后土方回填，外购土 2.材料品种:一二类土 3.密实度:按设计要求 | m3 | 166.8
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.二次运输:人力车运土方 60m 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 108.67
基础工程
9 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩长:203m 2.桩径:φ300 3.成孔方法:微型钻孔灌注桩 4.钢管埋设规格、尺寸:φ168*5钢管 5.混凝土种类、强度等级:C30 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 7.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 8.含试桩 | m3 | 598
10 | 010302001002 | 泥浆罐车 | 1.灌注桩施工时每天安排两台泥浆运输车配合施工 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 台班 | 26
11 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:砼管桩 2.桩头截面、高度:直径D300 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 1.47
12 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.规格:Q235B 2.铁件尺寸:D350*12mm 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 2.757
13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 2.46
14 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 45.24
15 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 15.36
16 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 0.37
17 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 14.68
18 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.种类:按现场，综合考虑 2.胸径:按现场，综合考虑 3.按业主需求移植至指定位置 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 5
原有地下污水池改造
19 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 1.64
20 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 7.38
21 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 26.32
22 | 010502019001 | 其他板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 10.18
23 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 0.52
24 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 0.15
25 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 1.241
26 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 14.469
27 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 2.487
28 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料规格:φ14 2.植入深度:15d 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 根 | 438
29 | 040901007002 | 植筋 | 1.材料规格:φ18 2.植入深度:15d 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 根 | 4
30 | 040901007003 | 植筋 | 1.材料规格:φ22 2.植入深度:15d 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 根 | 12
31 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:止水螺栓 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 套 | 0.413
32 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:梯柱 2.钢材品种、规格:φ120*4 3.底漆:环氧富锌防锈漆一遍 4.面漆:环氧富锌一遍 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 0.149
33 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:梯梁 2.钢材品种、规格:槽钢[12*、槽钢[18a 3.底漆:环氧富锌防锈漆一遍 4.面漆:环氧富锌一遍 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 0.41
34 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:4mm厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.底漆:环氧富锌防锈漆一遍 4.面漆:环氧富锌一遍 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 0.604
35 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:设备间四周加固 2.钢材品种、规格:150*150*5 3.底漆:环氧富锌防锈漆一遍 4.面漆:环氧富锌一遍 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 2.427
36 | 010604001002 | 钢梁 | 1.柱类型:设备间四周加固 2.钢材品种、规格:150*150*5 3.底漆:环氧富锌防锈漆一遍 4.面漆:环氧富锌一遍 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 2.736
37 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥抗裂防水砂浆找平 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 128.52
38 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:150厚1:2.5水泥抗裂防水砂浆找坡 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 40.15
39 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥抗裂防水砂浆找平 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 638.72
40 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 6.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 101.4
41 | 041001002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 101.4
42 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 86.84
43 | 010401007001 | 化粪池 | 1.化粪池部位:地埋式 2.化粪池规格:3.4x1.2x1m 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | 座 | 1
原有设备房改造
44 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.钢筋混凝土构件拆除 2.运距：20KM 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m3 | 1
45 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位:导流墙、沉淀池泥斗 2.基层清理 3.砂浆厚度、配合比:20厚1：2防水水泥砂浆抹面 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 156.09
46 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.风机房隔声：先安装龙骨架，然后均匀铺上50mm厚的超细玻璃纤维棉或岩棉（容重32Kg/m3），外包玻璃布，再用孔径2mm，穿孔率为20%的铝板作为护面吸声材料 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 62
47 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.风机房天棚（隔声）：先安装龙骨架，然后均匀铺上50mm厚的超细玻璃纤维棉或岩棉（容重32Kg/m3），外包玻璃布，再用孔径2mm，穿孔率为20%的铝板作为护面吸声材料 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 30
48 | 010802004001 | 重质防火隔声门 | 1.采用重质防火隔声门，门体为双层钢板复合结构，内填超细玻璃棉，详细做法可参考图集 17J610-1 《特种门窗（一）》 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 1.6
49 | 010607006002 | 钢梯 | 1.钢梯制安 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 2.5
50 | 011101001003 | 原结构板和钢板的缝隙用灌浆料填充 | 1.部位：设备房首层、二层 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 18.8
51 | 011101001004 | 原楼梯洞口封结构板 | 1.部位：设备房二层 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 1.5
新建风机房
52 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.金属构件场内运输 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑暗室增加费、边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | t | 0.5
53 | 010901003001 | 玻璃钢屋面 | 1.屋面板 彩钢夹芯板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 6
54 | 010802004002 | 重质防火隔声门 | 1.采用重质防火隔声门，门体为双层钢板复合结构，内填超细玻璃棉，详细做法可参考图集 17J610-1 《特种门窗（一）》 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 1.6
55 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.风机房隔声：先安装龙骨架，然后均匀铺上50mm厚的超细玻璃纤维棉或岩棉（容重32Kg/m3），外包玻璃布，再用孔径2mm，穿孔率为20%的铝板作为护面吸声材料 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 56
市政工程
56 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩人行道路面 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产增加费 | m2 | 496
57 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人行道石材块料 2.运距:20km 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 4.综合考虑边施工边生产增加费 | m3 | 14.88
58 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:石材花岗岩 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产增加费 | m2 | 496
59 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.井盖、井圈材质及规格:1000*1000铸铁检查井盖 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产增加费 | 座 | 1
模板工程
60 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 5.52
61 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板 有梁式 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 22.4
62 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:桩承台模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 42.24
63 | 010505002003 | 基础模板 | 1.基础类型:带形基础模板 有筋 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 1.98
64 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:基础梁模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 61.2
65 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:矩形梁模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 46.44
66 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:有梁板模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 29.01
67 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:直形墙模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 214.8
68 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 114.16
69 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:楼梯模板 直形 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 8.87
70 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:无梁板模板 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 3.综合考虑边施工边生产费、有害环境下施工增加费 | m2 | 1.82
二 | 工艺工程
旧设备拆除
74 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.部位:室内 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:0.1-0.3m2 | 个 | 1
75 | 031005011001 | 原加药设备拆除 | 1.类型:加药设备拆除 2.含拆除材料清运 | 台 | 1
76 | 030109001001 | 离心式泵拆除 | 1.类型:离心式泵拆除 2.含拆除材料清运 | 台 | 2
77 | 030109001002 | 潜水泵拆除 | 1.类型:潜水泵拆除 2.含拆除材料清运 | 台 | 4
78 | 040602002001 | 格栅除污机拆除 | 1.类型:潜水泵拆除 2.含拆除材料清运 | 台 | 1
79 | 030402011001 | 配电箱拆除 | 1.类型:配电箱拆除 2.含拆除材料清运 | 台 | 2
80 | 031001008001 | 原有管道拆除 | 1.类型:原有管道拆除 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含拆除材料清运 | m | 50
185 | 031401001001 | 脚手架 | 1.类型:脚手架搭拆费 2.其他相关工作内容 | 项 | 1
新建地上钢结构水池
81 | 031005016001 | 钢结构水池安装 | 1.名称:钢结构水池 2.材质及厚度:SUS304不锈钢板,3mm厚 3.钢结构水池高4m,分隔为三个水池:接触氧化池、接触氧化池和污泥池，水池总重量为20t,运行时满载重量为340t | 台 | 1
82 | 031301005001 | 钢结构水池加固 | 1.材质:SUS304 2.形式:10#槽钢 | kg | 2200
188 | 031401001004 | 脚手架 | 1.类型:脚手架搭拆费 2.其他相关工作内容 | 项 | 1
工艺设备安装
83 | 040602001001 | 人工格栅 | 1.名称:人工格栅 2.材质:304不锈钢 3.规格:格栅宽500mm,间隙10mm | 套 | 1
84 | 040602001002 | 机械格栅 | 1.名称:机械格栅 2.材质:304不锈钢 3.规格:2.2kW | 套 | 1
85 | 030109001003 | 集水池提升泵 | 1.名称:集水池提升泵 2.型号:80-2.2 3.规格:Q=40m3/h H=10m N=2.2kW 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 6.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件 | 台 | 2
86 | 030109001004 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵 2.型号:80-3.7 3.规格:Q=45m3/h H=15m N=3.7kW 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 6.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件 | 台 | 4
87 | 030109001005 | 应急水池提升泵 | 1.名称:应急水池提升泵 2.型号:80-3.7 3.规格:Q=45m3/h H=15m N=3.7kW 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 6.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件 | 台 | 2
88 | 030109001006 | 污泥回流泵 | 1.名称:污泥回流泵 2.型号:80-2.2 3.规格:Q=40m3/h H=10m N=2.2kW 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 6.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件； | 台 | 2
89 | 030109001007 | 清水池提升泵 | 1.名称:清水池提升泵 2.型号:100-3.7 3.规格:Q=75m3/h H=10m N=3.7kW 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 6.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件； | 台 | 2
90 | 030109001008 | 污泥压滤泵 | 1.名称:污泥压滤泵 2.规格:2.2kw 3.材质:铸铁 4.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 2
91 | 030109001009 | 中间水池提升泵 | 1.名称:中间水池提升泵 2.型号:65-1.5 3.规格:Q=25m3/h H=10m N=1.5kW 4.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 5.附件:带耦合装置；304导轨,含水泵基础与支架、及预埋铁件； | 台 | 2
92 | 030109001010 | 消毒加药泵 | 1.名称:消毒加药泵 2.规格:0.37kw,20-50L/h 3.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 2
93 | 030109001011 | PAC加药泵 | 1.名称:消毒加药泵 2.规格:0.37kw,20-50L/h 3.减振装置形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 1
94 | 030113008001 | 加药罐 | 1.名称:加药罐 2.规格:1000L/P 3.基础制作、安装 | 台 | 3
95 | 040602014001 | 曝气器 | 1.类型:微孔曝气盘 2.规格、型号:215mm | 个 | 125
96 | 040602044001 | 生物填料 | 1.材料品种:聚丙烯 2.规格:Φ150*80 | m3 | 156
97 | 040602044002 | 斜管填料 | 1.斜管材料品种:聚丙烯 2.斜管规格:Φ50 | m2 | 60
98 | 031301005002 | 填料支架 | 1.名称:填料支架 2.材质:角钢及槽钢 3.规格:角钢63*63*6，槽钢10#、螺纹钢14#等 | kg | 1268.94
99 | 040602042001 | 堰板 | 1.材质:SUS304钢板 2.厚度:3mm | m | 20
100 | 040602030001 | 压滤机 | 1.类型:污泥压滤机 2.参数:1.5kw,380v | 台 | 1
101 | 030108001001 | 罗茨风机 | 1.名称:罗茨风机 2.型号:100A 3.规格:5.68m3/min, 1460rpm, 11kw 4.减振底座形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 2
102 | 030108001002 | 废气处理离心风机（304不锈钢） | 1.名称:废气处理离心风机 2.材质:304不锈钢 3.规格:4kw，Q=3000m3/h 4.减振底座形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 2
103 | 040602049001 | 废气处理装置 | 1.类型:废气处理装置 2.材质:金属 3.规格、型号:风量 3000m³/h 4.减振底座形式、数量:包括减震器的安装 | 套 | 1
104 | 030108001003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2000~3500m3/h,200~140Pa,0.37kw 3.减振底座形式、数量:包括减震器的安装 | 台 | 9
105 | 030412005001 | 不锈钢接线箱（液位计、流量计、PH计保护箱） | 1.名称:接线箱 2.材质:不锈钢 | 个 | 12
106 | 030601004001 | 电磁流量计50m3/h 4-20mA ，220V ×485接口 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:50m3/h,4-20mA ,220V ×485接口 | 台 | 2
107 | 030605001001 | 污水PH计 0-14pH，4-20mA，220V，带485输出接口 | 1.名称:污水PH计 2.规格:100m3/h 4-20mA ，220V ×485接口 | 套 | 1
108 | 030605002001 | 浮球液位控制器0-4m | 1.名称:浮球液位控制器 2.规格:0-4m | 套 | 5
109 | 030605002002 | 超声波液位计 0-5m，4-20mA ，220V | 1.名称:超声波液位计 2.型号:SL-200s-1ch 3.规格:0-5m，4-20mA ，220V | 套 | 14
110 | 030601003001 | 在线溶解氧监测仪 | 1.名称:溶解氧监测仪 2.规格:4-20mA ，220V | 台 | 1
111 | 030605001002 | 余氯检测仪4-20mA ，220V | 1.名称:余氯检测仪 2.规格:4-20mA ，220V | 套 | 1
112 | 030605001003 | COD测定仪 4-20mA ，220V | 1.名称:COD测定仪 2.规格:4-20mA ，220V | 套 | 1
113 | 030605001004 | 有害气体检测仪 | 1.名称:有害气体检测仪 2.规格:4-20mA ，220V | 套 | 1
114 | 030601002001 | 压力表 0-0.25mPa | 1.名称:压力表 2.规格:0-0.25mPa | 台 | 10
115 | 030701003001 | 空调器 | 1.规格:1.5P 2.安装形式:墙上式 | 台 | 1
116 | 030801015001 | UPVC给水管∅25*2.0 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅25*2.0 3.连接形式:粘接 | m | 24.33
117 | 030801015002 | UPVC给水管∅75*3.6 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅75*3.6 3.连接形式:粘接 | m | 90.57
118 | 030801015003 | UPVC给水管∅90*4.3 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅90*4.3 3.连接形式:粘接 | m | 301.06
119 | 030801015004 | UPVC给水管∅110*4.2 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅110*4.2 3.连接形式:粘接 | m | 22
120 | 030801015005 | UPVC塑料管∅140*6.7 | 1.名称:UPVC 2.规格:∅140*6.7 3.连接形式:粘接 | m | 7
121 | 030801015006 | UPVC塑料管∅160×7.7 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅160×7.7 3.连接形式:粘接 | m | 53.43
122 | 030801015007 | UPVC塑料管∅250×11.9 | 1.材质:UPVC 2.规格:∅250×11.9 3.连接形式:粘接 | m | 4.59
123 | 030801001001 | 镀锌碳钢管DN125 | 1.材质:镀锌碳钢管 2.规格:DN125 3.连接方式:焊接 | m | 25.93
124 | 030804014001 | 正三通DN25 | 1.材质:UPVC三通 2.规格:DN25 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 6
125 | 030804014002 | 正三通DN80 | 1.材质:UPVC三通 2.规格:DN80 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 50
126 | 030804014003 | 正三通DN100 | 1.材质:UPVC三通 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 | 个 | 20
127 | 030807006001 | 球阀∅25 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:∅25 3.连接形式:螺纹粘接 | 个 | 6
128 | 030807006002 | 球阀∅90 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:∅90 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
129 | 030807006003 | 球阀∅110 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:∅110 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
130 | 030807006004 | 止回阀∅25 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:∅25 | 个 | 3
131 | 030807006005 | 止回阀∅75 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:∅75 | 个 | 4
132 | 030807006006 | 止回阀∅90 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:∅90 | 个 | 10
133 | 030807006007 | 止回阀∅110 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:∅110 | 个 | 2
134 | 030807006008 | 电动蝶阀∅75 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:∅75 | 个 | 2
135 | 030807006009 | 蝶阀∅75 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:∅75 | 个 | 5
136 | 030807006010 | 蝶阀∅90 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:∅90 | 个 | 15
137 | 030807006011 | 蝶阀∅110 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:∅110 | 个 | 4
138 | 030807006012 | 蝶阀∅125 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:∅125 | 个 | 4
139 | 030702005001 | 塑料通风管道DN100 | 1.名称:塑料通风管道 2.规格:DN100 | m | 18.81
140 | 030702005002 | 塑料通风管道DN150 | 1.名称:塑料通风管道 2.规格:DN150 | m | 53.51
141 | 030702005003 | 塑料通风管道DN200 | 1.名称:塑料通风管道 2.规格:DN200 | m | 12.54
142 | 030702005004 | 塑料通风管道DN400 | 1.名称:塑料通风管道 2.规格:DN400 | m | 44.27
143 | 030703005001 | 风阀∅100 | 1.名称:风阀 2.规格:∅100 | 个 | 6
144 | 030703005002 | 风阀∅150 | 1.名称:风阀 2.规格:∅150 | 个 | 1
145 | 031301003001 | 套管制作安装 | 1.类型:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按图纸及规范要求 | 个 | 3
146 | 031301003002 | 套管制作安装 | 1.类型:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按图纸及规范要求 | 个 | 4
147 | 031301003003 | 套管制作安装 | 1.类型:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按图纸及规范要求 | 个 | 2
148 | 031301005003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:按图纸及规范要求 | kg | 457.15
149 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 60
186 | 031401001002 | 脚手架 | 1.类型:脚手架搭拆费 2.其他相关工作内容 | 项 | 1
190 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.类型:通风工程检测、调试 2.其他相关工作内容 | 系统 | 1
电气控制设备安装
150 | 030404014001 | 控制柜（含变频器） | 1.名称:控制柜（含变频器） 2.安装方式:落地安装 | 台 | 2
151 | 030501023001 | 基础应用软件 | 1.内容:应用软件为针对本项目污水处理工艺单独开发的核心控制软件 | 套 | 1
152 | 030503002001 | PLC控制器 | 1.名称:PLC控制器 2.控制点数量:64点以下 | 台 | 1
153 | 030409001001 | 电力电缆YJV-3*1.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 1037.42
154 | 030409001002 | 电力电缆VV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 189.07
155 | 030409001003 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 819.13
156 | 030409001004 | 电力电缆YJV-4*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 135.43
157 | 030409001005 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 8.78
158 | 030409001006 | 电力电缆YJV-5*1.0 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/槽内敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 298.6
159 | 030412004001 | 配线RVVP-3*0.75 | 1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:RVVP-3*0.75 4.材质:铜芯 | m | 802.5
160 | 030412001001 | 塑料管PVC32 | 1.名称:PVC电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.敷设方式:综合考虑 | m | 92.1
161 | 030412001002 | 塑料管PVC40 | 1.名称:PVC电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC40 4.敷设方式:综合考虑 | m | 74.23
162 | 030412001003 | 金属软管 Φ20mm | 1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:明配 | m | 20
163 | 030412003001 | 304不锈钢桥架 100*100*1.2 | 1.名称:304不锈钢桥架 2.规格:100*100*1.2 3.材质:304不锈钢 | m | 143.82
164 | 030412003002 | 304不锈钢桥架 200*100*1.2 | 1.名称:304不锈钢桥架 2.规格:200*100*1.2 3.材质:304不锈钢 | m | 119.63
165 | 030413014001 | 三孔插座 220V,16A | 1.名称:三孔插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 2
166 | 030413013001 | 单联单控开关220V，10A | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 5
167 | 030413013002 | 双联单控开关220V，10A | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 5
168 | 030413003001 | 防水型支架LED照明壁装灯具（带蓄电池）220V,18W,1800lm,后备180min | 1.名称:防水型支架LED照明壁装灯具（带蓄电池） 2.规格:220V,18W,1800lm,后备180min 3.安装形式:壁装 | 套 | 14
169 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 1.系统调试 2.其他相关工作内容 | 系统 | 1
170 | 031301005004 | 支架制作安装 | 1.支吊架制作安装及刷漆 2.完成清单所需要的其他相关工作内容 | kg | 120.57
171 | 030501019001 | 网络服务器 | 1.名称:监控主机 2.参数:参数:i5 7代 4核， 内存大于4G DDR4 400MHz， 硬盘大于1T 3.规格:液晶显示屏24"，1920*1080；主机3020SFF 4.功能:可以实时显示各个摄像头的监控画面，摄像头画面可以单独/集中显示，可以互相切换 5.组成:监控系统硬件（含基础软件、应用软件） | 台 | 1
172 | 030501019002 | 工作站服务器 | 1.名称:工艺控制主机 2.参数:i5 7代 4核， 内存大于4G DDR4 400MHz， 硬盘大于1T 3.规格:液晶显示屏24"，1920*1080；主机3020SFF 4.功能:可以实时显示各个摄像头的监控画面，摄像头画面可以单独/集中显示，可以互相切换 5.组成:监控系统硬件（含基础软件、应用软件） | 台 | 1
173 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.名称:中央控制系统硬件（含基础软件、应用软件），PLC编程组态及基础软件 2.其他相关工作内容 | 台 | 1
174 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.层数:Opal8-E-2M6T 3.其他相关工作内容 | 台 | 1
175 | 030506015001 | 8路网络硬盘录像机 | 1.名称:8路网络硬盘录像机 2.存储容量、格式:配4T硬盘 3.其他相关工作内容 | 台 | 1
176 | 030506010001 | 红外高清网络摄像机 | 1.名称:红外高清网络摄像机 2.类别:H264/ MJEPG，6kv 防雷，3D降噪 宽动态，±25%宽，IP67 型号 DS-2CD3T20D 3.附件:摄像机支架(满足设计要求 )，摄像机电源220V，箱体尺寸 200×300×850 4.安装方式:室内壁装或吸顶安装；室外距地2.5米支架安装 | 台 | 6
177 | 030501002001 | 系统打印机 | 1.规格:激光打印机 2.其他相关辅助工作内容 | 台 | 1
178 | 030502003001 | 超五类屏蔽线 | 1.网线敷设 2.敷设方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 | m | 154.08
179 | 030502005001 | VGA高清专用电线 | 1.名称:VGA高清专用电线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他相关辅助工作内容 | m | 20
180 | 030412001004 | 塑料管PVC20 | 1.名称:PVC电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.敷设方式:综合考虑 | m | 8.78
187 | 031401001003 | 脚手架 | 1.类型:脚手架搭拆费 2.其他相关工作内容 | 项 | 1
环保局监测设备
181 | 030605003001 | 在线监测数据采集仪 | 1.名称:在线监测数据采集仪 2.其他相关工作内容 | 套 | 1
182 | 030605003002 | 在线监测数据比对系统 | 1.名称:在线监测数据比对系统 2.其他相关工作内容 | 套 | 1
183 | 030605003003 | 在线监测样品自动采样器 | 1.名称:在线监测样品自动采样器 2.其他相关工作内容 | 套 | 1
184 | 030606001001 | 在线监测设备验收 | 1.名称:在线监测设备验收 2.其他相关工作内容 | 套 | 1
189 | 031401001005 | 脚手架 | 1.类型:脚手架搭拆费 2.其他相关工作内容 | 项 | 1
施工期污水处理
71 | 031005008001 | 施工期间医疗污水临时排放系统加药及运营 | 1.医疗污水临时处理措施消毒药剂费用:施工期间污水临时处理措施为一级强化+消毒工艺，投加药剂为10%次氯酸钠（一级强化处理工艺的有效氯的投加浓度为50mg/L，按照本项目1000m3/d的处理量，则有效氯的投加量为50kg/d，市售次氯酸钠有效氯浓度一般为10%，每日次氯酸钠用量为500kg/d，总计60t） 2.医疗污水临时处理措施混凝药剂费用:聚合氯化铝PAC（混凝剂，固体用量约为300g/m3污水，按照本项目1000m3/d的处理量，则每日用量为300kg）；聚丙烯酰胺PAM（絮凝剂，固体用量约为3g/m3污水，按照本项目1000m3/d的处理量，则每日用量为3kg/d，总计0.36t） 3.医疗污水临时处理措施管理人员费用:污水处理临时措施的实施需要安排专门的管理人员进行运营（观察污水情况、投药、检测出水水质等），费用按日计算 4.综合考虑:医疗污水废物无害化处理方式、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路、排放等，工作内容包括但不限于处置、运输、排障、协调、排放等，满足相关规范要求，保证医疗废物处置质量达到国家有关环保规定，满足相关规范要求，保证医疗废物处置质量达到国家有关环保规定 5.计划工期:120日历天 6.本清单项中氯酸钠、聚合氯化铝PAC（混凝剂）、聚丙烯酰胺PAM（絮凝剂）工程量为暂估量 | 天 | 120
72 | 031005008002 | 施工期间医疗污水临时排放系统安装 | 1.集水池、调节池、应急水池改造临时管道系统 2.沉淀池改造临时管道系统 3.清水池改造、新水池安装临时管道系统 4.主要材料及设备:包括110×4.2mmUPVC给水管及管件、55.5kw,95m³/h,12m, 口径DN100潜污泵、加药泵隔膜计量泵、1000L PE加药罐、25×2.0mmUPVC给水管及管件、施工临时电箱、YJV-1000-5×6电缆敷设等,按照施工方案，每个系统临时改造完成之后，临时处理设备都需要根据安排重新进行安装 5.综合考虑医疗污水废物无害化处理方式、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路、排放等，工作内容包括但不限于处置、运输、排障、协调、排放等 | 项 | 1
73 | 010102004001 | 旧水池改造清淤 | 1.名称:旧水池改造清淤 2.门诊楼负一层污水站内旧水池改造，先进行清理，清理后的淤泥属于危险废物，需要进行消毒后送至有资质的单位处理 3.需要清理的现有污水池在资料图纸上面积约为105m2，暂按沉积淤泥深度为1m，清理出的含水率约为96%的淤泥在场地中堆放脱水后的含水率变为85%再装车运输，85%含水率的淤泥密度按1100kg/m3计算，重量测算约为23100kg 4.淤泥外运的距离暂按30km计算 5.淤泥处置费参考穗发改价批[2024]101号文计取 6.本清单项中淤泥工程量为暂估量 | Kg | 23100
合计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [8 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架
1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.11.1 | 011601006002 | 施工围栏
1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 | 井点降水工程
1.1.2.23 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
1.2 |  | 装饰工程
1.3 |  | 安装工程
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 | 样板引路
1.4 |  | 市政工程
1.5 |  | 园林绿化工程
合计 |  |  |  |  | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施 | 268626.35
1.1.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施 | 268626.35
1.1.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施 | 268626.35
1.1.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施 | 268626.35
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 268626.35
1.1.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 193432.52
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费 | 193432.52
1.1.2.5 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架
1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.11.1 | 011601006002 | 施工围栏
1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 | 井点降水工程
1.1.2.23 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
1.2 |  | 装饰工程
1.3 |  | 安装工程
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 | 215311.06
1.3.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施 | 215311.06
1.3.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 | 215311.06
1.3.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 | 215311.06
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 215311.06
1.3.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 190433.37
1.3.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
合计
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  | 296123.79 | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 2557888.44 | 10 |  | 255788.84
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
合 计 |  | - | - |  | 255788.84 | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 主要材料（或设备）价格汇总表
主要材料（或设备）价格汇总表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 投标品牌/生产厂家

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价
合计