## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目一览表：

| 采购内容 | 数量 | ★最高限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体空调及多联机空调维护保养服务 | 1项 | 人民币？？？万元 | 合同生效之日起24个月。 |

### 二、项目整体服务要求

### （一）投标要求

1.供应商不得将中标项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同,由此产生的一切经济损失由供应商自行承担。

★2.采购预算？？？万元（人民币）为所有分体空调及多联机空调2年维护服务总承包价的最高限价，采购人在“维保设备清单”所提供的设备台数为参考量，台数以实际服务量为准，实际台数不超招标服务数量的－10%～+10%内。注：采购预算已包括采购人“维保设备清单”中的分体空调维保所需的人工费及全部零配件费用和多联机空调维保所需的人工费。多联机空调维保所需的零配件费用由采购人承担，需要零配件的由供应商向采购人另外报价，经过采购人同意后方可采购实施，结算价以第三方审核价为准，第三方审核单位为采购人聘请的专业机构，供应商不需承担任何评审费用。

### （二）维保设备清单

五院区分体空调及多联机空调基本情况，如有出入，最终数据以实际为准。

| 院区 | 机型 | 品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童院区 | 1匹-3匹壁挂式分体机 | 格力、美的 | 452 |
|  | 3匹-5匹柜机 | 格力 | 22 |
|  | 2匹-5匹天花机 | 格力、美的 | 299 |
|  | 多联机外机 | 海信、大金、海信、格力、三菱重工海尔 | 41 |
|  | 多联机内机 | 大金、格力、海信、美的、三菱重工海尔 | 377 |
|  | 天井式多联机 | 大金 | 34 |
|  | 直接膨胀式洁净空调机外组 （中心实验室使用） | 艾美康 | 1 |
|  | 直接膨胀式洁净空调机风口 （中心实验室使用） | 雅士 | 4 |
|  | 小计 |  | 1230 |
| 妇婴院区 | 多联机室内机 | 大金、美的、三菱重工 | 339 |
|  | 多联机外机 | 格力、大金、美的、三菱重工 | 77 |
|  | 1匹-3匹挂壁式分体机 | 大金、格力、美的、华凌、海尔、小天鹅 | 204 |
|  | 3匹-5匹柜机 | 格力、美的 | 7 |
|  | 3匹-5匹天花机 | 格力、美的 | 20 |
|  | 宁家里宿舍分体机1.5匹-2匹 | 格力、美的 | 9 |
|  | 光塔路宿舍分体机1.5匹-2匹 | 格力、美的 | 8 |
|  | 小计 |  | 664 |
| 珠江新城 | 1匹-3匹挂壁式分体机 | 大金、高村、格力、美的、海尔 | 63 |
|  | 3匹-5匹天花机 | 格力、美的、大金、海尔 | 14 |
|  | 3匹-5匹柜机 | 格力、美的、大金、海尔、三菱重工 | 22 |
|  | 白马岗宿舍1.5匹-2匹挂壁式分体机 | 格力 | 54 |
|  | 多联体室外外机 | 格力、海尔、大金、美的、三菱 | 25 |
|  | 多联体室内机 | 格力、海尔、大金、美的、三菱 | 112 |
|  | 小计 |  | 290 |
| 白云院区 | 1匹-3匹挂壁式分体空调 | 格力、海尔 | 112 |
|  | 2匹-5匹天花机 | 格力、海尔、大金 | 30 |
|  | 5匹柜机 | 格力、三菱重工、海尔 | 12 |
|  | 小计 |  | 154 |
| 增城院区 | 1匹-3匹壁挂式分体机 | 格力、志高 | 66 |
|  | 3匹-5匹柜机 | 格力 | 3 |
|  | 3匹-5匹天花机 | 格力 | 19 |
|  | （宿舍）沙园中路7号2幢FA801 1.5匹-2匹壁挂式分体机 | 格力 | 12 |
|  | （宿舍）健生路2栋ZQ805 1.5匹壁挂式分体机 | 格力 | 10 |
|  | 小计 |  | 110 |
| 总计 |  |  | 2448 |

备注：本次计划维保空调约2448台，其中约占总数60%空调使用时间超过6年，投标人注意考虑空调使用年限进行报价。

### （三）服务要求

1.供应商需按采购人的空调分布列出固定的保障正常运作的维护时间。

★2.供应商需成立专门的维保团队，总人数不少于10人，维保人员须按国家特种作业相关规定持证上岗，规范操作。供应商应按投标文件中的驻场人员名单提供驻场人员，项目服务期间供应商如需更换驻场人员，供应商须保证替补人员的专业技术资格及工作经验不低于投标时的拟派驻场人员，经采购人同意后，方可进行人员更换。详细人员要求如下：

| 序号 | 人员 | 人数 | 是否驻场 | 持证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 否 |  |
| 2 | 技术主管 | 1 | 否 |  |
| 3 | 维保主管 | 1 | 是 | 须持有有效的特种作业操作证（作业类别分别为：①制冷与空调操作证、②高处作业、③电工作业、④焊接与热切割作业）。注：以上四种作业类别均需提供，如同一人员持有多种作业类别的特种作业操作证的可累计，其他人员可无需重复持有。 |
| 4 | 驻场维保人员 | 5 | 是 |  |
| 5 | 其他维保人员 | 2人或以上 | 否 | 须持有有效的特种作业操作证（作业类别：制冷与空调操作证） |

注：投标人需提供以上人员证件或承诺函。如提供承诺函的须在中标公告发出后15天内提供合格的人员证件，逾期不提供或提供不全的，采购人上报政府采购监管部门，责任由供应商承担。

★3.供应商须为采购人提供院区（儿童和妇婴院区）驻场维保服务和其他院区（珠江新城院区、增城院区、白云院区）7×24小时全天候维保服务。儿童和妇婴院区驻场维保服务时间为8：00-12:00及14:00-17:00，周一至周日，维保人员需接受采购人的考勤管理。供应商在收到采购人报障通知后2小时内到场处理，2个小时内完成修复；大故障或需等待零件时应向采购人说明原因，并提出维修方案及工期，供应商提出的工期不得超过3天，如超过3天供应商需向采购人提交书面说明，否则将按医院规定的满意度调查进行扣分，采购人为供应商提供驻场办公点。（提供承诺函）

4.主要人员配备要求（提供以下人员组成名单，格式自定）：

①项目经理：具有本科或以上学历，具有暖通空调专业或电气专业或机电工程专业的中级或以上职称证书。

②技术主管：具有大专或以上学历证书，具有暖通空调专业或电气专业或机电工程专业的中级或以上职称证书。

③维保主管：维保主管需驻点，具有暖通空调专业或电气专业或机电工程专业的中级或以上职称证书，有4年或以上的同类项目维保经验。

④投入本项目驻点维保人员（除维保主管），具有3年或以上的同类项目维保经验。

⑤其他维保人员：该人员承担常规空调维保及清洗消毒工作，要求按照工作时间计划及时提供维保服务。

5.供应商需每周提供维护报表，每个月度结束后，次月5号前提供上一个月度维护报表。

6.维保人员严格执行操作规程，做到安全、文明施工、做好防火、防盗工作。供应商负责维修现场的安全，在维修过程中因供应商原因发生的安全事故，由供应商全部负责。

7.采购人部分分体空调设备在质保期内，理应由设备进行售后维护，但经采购人同意后限于紧急状况下供应商需进行维修。质保期内空调维修需要更换的配件，必须经采购人审批后，方可进行配件的更换，同时更换后的使用情况必须要报障科室签名确认，否则不予以结算。质保期外的分体空调设备零配件维修更换由供应商负责。

8.同一台机器同一故障经维修保养后三个月内保证不重复出现，若出现一次扣500元，如此类推不设上限。空调清洗不合格每台次扣罚1000元、不按时完成清洗每台次扣罚200元，所有保养、清洗均提供书面的记录，交由所在院区的总务科作为结算依据。

★9.空调（含新购并在厂商质保期内的空调）清洗按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）和采购人院感管理要求执行。投标人需知悉，因服务点为医院的属性，按院感要求，采购人将随时改变空调的清洗及消毒频率，供应商需无条件服从，相关服务费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定）

10.供应商的服务人员必须穿着便于辨认的工衣和配戴胸卡，在院内活动必须严格遵守医院各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。

11.在项目实施过程中，如由于供应商原因对采购人现场设施、设备造成损坏，供应商须负责修复完整，不能影响采购人场地日常使用，其中产生的所有费用及责任由供应商承担。

12.由于采购人工作的特殊性，供应商须做好本单位工作人员的培训（包括但不限于岗前培训、院感培训）、教育工作，遵守采购人的各项规定。如遇突发公共卫生安全事件或特殊情况，供应商服务人员需遵守采购人的防控规定及管理。

13.供应商需为维保人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作、班前安全培训、院感防护培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。实施过程中，供应商必须采取严格措施确保人员安全，项目现场必须放置警示标志，设置安全防护措施。

14.供应商需充分考虑维保操作对医院诊室的影响，服务前须征得临床科室或管理人员同意，保护病人隐私，不能影响采购人的正常医疗秩序，完成维保服务后，需负责清理产生的杂物，将场地恢复至原状，做好与科室的交接。

15.供应商在合同签订后一个月内，须完成建立采购人五院区分体空调及多联机空调设备的管理制度、设备台账和维修台账，并提交到采购人管理部门（纸质版和电子版），否则扣罚1个月维保服务费，超过三个月未提交，采购人有权解除合同。

16.供应商对采购人现有设备的运行状况进行风险评估，每三个月为一个季度提交评估情况报告。

17.供应商驻场人员在服务期间，须接受采购人的考勤，严格遵守采购人的各项规章制度，由于管理不善，没达到招标文件服务质量要求，对采购人临床工作造成不利影响或导致临床医疗事故，供应商须承担一切责任及采购人的损失。

18.突发应急情况的处理

（1）突发事件应急响应机制：含特殊天气、消防事件、突发公共卫生事件等需要临时增加人员协助处理各类突发事件。对项目实施期间可能出现突发的、不可预见的情况，投标人应成立专门的应急小组。在接到采购人通知或发现突发情况5分钟内响应，并派主管或以上级别人员与采购人对接，应急维保小组需在1小时内到达突发情况现场。

（2）投标人应制定应急预案，内容包括但不限于特殊天气突发情况应急处理、消防事件应急处理、突发公共卫生事件等需要临时增加人员的情况。

（3）预案需包括应急人员组织架构、人员职责、各种紧急情况的响应时间、联系方式、各种紧急情况的详细处理流程及紧急情况的预防措施。

19.投标人应配置本项目有关的真空泵、清洗泵、高压清洗机、冷媒压力表、气体检漏仪等维修保养设备。注：投标人在投标时，若承诺针对本项目投入相应维修保养设备的，如中标，需在中标通知书发出之日起5个日历日内向采购人提交投标时所承诺投入相应维修保养设备的相关证明材料【证明材料包括设备实物照片、对应的购置发票或合同（自有的设备需提供设备购买发票（自产的须提供附有投标人名称的自产证明，如产品说明书、合格证明、检验报告等）；租赁的设备需提供租赁合同）】

20. 投标人需提供本项目相关的信息化管理系统，相关系统能覆盖本项目设备数据统计模块、维保计划模块、设备巡查模块、故障报修模块，投标人需提供承诺函，并在中标通知书发出10日内，提交信息化管理系统给采购人确认。

（四）维护保养工作内容

1.每天维保项目：

（1）巡查全院各区域分体空调的投入运行状况；

（2）安排维修人员处理日常故障问题。

2.每月维保工作项目：

（1）检查室内机运行情况是否正常；

（2）检查室内风轮电机是否有异常噪音；

（3）检查接水口是否渗漏；

（4）检查控制器的显示是否正常，以及控制器内的各参数设置是否正常。

3.每季度维保工作项目：

（1）检查室外机的电源开关工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；

（2）检查主电源及各支路的各相电压，开机测试机器的运行情况，测量运转电流等，保证空调能够正常运转使用；

（3）检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合时的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

（4）检查压缩机运转是否有异常噪声；

（5）检查室外风扇电机转动是否有异常噪声；

（6）检查电源接线端子及控制线端子是否紧固；

（7）检查压缩机工作电压是否正常；

（8）检查压缩机电容是否变值；

（9）检查室外风机电容是否变值；

（10）检查排水管道排水情况，遇到堵塞的管道，及时修理，确保排水顺畅；

（11）空调（含新购并在厂商质保期内的空调）保证每季度一次的内外机清洗、保养。

4.每年维保工作项目：

（1）检查空调内、外机牢固性和安全性，发现问题立即进行紧固,确保安全；

（2）检查空调设备的绝缘情况；

（3）检查系统冷媒压力，必要时追加冷媒；

（4）检查设备外观情况，必要时做防锈处理。

5.清洗消毒工作项目：

（1）每月对办公区分体空调室内机滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）、每季度对主机冷凝器、内机蒸发器、风轮等全面清洗消毒1次。

（2）每月对普通病区及门诊分体空调室内机滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）、每季度对主机冷凝器、内机蒸发器、风轮等全面清洗消毒1次。

（3）重点部门：ICU、产房等净化区域空调（不包含手术室），每周对室内机滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）、每季度对主机、风柜的冷凝器、蒸发器、风轮等全面清洗消毒1次。

（4）重点部门：发热门诊及隔离病房每天对分体空调内机滤网喷洒消毒一次（注：采用含氯1000mg/L消毒液喷洒）、每周对分体空调内机滤网清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度1000mg/L消毒液浸泡15分钟）、每季度对主机冷凝器、内机蒸发器、风轮等全面清洗消毒1次。

（5）空调的清洗消毒要求按采购人需求进行，所有清洗消毒的空调均需电工、科室负责人签字确认。

（6）供应商必须对采购人在合同期内新购空调的维修、清洗消毒均包含在内。

（7）每年更新核对医院各科室空调分布及数量情况，建立档案明细表并提交采购人。

（五）工作记录内容

1.月度总结内容及要求：

1.1.当月空调设备配件更换记录。

1.2.当月空调设备项目安全巡检记录汇总。

1.3.当月空调设备配件更换费用、改造项目费用汇总。

1.4.当月空调设备维保项目情况汇总及建议要求包含：反映空调设备当月使用状况、待修项、完成项、改造项、合理建议、次月工作计划。

2.年度总结内容及要求：

2.1.年度空调设备维保项目情况汇总及建议。

2.2.年度空调设备配件更换记录。

2.3.年度空调设备配件更换费用、改造项目费用汇总。

2.4.年度空调设备临床科室满意度调查表情况汇总及回复，次年提高服务质量方案。

2.5.空调设备维保项目年度使用情况汇总及建议要求：反映空调设备当年度使用状况、待修项、完成项、改造项、合理建议优化方案、次年度工作计划。

（六）项目方案要求

1、投标人根据本项目为采购人提供整体的项目实施方案，方案内容需详细完整，且符合采购需求，内容包括：项目工作开展计划及维保服务流程、根据采购人的空调分布列出保障正常运作的维护时间、维保服务标准、清洗消毒工作内容、服务管理、服务措施、质保期内的空调设备维保服务措施、维保过程的安全防范措施，以及服务团队人员的管理制度。

2、投标人对所派服务团队人员需进行相应培训，培训内容需详细完整且包括：岗前培训、院感培训、突发状况应急处理培训、服务质量培训、安全技术交底工作、班前安全培训，以及保密工作培训。

3、投标人根据本项目的实际情况进行分析，分析内容包含不限于：①投标人针对本项目的重、难点进行分析；②投标人针对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施。

注：投标人提供以上第1、2、3项方案内容存在不完整或错误或不足的情况将影响对应方案评审得分（存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。）

三、项目商务要求

（一）项目实施时间及地点

1、项目实施时间：合同签订之日起24个月。

2、项目实施地点：采购人五个院区及宿舍。

珠江新城院区：广州市天河区金穗路9号；

儿童院区：广州市越秀区人民中路318号；

妇婴院区：广州市越秀区人民中路；

白云院区：广州市白云区新达路91号；

增城院区：广州市增城区荔城街增城大道293号。

（二）项目结算

1、按月支付服务费，每月服务费为合同总金额的1/24，服务费以银行转账的方式支付。合同生效后，根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》，采购人向供应商一次性预付前4个月的服务费作为本项目的预付款。合同执行4个月后，服务费每个月结算一次（若合同履行前4个月，需要罚款或扣款的，该部分金额在第5个月的服务费中扣除，不足以扣除的，继续顺延至其后的月份中扣除）。每月结算服务费时，供应商需向采购人提交发票及相关结算资料，采购人在审核结算资料无误后5个工作日内开始办理服务费的支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

2、履约保证金

供应商与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人备案】，同时须在合同期内保持履约保证金长期有效。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，并上报政府采购监管部门，由此产生的一切责任及损失均由供应商承担。若合同期内供应商没有违约行为，采购人无息退还履约保证金（以保函（保险）形式提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，采购人收到供应商的退还申请后，无息退还给供应商）；如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的3‰向供应商偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）供应商未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；（二）供应商的原因导致采购人损失的。

3、每次结算服务费，供应商需凭以下资料与采购人结算：

①合同、中标通知书、银行履约保函；（办理预付款支付时提交）

②供应商开具的正式发票；

③各院区每月维保档案、维修工作量清单、零配件更换明细表；（前4个月采用预付款抵扣结算服务费的，供应商需每月提交上述资料至采购人处，否则采购人有权对供应商进行扣罚）

④每月经采购人核实的服务月度质量考评结果。

（三）双方权利与义务

1.供应商权利与义务

（1）为保障服务人员的人身安全，供应商需按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

（2）服务人员从事本项目维保作业时，供应商应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

（3）供应商应配备充足的服务人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证对采购人维保服务需求迅速响应，按采购人要求定期进行巡查、维保、检修。

（4）供应商应建立日常工作记录台账，将每次进行的一切工作活动记录在册，包括工作内容、完成时间，交接情况等。

（5）供应商应保证各院区设备的安全与正常运行，防止各类事故的发生，如因操作不善造成采购人的院感事件或重大事故，由供应商负全部责任。

（6）供应商应接受采购人的监督和管理，对不规范操作或不按合同执行，采购人有权要求供应商纠正，如供应商连续两次拒不执行，采购人将扣罚当期服务费的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。

2.采购人权利与义务

（1）采购人向供应商提供有关设备的分布图，协助供应商做好项目所需的辅助工作，包括提供水、电等。

（2）采购人负责向供应商支付服务费用。

（3）采购人有监督和管理供应商服务人员的权利，对不规范操作或不按合同执行的行为，采购人有权要求供应商纠正；采购人有权要求供应商更换不合格的服务人员。

（4）在项目改（扩）建过程中影响原有设备使用的，采购人应及时通知供应商，便于供应商作出维护保养计划的调整。

（四）违约条款

1.供应商提供的服务不符合招标文件要求的、投标文件承诺的或本合同规定的，采购人有权拒绝支付服务费，并且供应商须向采购人支付本合同总价1%的违约金。

2.供应商未能按招标文件要求的、投标文件承诺的或本合同规定提供服务，供应商必须承担因此造成采购人的所有损失，采购人有权解除合同，不予退还供应商的履约保证金，并报相关行政主管部门，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

3.供应商连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可单方解除合同，不予退还供应商的履约保证金，并报相关行政主管部门；违约责任由供应商负责，由此造成的一切损失均由供应商负责。

5.供应商擅自转包、分包，或以其他任何形式私自与第三方进行合作的，采购人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，违约责任由供应商负责，由此造成的一切损失均由供应商负责。

6.供应商不按招标文件要求配备驻场人员的，采购人通知供应商限期整改并按每缺少1人扣罚当月服务费20%，如第二次发现供应商未按要求配备驻场人员的，采购人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此造成的一切损失由供应商负责。

7.本项目按供应商实际提供服务月度的费用进行结算。因采购人在合同签订后预先支付了前4个月的服务费，如在合同执行前4个月期间，本项目合同解除，对于供应商尚未提供服务月度的费用采购人不予结算，采购人已预付的服务费供应商应在合同解除之日起15日内退还给采购人。

8.在以预付款抵扣服务费时，供应商需在每月5日前向采购人提交上月的各院区每月维保档案、维修工作量清单、零配件更换明细表等资料；如供应商不按时提交，采购人将从履约保证金中对供应商进行扣罚，每次扣罚1000元。

9.供应商无正当理由单方面终止合同的，采购人不予退还履约保证金，由此造成的一切责任由供应商承担，并且给供应商造成的经济损失由供应商承担赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等合理费用。

10.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

（五）履约验收

1.验收标准：符合招标文件和响应承诺中采购人认可的标准及各项服务要求。

2.履约验收：

（1）供应商每次完成维保工作后，须确保设备正常运作，并经采购人使用科室相关负责人进行验收、签名。

（2）项目管理和服务月度质量考评：从病人满意度（10%）、院方管理人员满意度（90%）（见附表）两个维度对服务质量检查进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，＜90分的为不合格，低于90分每下降1分（相应分值是整数）扣当月服务费2000元。供应商连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可根据合同情况视为违约，并报相关行政主管部门；违约责任由供应商负责，由此造成的一切损失均由供应商负责。

（3）供应商违反采购人的服务要求条款而产生的赔偿费或罚款，在当月的服务费中扣除，若当月的服务费金额不足以扣除赔偿费金额的，超出的部分在次月的服务费中继续扣除。

附件：

| 分体空调维保服务满意度评分表（2024年版） 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区： |  |  | 评分人签名： | 填表时间：年 月 日 |  |  |
| 方向 | 项目 | 序号 | 评分细则 | 分值 | 扣分 | 扣分原因 |
| 管理方面（45分） | 服务形象 | 1 | 统一整齐着装，佩戴工作证 | 总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 2 | 衣着整齐干净、仪态端正 |  |  |  |
|  | 服务态度 | 3 | 热情服务，耐心回答客户咨询 |  |  |  |
|  |  | 4 | 语言得体有礼貌，微笑服务 |  |  |  |
|  |  | 5 | 经常与科室联系沟通 |  |  |  |
|  |  | 6 | 及时提供服务 |  |  |  |
|  | 人员情况 | 7 | 检查人员培训记录、内容、资料 |  |  |  |
|  | 制度执行情况 | 8 | 是否擅自带公司、院方科室、物资、材料外出 |  |  |  |
|  |  | 9 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。 |  |  |  |
|  | 公司配合情况 | 10 | 及时向院方反馈设备隐患 |  |  |  |
|  |  | 11 | 配合院方开展节能管理 |  |  |  |
|  |  | 12 | 管理人员及时跟进及回复报修情况 |  |  |  |
| 技术方面（45分） | 人员技能 | 1 | 定期组织安全培训 | 总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 2 | 维保人员持证上岗 |  |  |  |
|  | 监测项目 | 3 | 定期监测消毒液配比达标情况 |  |  |  |
|  | 设备维保 | 4 | 按时提交保养计划 |  |  |  |
|  |  | 5 | 按时完成设备维保及提交维保资料 |  |  |  |
|  |  | 6 | 空调室外/内机按管理规定及时清洗消毒 |  |  |  |
|  |  | 7 | 设备维保有PM报告单 |  |  |  |
|  |  | 8 | 维保标签张贴整齐清晰 |  |  |  |
|  |  | 9 | 配合院方及时配备或者安装应急空调设备 |  |  |  |
|  | 设备维修 | 10 | 故障设备维修是否及时 |  |  |  |
|  |  | 11 | 故障设备返修情况是否合理 |  |  |  |
|  | 设备状况 | 12 | 空调运行状况是否良好 |  |  |  |
|  |  | 13 | 风柜运行状况是否良好 |  |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1、本表由各院区总务科机电管理人员填写。 2、本表服务总评分90分，在每月总体评分总分中占比90%。 3、如收到投诉，待后勤部核实为有效投诉后，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。 |  |  |  |  |  |  |