# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2025-12701

#### 采购项目编号：0724-2531Z2032991

#### 项目名称：广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目

#### 采购人：广州市第一人民医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受广州市第一人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目

采购计划编号：440101-2025-12701

采购项目编号：0724-2531Z2032991

采购方式：公开招标

预算金额：2,060,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(污水处理站外包运营服务):

采购包预算金额：2,060,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他水污染治理服务 | 污水处理站外包运营服务 | 1(项) | 详见第二章 | 2,060,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：1、污水处理站外包运营服务部分自合同签订生效之日起1年；2、2000元以上的维修材料、零配件费部分自合同签订之日起1年，或该项中标（合同）金额用完为止，以先到的为准。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。分支机构投标的，总公司出具给分支机构的授权书。（提供营业执照等证明文件）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格声明函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格声明函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（污水处理站外包运营服务）：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。（供应商须为本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（本项目行业为：其他未列明行业）的中小企业，须按响应文件格式提供《中小企业声明函》）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（污水处理站外包运营服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：提供《资格声明函》。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (提供《资格声明函》)

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《资格声明函》)

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)/。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市第一人民医院

地址：广州市越秀区盘福路1号

联系方式：81096130

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号18楼

联系方式：020-37860535/37860525/37860522

#### 3.项目联系方式

项目联系人：郑发权、沈倩彤、余嘉安

电话：020-37860535/37860525/37860522

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目标的：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单项采购预算（人民币） | 服务期限 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站外包运营服务 | 1项 | 1,610,000.00元 | 自合同签订生效之日起1年 | 2,060,000.00元 |
| 2 | 2000元以上的维修材料、零配件费 | 1项 | 450,000.00元 | 自合同签订生效之日起1年，或中标（合同）金额用完为止，以先到的条件为准。 |  |

备注：详细服务规范请参阅招标文件需求书《第一部分、用户需求书》。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致投标无效。

2.本项目采购本国服务。

采购包1（污水处理站外包运营服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1、污水处理站外包运营服务部分自合同签订生效之日起1年； 2、2000元以上的维修材料、零配件费部分自合同签订之日起1年，或该项中标（合同）金额用完为止，以先到的为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市越秀区盘福路1号（总院）、广州市荔湾区花地大道南30~32号（鹤洞分院） |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1、本项目以银行转账支付方式付款，运营服务费用每月结算支付，结算月下个月的5号前中标人提供每日、每月或每季度第三方污水检测报告及运营相关台账、每月考评扣罚记录、2000元以上的维修材料、零配件使用证明及发票、支付申请等请款资料交由采购人按如下核算公式进行核算后按核算的运营服务费用支付，采购人于收到发票的5个工作日内办理该月服务费支付手续。 2、核算公式：每月运营服务费用=污水处理站外包运营服务费分项中标总额/12-考评扣罚款项（如有）+2000元以上的维修材料、零配件费（如有）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：根据中标人的投标承诺及国家标准、行业标准进行验收。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：/ 户名：/ 开户行：/ 支票提交方式：/ 汇票、本票提交方式：/ 说明：1.中标人与采购人签订合同后10个工作日内，应通过本票、汇票、支票或银行履约保函形式向采购人提交本项目合同总额的5％作为履约保证金，履约保证金有效期应覆盖本项目服务期。 2.采用本票、汇票、支票等票据方式的，若票据权利消灭日先于服务期截止日，中标人应在票据权利消灭前10天内无条件办理延期手续至服务期截止日；采用银行保函方式的，中标人应在中华人民共和国境内的银行办理银行保函。银行保函首次开具，其有效期则应覆盖本项目服务期。 3.保证范围：中标人以履约保证金无条件并不可撤销地担保，将按合同及其附件的约定，积极履行合同项下的全部义务。 4.发生以下情形，采购人应退还中标人票据或银行保函： 1）合同双方在合同期内履行了合同约定、没有违约行为，采购人应在服务期满后10个工作日内无息退还中标人票据或银行保函； 2）采购人在合同期内因不履行合同约定等原因致使双方合同终止的，采购人应在合同终止之日起10个工作日内退还中标人票据或银行保函； 5.履约保证金的扣除及没收：1）中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人均有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额；履约保证金不足以弥补采购人损失的，由中标人另行承担赔偿责任。2）中标人严重违约致使双方合同终止的，采购人有权全部没收上述履约保证金，不予退还；履约保证金不足以弥补采购人损失的，由中标人另行承担赔偿责任。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1、真实性和有效性：同意采购人以任何形式对投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 2、招标文件需求书：投标人应将招标公告的招标文件需求书中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他水污染治理服务 | 污水处理站外包运营服务 | 项 | 1.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：污水处理站外包运营服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见招标文件需求书《第一部分、用户需求书》。投标人应对《用户需求书》的全部内容，逐条响应并填写《格式十五：技术和服务要求响应表》，仅对其中部分技术或服务内容的响应都被视为无效投标。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市第一人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：优惠率报价 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目的招标代理服务费收费标准以中标通知书中确定的中标金额为计算基数，参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收取，按差额定率累进法服务类计算。中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费账户为： 收款人：国义招标股份有限公司 开户银行：招商银行广州体育东路支行 银行账号：120905690610808 用 途：“0724-XXXX”中标费 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，本项目商务评分部分的综合信用评价得分运用广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系进行计算(综合信用评价得分=供应商在广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分) X 5%) 。供应商应在投标响应前通过广州交易集团有限公司网站完成企业信用档案登记，并确认成功，以免出现企业信用评价分无法使用等情况，登记手册可查阅http://www.gzggzy.cn/fwznxtbzczsc/951149jhtml。供应商的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准(通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台 3.0”进行核实,未能在网站查询到供应商信用评价分的以当天信用评价基准分计算。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)/上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、/上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：020-37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室（纪检审计部）

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(污水处理站外包运营服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（污水处理站外包运营服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（污水处理站外包运营服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。分支机构投标的，总公司出具给分支机构的授权书。（提供营业执照等证明文件）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格声明函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格声明函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格声明函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：提供《资格声明函》。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (提供《资格声明函》) |
| 9 | 本项目的特定资格要求 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《资格声明函》) |
| 10 | 本项目的特定资格要求 | 已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告) |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。（供应商须为本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（本项目行业为：其他未列明行业）的中小企业，须按响应文件格式提供《中小企业声明函》） |

表二符合性审查表：

采购包1（污水处理站外包运营服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）对本项目全部招标内容进行投标报价（报统一优惠率）； 2）投标报价（统一优惠率）是唯一确定的 |
| 2 | 投标文件签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 7 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性 |
| 8 | 其他情形 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(污水处理站外包运营服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分39.0分 技术部分46.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 运营维护方案 (12.0分) | 根据投标人所提供的运营维护方案（方案内容至少包含：①项目运营维护、②设备配置方案、③工作记录管理方案、④污泥压滤脱水消毒处理方案、⑤次氯酸钠电解发生器运维管理方案、单过硫酸氢钾复合盐药物投加设备运维管理方案⑥螺杆鼓风机运维管理方案、⑦消毒工艺管理方案、⑧MBR膜工艺运维管理方案）进行评审： （1）方案全面、有针对性及重点突出，完全满足或优于本项目污水处理站的日常运营维护需要，得12分； （2）方案全面但重点不突出，可满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得8分； （3）方案基本全面、针对性一般，基本可满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得4分； （4）方案不够全面、针对性低，仅部分满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得1分； （5）其他或不提供的不得分。 |
|  |  | 项目理解及重难点分析 (12.0分) | 根据投标人所提供的项目理解及重难点分析（方案内容至少包含：①对本项目的理解、②对本项目重难点的分析及合理化建议）进行评审： （1）有突出本项目重点、难点工作，提出切实可行的合理化建议，得12分； （2）基本了解本项目重点、难点工作，提出合理化建议，得8分； （3）列出本项目重点、难点工作，但提出的建议不够合理，得4分； （4）列出重点、难点工作，但没有提出建议，得1分； （5）其他或不提供的不得分。 |
|  |  | 安全防护方案及应急措施 (12.0分) | 根据投标人所提供的安全防护制度、应急计划及措施（方案内容包括但不限于：①拟投入的安全作业的工具和使用劳动保护产品；②安全防护制度（或安全防护方案）；③设备突发损坏应急预案；④极端天气应急预案；⑤药剂泄露应急预案；⑥水质超标应急处置预案；⑦MBR膜产水异常应急处置预案；⑧人员有限空间作业规范）进行评审： （1）安全防护方案及应急措施科学、全面、具体、合理、针对性强，可行性高的，得12分； （2）安全防护方案及应急措施基本全面、基本具体、基本合理、针对性及可行性一般的，得8分； （3）安全防护方案及应急措施不够全面、不够完善、针对性及可行性差的，得4分； （4）安全防护方案及应急措施简单，不具备针对性或可行性的，得1分； （5）其他或不提供的不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 (10.0分) | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施（包括不限于①质量保障措施、②供货保障方案、③质量管理制度、④售后服务方案等）进行综合评审： （1）质量保证措施可行性强、实施工作安排合理、针对性高，制度落实保障措施完善的，得10分； （2）质量保证措施可行性基本合理、实施工作安排基本合理、针对性一般，制度落实保障措施一般的，得7分； （3）质量保证措施可行性差、实施工作安排不够合理、针对性差，制度落实保障措施差的，得4分； （4）质量保证措施简单、不具备实施工作安排或制度落实保障措施的，得1分； （5）其他或不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 拟投入的人员承诺 (2.0分) | 投标人应承诺为采购人配置： ①两院区（非驻点）：至少1名项目经理、至少1名机电维修主管、至少1名信息系统维修人员、至少1名环境检测人员、至少2名有限空间作业员； ②市一总院：至少2名总院现场驻点污染源自动监控设施的操作和管理人员、至少2名技术维修人员； ③鹤洞分院：至少1名驻点技术维修兼任驻点运行人员。 提供相应服务承诺书得2分，无得0分。（格式自拟） |
|  |  | 项目团队运维管理能力 (20.0分) | 在拟投入的人员中， （1）项目经理：①具有环境工程高级工程师的，得3分，具有环境工程中级工程师的，得2分，具有环境工程助理工程师的，得1分；②具有5年或以上污水处理同类项目经验，得3分；本小项最高得6分； （2）机电维修主管：具有5年或以上污水处理同类项目经验，得3分，本项最高得3分。 （3）现场驻点污染源自动监控设施的操作和管理人员：需经省级环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训，每提供一名人员得2分，最高得4分；本小项最高得4分； （4）现场驻点技术维修人员：具有2年或以上污水处理同类项目经验，每提供一名人员得1分，本小项最高得4分； （5）信息系统维修人员：具有计算机技术与软件专业技术资格，具有中级或以上的得3分；具有初级的得1分，本小项最高得3分； 注：须提供上述人员在投标人单位购买的社保证明（投标截止时间前一年任意一个月内）、职称证明、培训证明、污水处理同类经验证明（工作经验年限对应的劳动合同或其他相关污水处理同类项目工作经验证明材料（证明材料须体现人员相关工作职责））等复印件（加盖公章）作为评审依据，否则不得分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 2022年1月至今，根据投标人完成的污水处理运营项目业绩(需包含同类污泥压滤管理内容)进行评分：每提供一个项目业绩得1分，本项累计最高得4分。 注：1、提供项目合同及其相应的第三方检测部门出具的合格检测报告复印件以作证明。不具备或未提供得0分。 2、合同内容能够体现同类污泥压滤管理的相关工作内容，合同需明确标注相关工作内容，如合同未明确包含污泥压滤管理的，可另外提供该合同期内实施污泥压滤管理的佐证材料，包括但不限于合同双方单位加盖公章的说明或医疗废物转移联单、危险废物转移联单等，未按要求提供证明材料不得分，合同以签订的时间为准，合同没有时间或无法清晰体现时间的不得分。 |
|  |  | 投标人业绩评价 (4.0分) | 对上述2022年1月至今，投标人完成的污水处理运营项目业绩满意度评价材料，评估情况至少须为90分或以上（或满意、优）或类似好评的方可计分： 每提供一项得1分，最高得4分。 注：1、同一项目提供多项用户满意度评价证明材料的，按一项计算； 2、用户满意度评价证明材料须经用户单位盖章。 |
|  |  | 投标人获奖情况 (5.0分) | 2022年1月至今，投标人获得政府部门颁发的与本服务项目（污水处理站外包运营服务）相关的荣誉证书，每提供一份得1分，本项最高得5分。 注：提供相关奖项荣誉证书、牌匾或授奖通知复印件并加盖投标人公章，不符合或不提供不得分。 |
|  |  | 投标人认证体系情况 (4.0分) | 投标人具有良好的体系管理能力，每提供1项管理体系认证证书得1分，最高得4分。 注：投标人须提供有效证明文件加盖公章复印件，不提供或提供资料不符合要求的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 ；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

采购合同

甲方：广州市第一人民医院

联系地址：广州市越秀区盘福路1号

联系电话：吴老师，81096130

传真：/

乙方：

联系地址：

联系电话：

传真：

一、总   则

第一条根据《中华人民共和国民法典》及广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目（项目编号：0724-2531Z2032991）的采购结果，经甲、乙双方共同协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

第二条 乙方提供服务的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

第三条 基本情况

（一）服务类型：污水处理站外包运营服务（预期最大处理水量：总院2700m3/d，鹤洞分院20m3/d）。

（二）服务地点：

1、广州市第一人民医院总院（简称总院），地址：广州市越秀区盘福路1号。

2、广州市第一人民医院鹤洞分院（简称鹤洞分院），地址：广州市荔湾区花地大道南30~32号。

二、服务事项

第四条 服务事项

（一）参照《医疗机构污水处理运维管理规范（TGZAEPI 003—2022）》提供运维管理服务，负责总院及鹤洞分院所有污水处理站污水日常运营管理，保证两个院区污水处理系统正常运行，污染物排放符合环保、卫生、疾控等相关行政主管部门要求的排放标准（《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005（如在合同履行期间国家或地方政府颁发新的排放标准则依照新的排放标准执行）），产生污染物无害化处理 100% 达标排放。按照相关法律法规、标准、规范制定日常运营管理计划、日常设施操作规范、污水污染事故应急方案等。因该项目采取“全承包”，乙方运营期间污染物排放不达标或排放手续不完全，由乙方自行承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任，排污费由乙方承担，同时甲方有权对乙方扣罚当月运营费的5%，情节严重的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（二）提供经省级环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训及良好的技术人员，负责总院区和鹤洞分院污水处理站设备设施巡查，确保污水处理站系统设备24小时正常运行。制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理站不间断运转，保证污水达到有关排放标准要求。对自动监控设施及站内各类设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，乙方应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

（三）巡查包括但不限于：

1、格栅井：格栅每天巡查并清理漂浮物、悬浮物。

2、调节池：

2.1观察进入调节池水量规律性、水质外观等；根据调节池水量、水质适时调整后端污水处理系统；

2.2检查调节池有无漂浮物或悬浮物，并及时清理；

2.3检查调节池提升泵管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性；检查提升泵工作状态是否正常（水量、噪声、振动等）；检查空气管管道、阀门畅通性和密封性、阀门的润滑性及其阀门开/关正确性和开合度是否合适；检查提升泵控制系统是否正常。

3、厌氧池：

3.1检查潜水搅拌机工作状态是否正常，控制系统是否正常；

3.2检查管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性；

3.3检查硝化回流泵是否正常运行；

3.4检查厌氧池运行状况，并判断是否正常，主要包括：厌氧污泥的颜色、气味；出水效果等。

4、缺氧池：

4.1检查潜水搅拌机工作状态是否正常，控制系统是否正常；

4.2检查管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性；

4.3检查曝气装置是否正常运行，好氧池曝气量的分布及曝气的均匀性；

4.4检查缺氧池运行状况，并判断是否正常，主要包括：缺氧池液面翻腾情况；缺氧池气泡的多少、色泽、粘性；污泥的颜色、气味；出水效果等。

5、好氧池：

5.1检查鼓风机工作状态是否正常（主要从声音、震动、风管压力、外壳温度、风量等判断），控制系统是否正常；

5.2检查风管管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性；

5.3检查曝气装置是否正常运行，好氧池曝气量的分布及曝气的均匀性；

5.4检查好氧池运行状况，并判断是否正常，主要包括：好氧池液面翻腾情况；好氧池气泡的多少、色泽、粘性；活性污泥的颜色、气味；出水效果等。

6、MBR池：

6.1膜组件的正常运行，特别是曝气状态及生物处理尤其重要。每天巡查以下为日常检查内容：

①曝气状态：检查曝气空气量是否为标准量、以及是否为均一曝气。发现曝气空气量异常 、有明显的曝气不均一时，通过空气冲刷管调节，检查安装情况以及调整曝气等；

②活性污泥的颜色及气味：检查污泥的外观（正常的活性污泥的颜色为茶褐色）、气味，如果外观及气味有异常，请适当地对MLSS（固体颗粒浓度）、DO（溶解氧）、pH、水温、BOD负荷等数值进行检查；

③pH：正常的pH为6～8；

④水温：正常的水温为15～35 ℃；

⑤水位：请检查膜生物反应器的水位是否在正常范围内。

6.2为了维持膜组件的性能，定期按要求对MBR膜进行清洗。

6.3除操作日常的系统在线自动反洗以外（物理清洗：鼓风机24小时连续空气清洗，化学清洗：1000mg/l的次氯酸钠通过反洗泵在线水反洗），每半年对MBR膜进行一次离线大规模彻底清洗（离线化学清洗，一般为全膜吊出浸洗），完成该项工作所产生全部费用由乙方负责，彻底清洗后需要保证膜通量达标。

7、接触消毒池：

7.1检查电解次氯酸钠一体化设备运行情况；

7.2检查消毒药剂投加情况；

7.3检查消毒池液位情况；

7.4定期取出水口水样进行化验（COD、SS、PH、余氯）；

7.5定期巡查在线监测数据，发现异常应及时对数据进行分析，查找原因，并及时解决问题。

8、自动监控设施运行管理：

每天对在线设备进行巡查，具体运行管理按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）、《污染源自动监控管理办法》（总局令 第28号）执行，检查药剂使用情况，及时补充药剂，对仪器进行校正等，保证在线监测仪正常运行（包括COD、氨氮、pH、流量等）

9、污泥池：

9.1检查潜水搅拌机运行情况；

9.2检查污泥管道、阀门畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性；

9.3检查污泥切割机、污泥泵运行情况；

9.4检查离心脱水机、絮凝剂设备运行情况，离心脱水机运行结束后应进行冲洗，检查冲洗系统的运行情况；

9.5定期清运储泥罐内的污泥，检查污泥输送设备运行情况。

（四）负责加药系统的药剂调配及添加，严格按照污水处理管理程序每天认真组织投放定量药物，负责在线监控设施的日常运行，包括设备的日常保养、维护、校准、检修、建立齐全的设备与技术档案。乙方应具有相应的技术人员，具备污水站运营服务能力，从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

（五）检查并记录污水处理系统的正常运行情况，设备工作情况及设备日常维护工作，负责处理设备、电气设备的维护管理、故障排查、清洁保养等工作。建立日常工作记录台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、运营、维修、交接值班时间和工作内容等。

（六）乙方应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、投加药剂、定期清理格栅、维修、交接班时间和工作内容等。污水处理站运行工作应认真积极、紧急问题紧急处理,如实认真填写工作运营记录及表格。每天对设备进行常规巡查，及时发现设备缺陷,作出预防性鉴定,提交相关记录和处理意见，确保设备安全运行。

（七）乙方对甲方现有污水站设施运行进行管理和维护保养，保障设备的正常运行；维修材料、零配件单价2000元及以下项目由乙方负责（超过2000元的送与甲方委托的第三方工程造价咨询公司审核确认），设施设备维修产生的所有费用包含在项目常规运营服务费用中；更换出来的故障零配件需要送返甲方仓库回收确认。

1、乙方在运营过程中，如发现有污水处理设备的配件需要更换时，应第一时间以文字报告的形式向甲方进行汇报，由甲方完成相关核定和审批流程后，方可进行维修更换。

2、下表为2000元及以下必须包含的材料清单，保证材料来源正规、质量合格与现有设备匹配且不影响、损坏现有设施设备：

| 序号 | 品名 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 | 个 | DN25，PVC-U | 工艺设备、管线清单表（图号JS-WS-GY-03-04） |
| 2 | 止回阀 | 个 | DN25，PVC-U | 工艺设备、管线清单表（图号JS-WS-GY-03-04） |
| 3 | 活接球阀 | 个 | DN50，PVC-U | 工艺设备、管线清单表（图号JS-WS-GY-03-04） |
| 4 | 附壁式圆形阀门 | 个 | 直径D=400mm | 工艺设备、管线清单表（图号JS-WS-GY-03-04） |
| 5 | 附壁式圆形阀门 | 个 | 直径D=500mm | 工艺设备、管线清单表（图号JS-WS-GY-03-04） |
| 6 | 双法兰传力接头 | 个 | DN200，SUS304 | 鼓风机房设计说明（图号JS-WS-GY-04-02） |
| 7 | 双法兰传力接头 | 个 | DN200，SUS304 | 鼓风机房设计说明（图号JS-WS-GY-04-02） |
| 8 | 磁翻板液位计 | 台 | 带触点信号输出和4-20mA信号输出 | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 9 | 强排风机 | 台 | 全铝铸造防腐离心风机，Q≥204m³/h，风压≥1600Pa，N=0.4KW， | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 10 | 背压阀 | 台 | 0-0.4MPa | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 11 | 脉冲阻尼器 | 台 | 0.6L，0-06.MPa | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 12 | 酸洗泵 | 台 | CQF-30R，220V，P=40W，20L/min | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 13 | 酸洗储罐 | 台 | 食品级PE材料，V=120L | 次氯酸钠加药装置设备清单（图号JS-WS-GY-05-03） |
| 14 | 手动阀 | 个 | DN100，PN=2.0MPa，SUS304 | 污泥脱水工艺设计说明（图号JS-WS-GY-06-05） |
| 15 | 除臭污泥泵 | 台 | Q=15m³/h，扬程10m，功率0.75kw，铸铁 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 16 | 排污泵 | 台 | Q=10m³/h，扬程15m，功率1.1kw，铸铁 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 17 | 剩余污泥泵 | 台 | Q=10m³/h，扬程15m，功率1.1kw，铸铁 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 18 | 管道混合器 | 套 | DN100，压力1.0MPa，UPVC | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 19 | 管道混合器 | 套 | DN125，压力1.0MPa，UPVC | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 20 | 管道混合器 | 套 | DN200，压力1.0MPa，UPVC | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 21 | 可曲橡胶挠头 | 个 | DN100，橡胶 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 22 | 可曲橡胶挠头 | 个 | DN125，橡胶 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 23 | 可曲橡胶挠头 | 个 | DN150，橡胶 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 24 | 手动闸阀 | 个 | DN100，SUS304 | 水泵间水泵设备清单（图号JS-WS-GY-07-03） |
| 25 | 闸阀 | 个 | DN100，SUS304 | 曝气材料清单（图号JS-WS-GY-08-04） |
| 26 | 轴流风机 | 套 | 风量1300m³/h，风压140Pa，功率0.12KW | 污水站通风除臭设备材料清单（图号JS-WS-TF-06） |
| 27 | 消声百叶 | 套 | 1000*1000，铝合金 | 污水站通风除臭设备材料清单（图号JS-WS-TF-06） |
| 28 | 屋顶轴流风机 | 套 | 风量2900m³/h，风压190Pa，功率0.25kw | 污水站通风除臭设备材料清单（图号JS-WS-TF-06） |
| 29 | 蝶阀 | 个 | DN100，SUS304，T：1.0mm | 污水站通风除臭设备材料清单（图号JS-WS-TF-06） |
| 30 | 单联开关 | 套 | 250V，10A | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 31 | 双联开关 | 套 | 250V，10A | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 32 | 照明灯 | 套 | 30W | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 33 | 日关灯 | 套 | 40W | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 34 | 应急灯 | 套 | 220V，延时＞180min | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 35 | 插座 | 套 | 250V，10A | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 36 | 等电位箱 | 套 | 嵌入式 | 主要设备材料表（图号WS-DQ-003） |
| 37 | 空气开关 | 个 | 施耐德，IC65ND/3P40A | 配电系统图 |
| 38 | 空气开关 | 个 | 施耐德，IC65ND/3P16A | 配电系统图 |
| 39 | 空气开关 | 个 | 施耐德，IC65ND/3P20A | 配电系统图 |
| 40 | 空气开关 | 个 | 施耐德，IC65ND/3P63A | 配电系统图 |
| 41 | 空气开关 | 个 | 施耐德，IC65ND/3P32A | 配电系统图 |
| 42 | 断路器 | 个 | 施耐德，CVS250/3P160A | 配电系统图 |
| 43 | 断路器 | 个 | 施耐德，CVS100/3P80A | 配电系统图 |
| 44 | 断路器 | 个 | 施耐德，CVS100/3P25A | 配电系统图 |
| 45 | 热继电器 | 个 | 施耐德，LRD16C，0.9-13A | 配电系统图 |
| 46 | 热继电器 | 个 | 施耐德，LRD06C，1-1.6A | 配电系统图 |
| 47 | 热继电器 | 个 | 施耐德，LRD10C，4-6A | 配电系统图 |
| 48 | 接触器 | 个 | 施耐德，LCD09M7C | 配电系统图 |
| 49 | 接触器 | 个 | 施耐德，LCD12M7C | 配电系统图 |
| 50 | 柜转换开关 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 51 | 柜停止按钮 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 52 | 柜启动按钮 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 53 | 柜指示灯 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 54 | 箱转换开关 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 55 | 箱停止按钮 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 56 | 箱启动按钮 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 57 | 箱指示灯 | 个 | XB2 | 配电系统图 |
| 58 | 控制中继 | 个 | RXM4LB2P7+RXZE1M4C | 配电系统图 |
| 59 | 联动中继 | 个 | RXM2LB2DB+RXZE1M2C | 配电系统图 |
| 60 | 污泥电磁流量计：衬里（聚四氟乙烯） | 套 | 材质：聚四氟乙烯（PTFE） 衬里厚度：≥3.0mm 适用于医药废水、强酸强碱介质（pH 0~14） | / |
| 61 | 药液电磁流量计：衬里材料（PFA） | 套 | 材质：PFA（全氟烷氧基树脂） 厚度：≥2.0mm 耐温范围：-40℃~+200℃ 耐强酸/强碱介质（pH 0~14） 与DN15管径完全匹配，无缝内衬工艺 | / |
| 62 | 电动葫芦：主起升电机 | 台 | ZD131-4-3KW | / |
| 63 | 电动葫芦：吊钩组 | 套 | 2T旋转吊钩 | / |
| 64 | 次氯酸钠电解发生器：钛电极连接线缆 | 条 | 耐腐蚀屏蔽电缆，截面积≥16mm² | / |
| 65 | 在线氢气报警仪：防爆外壳 | 套 | 不锈钢，IP65防护 | / |
| 66 | 离子除臭装置：传感器模块（温湿度/气体） | 套 | 与风机适配规格 | / |
| 67 | 离子正压新风装置：高压电源模块 | 个 | 输入电压：AC 220V ±10% 输出电压：DC 8-12kV（可调，匹配离子管电离需求） 输出频率：1.5-2.5kHz 功率范围：0.15-0.18kW 保护功能：短路/过载/过温自动切断（符合医疗设备安全标准） | / |
| 68 | 回转式格栅：减速机轴承 | 个 | 耐高温油脂润滑型 | / |
| 69 | 分体式热效应空气流量计：信号转换模块 | 个 | 4-20mA输出 | / |
| 70 | 分体式热效应空气流量计：信号转换模块 | 个 | 4-20mA输出 | / |
| 71 | 氨氮在线检测仪：电磁阀组 | 套 | 耐腐蚀型（PTFE材质） | / |
| 72 | 余氯检测仪：余氯传感器 | 个 | 电极法/DPD法，0-30mg/L | / |
| 73 | 潜水搅拌机1：不锈钢导流罩 | 个 | 材质：SUS304不锈钢（与搅拌机主体一致） 内径：700mm（覆盖620mm叶轮，预留80mm流道空间） 厚度：≥3.0mm 内壁镜面抛光（Ra≤0.8μm） 锥形扩口结构，轴向流占比≥85%，卡扣式法兰连接 | / |
| 74 | 潜水搅拌机2：不锈钢导流罩 | 个 | 材质：SUS304不锈钢（与搅拌机主体一致） 内径：700mm（覆盖620mm叶轮，预留80mm流道空间） 厚度：≥3.0mm 内壁镜面抛光（Ra≤0.8μm） 锥形扩口结构，轴向流占比≥85%，卡扣式法兰连接 | / |
| 75 | PLC 集成控制柜：电源模块 | 个 | 西门子SITOP | / |
| 76 | 监控系统：高清防水摄像头 | 台 | 200万像素/IP68/红外夜视 | / |
| 77 | 中控电脑：防眩光显示器 | 台 | 21.5英寸/工业宽温屏 | / |
| 78 | 中控电脑：PLC输入输出模块 | 个 | 适配西门子S7系列 | / |
| 79 | 中控电脑：UPS蓄电池组 | 组 | 12V/100Ah | / |

（八）大修和涉及大型设备更换或维修材料、零配件单价超过2000元项目：

1、如需更换的维修材料、零配件不在下文“2000元以上的维修材料、零配件清单”内，则由乙方提供项目所需维修材料、零配件的规格参数、型号、价格明细清单，送与甲方委托的第三方工程造价咨询公司审核（工程造价咨询公司审核依据为：《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，材料采用同期广州市信息价和市场询价）。设备设施维修或更换完成后，乙方须附医院立项批复及验收报告等相关资料，交第三方工程造价咨询公司进行审核结算，费用从2000元以上的维修材料、零配件费预算中支付，乙方免费提供技术支持及维修人力；如果第三方工程造价咨询公司审核报价低于人民币2000元（含人民币2000元）的，该费用包含在常规运营服务费中，不进行另外支付。更换出来的故障零配件需要送返甲方仓库回收确认，否则不支付相应的零配件费用。若因乙方人为损坏或保养不当导致的设备损坏，其更换费用及因此产生的损失、责任由乙方承担。

2、如需更换的维修材料、零配件在下文“2000元以上的维修材料、零配件清单”内，则按照下表设备单价最高限价乘以1-中标优惠率据实结算（注：1：本项目下文所列“2000元以上的维修材料、零配件清单”项目清单已经甲方第三方工程造价咨询公司审核，乙方对需根据清单所列项目最高限价为基准价进行优惠率报价，如项目实施过程中需要更换清单中包含的维修材料、零配件，即直接按单价最高限价乘以1-优惠率据实结算：2、乙方需保证材料来源正规、质量合格与现有设备匹配且不影响、损坏现有设施设备）：

| 2000元以上的维修材料、零配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鼓风机房设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价（人民币/元） |
| 1 | 生化池鼓风机 | 轴承（含电机轴承、转子） | 双列角接触球轴承 | 个 | 4103 |
| 2 |  | 联轴器弹性体 | 聚氨酯材质 | 个 | 2580 |
| 3 |  | 密封件 | 氟橡胶材质 | 套 | 2820 |
| 4 |  | 电机主轴 | 材质：42CrMo合金钢（调质处理，抗疲劳强度≥800MPa），表面高频淬火，硬度HRC50-55，耐磨层深≥2mm 同轴度误差：≤0.01mm 动平衡等级：G2.5级（转速3000rpm时振动值≤2.8mm/s） 轴径：Ø80±0.02mm（与转子过盈配合≤0.01mm） | 个 | 5807.405 |
| 5 |  | 联轴器 | 适配55kW电机及螺杆主机 | 套 | 5500 |
| 6 |  | 冷却器 | 适配55kW散热需求 | 个 | 10260 |
| 7 |  | 传感器 （压力/温度传感器） | 压力传感器 ①量程：0~100kPa ②精度：±0.5%FS ③输出：4-20mA+HART协议 温度传感器 ①类型：PT100铂电阻 ②耐温：-20℃~+150℃ ③防护：IP67不锈钢壳体 | 条 | 2500 |
| 8 |  | 消音器 | 降噪至≤85dB(A) | 个 | 4800 |
| 9 |  | 电动蝶阀（进气） | DN200，SUS304 | 个 | 4499.9 |
| 10 |  | 变频器控制系统 | PLC+触摸屏，支持远程监控，IGBT功率模块，适配55KW螺杆鼓风机 | 套 | 28000 |
| 11 | MBR膜吹扫风机 | 轴承（含电机轴承、转子） | 双列角接触球轴承 | 个 | 5103 |
| 12 |  | 联轴器弹性体 | 聚氨酯材质 | 个 | 3580 |
| 13 |  | 密封件 | 氟橡胶材质 | 套 | 3520 |
| 14 |  | 电机主轴 | 材质：42CrMo合金钢（调质处理，抗疲劳强度≥800MPa），表面高频淬火，硬度HRC50-55，耐磨层深≥2mm 同轴度误差：≤0.01mm 动平衡等级：G2.5级（转速3000rpm时振动值≤2.8mm/s） 轴径：Ø100±0.02mm（与转子过盈配合≤0.01mm） | 个 | 10262.26 |
| 15 |  | 联轴器 | 适配90kW电机及螺杆主机 | 套 | 7892 |
| 16 |  | 冷却器 | 适配90kW散热需求 | 个 | 15260 |
| 17 |  | 传感器 （压力/温度传感器） | 压力传感器 ①量程：0~100kPa ②精度：±0.5%FS ③输出：4-20mA+HART协议 温度传感器 ①类型：PT100铂电阻 ②耐温：-20℃~+150℃ ③防护：IP67不锈钢壳体 | 条 | 3500 |
| 18 |  | 消音器 | 降噪至≤85dB(A) | 个 | 5300 |
| 19 |  | 电动蝶阀（进气） | DN300，SUS304 | 个 | 6448 |
| 20 |  | 变频器控制系统 | PLC+触摸屏，支持远程监控，IGBT功率模块，适配90KW螺杆鼓风机 | 套 | 38000 |
| 二、污泥脱水设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 污泥电磁流量计 | 励磁线圈总成 | 工作频率：1MHz 线圈结构：双绕组冗余设计 绝缘等级：H级（耐温180℃） 防护标准：IP68 适配管径：DN80~DN300（兼容DN100需求） 抗干扰能力：三重电磁屏蔽 温度适应性：-25℃~+70℃ | 套 | 2980 |
| 2 |  | 信号转换器电路板 | 输入信号：接收电极毫伏级信号（适配含固率≤10%的污泥） 输出信号： ①4~20mA模拟量（负载电阻≤750Ω） ②RS485通讯（支持Modbus协议，接入DCS系统） ③脉冲/频率输出 显示界面：中英文双行LCD背光屏（瞬时流量、累计流量、流速实时显示） 精度等级：±0.5% 防护等级：IP65 工作温度：-25℃~+60℃ 抗干扰能力：三重电磁屏蔽 电源适配：220V AC或24V DC 自诊断功能：电极污染报警、空管检测 参数配置：支持按键编程或HART协议远程调试 | 块 | 6500 |
| 3 | 超声波料位计 | 0~1,5m |  | 套 | 4770 |
| 4 | 药液电磁流量计 | 信号转换器 | 输入信号：毫伏级电极信号（支持低至0.1m/s流速） 输出信号： 4~20mA模拟量（负载电阻≤750Ω） RS485通讯（支持Modbus协议） 显示界面：双行LCD背光屏（中英文切换，实时显示瞬时/累计流量） 自诊断功能：空管报警、电极污染监测 抗干扰设计：三重电磁屏蔽 防护等级：IP65 电源适配：24V DC（安全电压）或220V AC | 台 | 3350 |
| 5 | 污泥池潜水搅拌机 | 主机（含电机叶轮） | 电机功率：2.2kW 材质：SUS304不锈钢 密封系统：双机械密封 防护等级：IP68 绝缘等级：F级（耐温155℃，支持24小时连续运行） 电缆防护：加强型橡胶密封套 | 台 | 6000 |
| 6 |  | 导轨系统 | 长度8.5m（含中间支撑架，抗振动设计） | 套 | 6800 |
| 7 |  | 叶轮（304不锈钢） | 叶轮直径：350mm 叶轮结构：后掠式三叶设计 材质：SUS304不锈钢 | 个 | 3500 |
| 8 | 氨气在线检测仪 | 电化学传感器模组 | 零点漂移：≤±1%F.S/年（长期稳定性） 抗干扰设计：三重电磁屏蔽 防冷凝设计：湿度适应0~95%RH（非凝露） 过滤膜可更换：防止污泥颗粒堵塞 | 个 | 4200 |
| 9 |  | 显示屏幕模组 | 显示类型：LCD背光屏（中英文双语切换） 实时数据：瞬时值、最大值、TWA/STEL统计 报警指示：声光+振动三级警报（阈值可编程） 防护等级：IP65 可视角度：≥170°，强光下清晰辨识 | 个 | 4000 |
| 10 | 硫化氢在线检测仪 | 电化学传感器 | 检测原理：电化学原理 响应时间：T90 ≤ 20秒 工作寿命：≥24个月（正常工况） 温度补偿：支持-40℃~+70℃宽温域自适应 防护设计：防尘过滤膜 | 个 | 4242 |
| 11 |  | 气泵模块 | 采样方式：内置泵吸式（流量500mL/min） 采样距离：≥10米 耐压范围：-0.5~2公斤 过滤系统：配备湿度粉尘过滤器 | 套 | 3000 |
| 12 |  | 主控电路板 | 处理核心：32位ARM芯片 数据存储：10万条记录（支持实时/定时存储） 通信接口：USB + RS232 自诊断功能：电极污染报警、空管检测、传感器寿命提醒 电源管理：过充/过放/短路保护（3.6V锂电池，续航≥50小时） | 块 | 4294 |
| 13 | 反冲洗水泵 | Q=10m³h,H=40m,N=5.5KW，SUS304 |  | 台 | 6350 |
| 14 | 电动球阀 | 规格：DN100，SUS304 |  | 个 | 3341 |
| 15 | 电动葫芦 | 制动器总成 | 电磁制动器 | 套 | 2646.8 |
| 16 |  | 行走轮组 | 合金钢轮（带轴承） | 套 | 3650.58 |
| 三、水泵间设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 污泥提升泵 | 控制柜PLC模块 | 西门子S7-1200基础型 | 个 | 8000 |
| 2 | MBR膜产水泵 | 叶轮 | 铸铁 | 个 | 3715 |
| 3 |  | 泵壳衬板 | 高铬铸铁 | 块 | 3500 |
| 4 |  | 联轴器 | 金属 | 套 | 3160 |
| 5 | MBR清洗泵 | 叶轮 | 铸铁，直径200mm | 个 | 3015 |
| 6 | 污泥回流泵 | 叶轮 | 铸铁，直径200mm | 个 | 3015 |
| 7 | 尾水排放泵 | 机械密封总成 | 碳化钨双端面密封 | 套 | 4220 |
| 8 |  | 叶轮 | 铸铁/高铬合金 | 个 | 7426 |
| 9 |  | 主轴承 | 圆柱滚子轴承（NSK/SKF） | 个 | 9980 |
| 10 |  | 泵轴总成 | 45#钢镀铬 | 根 | 9500 |
| 11 |  | 联轴器 | 弹性柱销式联轴器 | 套 | 3160 |
| 12 |  | 电机绕组 | 铜线F级绝缘 | 套 | 13835 |
| 13 | 产水电磁流量计 | Q=0~300m³/h管径DN200 PNO.6MPa，衬塑 |  | 套 | 18191.33 |
| 14 | 尾水电磁流量计 | Q=0~200m³/h管径DN250 PN0.6MPa，衬塑 |  | 套 | 22585.33 |
| 15 | 除臭污泥电磁流量计 | Q=0~30m3h，管径DN100 PNO.6MPa，衬塑 |  | 套 | 12084 |
| 16 | 污泥回流电磁流量计 | Q=0~30m3h，管径DN100 PNO.6MPa，衬塑 |  | 套 | 12084 |
| 17 | 进水电磁流量计 | Q=0~170m³/h管径DN150 PNO.6MPaa，衬塑 |  | 台套 | 16084 |
| 四、次氯酸钠加药装置设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 次氯酸钠电解发生器 | 计量泵 | 耐次氯酸钠腐蚀，流量150L/h | 个 | 4200 |
| 2 | 次氯酸钠成品加药装置 | 计量泵 | 防腐型隔膜计量泵，380V,N=0.75KW,Q=500L/hr,压力：0.5MPa,调整率：10~100%。 | 台 | 8000 |
| 3 | 在线氢气报警仪 | 控制器主板 | ARM芯片，RS485通讯 | 块 | 2100 |
| 4 | 软水装置 | 自动控制阀 | 多路阀/全自动控制 | 套 | 3600 |
| 5 | 溶盐装置 | 自动搅拌器 | 功率≥3kW，耐腐蚀材质 | 台 | 4200 |
| 6 |  | 加盐计量泵 | Q=300L/h, P=0.6MPa, N=0.25KW | 台 | 3560 |
| 五、通风除臭系统设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 离子除臭装置 | 控制系统 | PLC+触摸屏，IP55防护 | 套 | 10848 |
| 2 |  | 预处理过滤器 | 过滤颗粒物≥5μm | 套 | 2960 |
| 3 |  | 离心风机主电机 | 功率：6.5kW 防护等级：IP55（防尘防水） 绝缘等级：F级（耐温155℃） 额定转速：2900rpm（风压≥500Pa） 材质：铸铁壳体+铝合金叶轮，防腐涂层 | 台 | 2280 |
| 4 |  | 高压电源模块 | 输入电压：220V AC ±10% 输出电压：8~15kV（可调，适配5组离子管负载） 电流稳定性：±1%（满载波动） 防护设计：三重过流/过压保护 适配离子管：陶瓷基贵金属涂层管（单管功率≤220W） | 套 | 2017.8 |
| 5 |  | 控制主板 | 处理器：ARM Cortex-M7内核 通讯协议：RS485 Modbus RTU（支持DCS接入），HART协议 控制功能： ①离子管启停时序控制 ②风机联动（延迟关机保护） ③故障自诊断（离子管失效/电源异常报警） 存储能力：运行数据记录≥90天 | 块 | 2100 |
| 6 | 离子正压新风装置 | 离子发生器模块 | 工作电压：DC 5-12kV 离子产生量：≥2×10⁶ pcs/cm³（0.5m³空间实测） 耐腐蚀设计：316L不锈钢发射针 防护等级：IP54（防尘防溅水） 臭氧控制：≤0.02ppm | 套 | 3360 |
| 7 |  | 变频器控制板 | 控制精度：风机转速±0.5% PWM调控 输入输出接口： ①4~20mA风压反馈信号（接DCS系统） ②RS485通讯（支持Modbus协议） 保护功能： ①过载/短路自动断电 ②风机堵转报警 适配功率：1.3kW风机（额定电流3A） | 块 | 3999 |
| 六、其他设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 柠檬酸投加装置 | 磁力泵（主泵+备泵） | 流量59.5L/min，耐酸碱 | 台 | 7950 |
| 2 |  | 计量泵 | 与设施适配规格 | 个 | 8000 |
| 3 | 回转式格栅 | 主驱动电机 | 功率0.75kW | 台 | 8888 |
| 4 |  | 格栅底部拦渣板 | 不锈钢304 | 块 | 2800 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 硝化液回流泵 | Q=200m³/h，H=0.5m，N=1.5kW | 台 | 4800 |
| 6 |  | 机械密封组件 | 耐腐蚀碳化硅材质 | 套 | 2820 |
| 7 |  | 叶轮 | 不锈钢304，φ250mm | 个 | 3600 |
| 8 |  | 电机绕组 | 1.5kW铜线绕组 | 套 | 3500 |
| 9 | MBR膜组件 | 膜面积：580平方/组，膜通量：20.83/m2.h，PVDF材质，316L不锈钢框架 |  | 组 | 28785 |
| 10 |  | 单支膜元件 | PVDF中空纤维膜，孔径≤0.1μm | 支 | 4950 |
| 11 |  | 膜支架 | 316L不锈钢，定制尺寸 | 套 | 12000 |
| 12 | 空气压缩机 | 配套电机 | 5.5KW，380V | 台 | 3000 |
| 13 |  | 储气罐 | 容积0.3-0.5m³，压力1.6MPa | 台 | 2500 |
| 14 | 分体式热效应空气流量计 | 传感器探头 | DN250，铂金材质 | 个 | 3700 |
| 15 |  | 电路板总成 | 防潮防尘设计 | 套 | 4294 |
| 16 | 分体式热效应空气流量计 | 传感器探头 | DN300，铂金材质 | 个 | 4500 |
| 17 |  | 电路板总成 | 防潮防尘设计 | 套 | 4294 |
| 18 | 超声波液位计 | 声波传感器探头 | FDU91-RG2AA | 个 | 3700 |
| 19 | 氨氮在线检测仪 | 氨氮电极传感器 | 量程0.1-300mg/L | 支 | 17600 |
| 20 |  | 蠕动泵总成 | 适配氨氮检测仪流量需求 | 套 | 4800 |
| 21 |  | 数据采集模块 | RS485/4-20mA输出 | 个 | 8000 |
| 22 | COD在线检测仪 | 数据采集模块 | 支持4G/网口传输 | 个 | 8000 |
| 23 |  | 蠕动泵总成 | 流量0.5-3L/min | 套 | 4800 |
| 24 |  | 传感器模块 | 电极式 | 套 | 12942 |
| 25 | 污泥浓度计 | 传感器探头 | 蓝宝石玻璃，316L不锈钢 | 个 | 6930 |
| 26 |  | 变送器主板 | 带LCD显示，IP65防护 | 块 | 9500 |
| 27 | 余氯检测仪 | 电路主板 | 主控芯片+信号放大器 | 块 | 2680 |
| 28 | 仪表柜 | PLC控制器 | 西门子S7-1200，基本型 | 台 | 8000 |
| 29 |  | 液晶触摸屏 | 威纶通MT8071IE，7寸 | 台 | 4500 |
| 30 | pH在线检测仪 | pH电极（传感器） | 玻璃复合电极，可填充式 | 支 | 3000 |
| 31 | 潜水搅拌机1 | 机械密封总成 | 结构：双机械密封（独立润滑腔设计） 密封面材质：碳化钨-碳化钨 设计寿命：≥25,000小时（正常工况） 防护标准：IP68防水等级 | 套 | 4220 |
| 32 |  | 叶轮总成 | 结构：后掠式三叶设计 材质：SUS304不锈钢一体铸造（厚度≥5mm） 直径：620mm（适配7.5kW推力需求） 动平衡精度：G6.3级（振动≤2.8mm/s） | 个 | 5203 |
| 33 |  | 轴承组（电机/螺旋） | 类型：深沟球轴承 润滑方式：锂基脂密封润滑（免维护周期≥10,000小时） 承重能力：轴向载荷≥8kN，径向载荷≥5kN | 套 | 3428 |
| 34 |  | 电机定子绕组 | 绝缘等级：F级（耐温155℃，支持24h连续运行） 防护工艺：真空浸漆+ 环氧树脂封装 温度保护：内置PT100热敏传感器（过热自动停机） 线材：铜线（纯度≥99.9%） | 套 | 4500 |
| 35 | 潜水搅拌机2 | 机械密封总成 | 结构：双机械密封（独立润滑腔设计） 密封面材质：碳化钨-碳化钨 设计寿命：≥25,000小时（正常工况） 防护标准：IP68防水等级 | 套 | 3520 |
| 36 |  | 叶轮总成 | 结构：后掠式三叶设计 材质：SUS304不锈钢一体铸造（厚度≥5mm） 直径：620mm（适配4.0kW推力需求） 动平衡精度：G6.3级（振动≤2.8mm/s） | 个 | 4203 |
| 37 |  | 轴承组（电机/螺旋） | 类型：深沟球轴承 润滑方式：锂基脂密封润滑（免维护周期≥10,000小时） 承重能力：轴向载荷≥8kN，径向载荷≥5kN | 套 | 3428 |
| 38 |  | 导杆及安装支架 | 导杆材质：SUS304不锈钢（直径Φ50mm，壁厚4mm） 支架结构：可旋转±60°底座 + 中间支撑架（防振动变形） 适配深度：8.5m导轨标配2个支撑架 起吊装置：手摇绞车+提升链（承重≥1.5倍主机重量）；水平调节范围：±60° 固定方式：不锈钢膨胀螺栓 抗振动设计：导杆中间支撑架间距≤2.5m 防腐等级：全不锈钢结构 | 套 | 3300 |
| 39 |  | 齿轮箱总成 | 减速比：3.08:1（输入转速1480rpm → 输出480rpm） 齿轮材质：20CrMnTi渗碳淬火（硬度HRC58-62） 密封设计：多重骨架油封（防渗水、防油泄漏） | 套 | 6957.5 |
| 40 |  | 电机定子绕组 | 绝缘等级：F级（耐温155℃，支持24h连续运行） 防护工艺：真空浸漆+ 环氧树脂封装 温度保护：内置PT100热敏传感器（过热自动停机） 线材：铜线（纯度≥99.9%） | 套 | 4500 |
| 41 | 潜水搅拌机3 | 机械密封总成 | 结构：双端面机械密封（独立油室隔离污泥） 材质： ①动环：碳化钨（硬度≥85HRA） ②静环：浸锑石墨（耐温≤120℃） ③O型圈：氟橡胶（FKM）耐腐蚀 防护等级：IP68 寿命：≥10万小时（正常工况） | 套 | 3520 |
| 42 |  | 叶轮总成 | 结构：后掠式三叶设计 材质：SUS304不锈钢一体铸造（厚度≥5mm） 直径：400mm（适配3.0kW推力需求） 动平衡精度：G6.3级（振动≤2.8mm/s） | 个 | 4203 |
| 43 |  | 轴承组（电机/螺旋） | 类型：双列角接触球轴承+ 圆柱滚子轴承组合 参数：接触角30°，承载≥8kN 润滑：食品级锂基脂（耐温-30℃~+150℃） 防护：三重唇形密封防泥水侵入 | 套 | 3428 |
| 44 |  | 导杆及安装支架 | 导杆材质：SUS304不锈钢（直径Φ50mm，壁厚4mm） 支架结构：可旋转±60°底座 + 中间支撑架（防振动变形） 适配深度：8.5m导轨标配2个支撑架 起吊装置：手摇绞车+提升链（承重≥1.5倍主机重量）；水平调节范围：±60° 固定方式：不锈钢膨胀螺栓 抗振动设计：导杆中间支撑架间距≤2.5m 防腐等级：全不锈钢结构 | 套 | 3300 |
| 45 |  | 电机定子绕组 | 绝缘等级：F级（耐温155℃） 线材：铜线（纯度≥99.9%） 防护工艺：真空浸漆+ 环氧树脂封装 温升控制：≤80K（24小时连续运行） | 套 | 4500 |
| 46 | 潜水搅拌机4 | 机械密封总成 | 结构：双端面机械密封（独立油室隔离污泥） 材质： ①动环：碳化钨（硬度≥85HRA） ②静环：浸锑石墨（耐温≤120℃） ③O型圈：氟橡胶（FKM）耐腐蚀 防护等级：IP68 寿命：≥10万小时（正常工况） | 套 | 2820 |
| 47 |  | 叶轮总成 | 结构：后掠式三叶设计 材质：SUS304不锈钢一体铸造（厚度≥5mm） 直径：260mm 动平衡精度：G6.3级（振动≤2.8mm/s） | 个 | 3203 |
| 48 |  | 轴承组（电机/螺旋） | 类型：双列角接触球轴承+ 圆柱滚子轴承组合 参数：接触角30°，承载≥8kN 润滑：食品级锂基脂（耐温-30℃~+150℃） 防护：三重唇形密封防泥水侵入 | 套 | 3428 |
| 49 |  | 导杆及安装支架 | 导杆材质：SUS304不锈钢（直径Φ50mm，壁厚4mm） 支架结构：可旋转±60°底座 + 中间支撑架（防振动变形） 适配深度：8.5m导轨标配2个支撑架 起吊装置：手摇绞车+提升链（承重≥1.5倍主机重量）；水平调节范围：±60° 固定方式：不锈钢膨胀螺栓 抗振动设计：导杆中间支撑架间距≤2.5m 防腐等级：全不锈钢结构 | 套 | 3300 |
| 50 |  | 齿轮箱总成 | 减速比：1:6（输入转速980rpm→输出163rpm） 传动效率：≥92% 润滑方式：飞溅润滑（推荐VG320齿轮油） 密封结构：双油封+迷宫式防水 | 套 | 6957.5 |
| 51 |  | 电机定子绕组 | 绝缘等级：F级（耐温155℃，连续运行） 防护等级：IP68 功率输出：1.5kW（额定电压380V，50Hz） 绕组材质：铜线（纯度≥99.9%） | 套 | 4500 |
| 七、电气系统设备及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | PLC 集成控制柜 | PLC控制模块 | 西门子S7-400X系列 | 个 | 7260 |
| 2 |  | 触摸屏（HMI） | 西门子KTP400 | 个 | 5017.2 |
| 3 |  | 变频器 | 施耐德ATV310 | 个 | 6720 |
| 八、监控及中控系统采购及零部件清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 零配件名称/型号规格 |  | 单位 | 单价最高限价 |
| 1 | 监控系统 | 液位传感器 | 4-20mA输出/防腐材质 | 个 | 2600 |
| 2 |  | PLC控制器 | 西门子品牌，16通道 | 套 | 16850 |
| 3 |  | 网络交换机 | 华为，工业级/8口千兆 | 台 | 3550 |
| 4 |  | 视频存储服务器 | 8TB硬盘/支持30天循环录制 | 套 | 15600 |
| 5 | 中控电脑 | 酷睿i5/8G内存/256G固态硬盘 |  | 台 | 12000 |
| 6 |  | UPS不间断电源 | 10KVA/2小时续航 | 套 | 11176.67 |
| 7 |  | 监控系统软件授权 | 定制化开发/多点管理 | 套 | 54000 |

（九）乙方的运营管理操作人员须穿着统一的制服，配戴专业上岗证，同时应接受过必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录加盖公章交甲方备案。

（十）乙方应加强水质、发电机、噪音、污泥、大气等环境污染物检测工作，按照《排污许可证》的标准及规范出具具有CMA（中国计量认证）资质的第三方检测报告上报给甲方，并对数据真实性负责；如因数据真实性问题造成的相关责任由乙方负责。 如发现进水水质发生异常变化时，乙方应根据需要增加监测项目和频次，在落实相应处理措施的同时向甲方报告。分析报告应包括但不限于：

1、检测排放口余氯、接触池余氯、PH值等，频率不少于2次/日；

2、每周检测COD、SS值至少1次，并出具检测报告；

3、每月检测粪大肠杆菌至少1次，并出具检测报告；

4、每季度检测BOD、总氰化物、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、LAS、粪大肠杆菌、沙门氏菌、石油类、放射性α和β等至少1次，并出具检测报告；

5、每季度检测有组织、无组织废气和噪声至少1次，并出具检测报告；

6、每半年检测志贺氏菌至少1次，并出具检测报告；

7、每次污泥清掏前的应按相关要求进行监测，并出具检测报告；

8、按国家最新政策需监测的其他内容。

（十一）如乙方出现污水处理站污染物检测不达标的情况下，甲方下达整改通知书，整改后仍不达标的，下达再次整改通知书。再次整改仍不合格的，甲方有权解除合同。

（十二）如发生设备故障或突发事件，乙方必须配合甲方做好应急处理方案及配合，确保污染物达标排放，地震、战争两项不可抗力的因素除外。

（十三）乙方工作人员需做好职业防护，乙方工作人员发生职业暴露应按医院职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生工伤、计生等劳资纠纷和产生的一切费用由乙方自行负责，与甲方无关。

（十四）乙方接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。确保污染物排放达标，能够通过环保部门相关环境检测，并按服务清单完成工作内容，按要求对污水排放进行水质检测出具报告，并认真做好相关记录。协助医院配合当地生态环境部门及政府部门的例行检查，做好各种迎接检查准备工作。乙方应按甲方的要求配合做好各项检查及迎检有关工作，如第三方检测或地方生态环境部门检查发现污水处理站排放的污染物不达标，按附件一“污水处理管理扣罚细则”处理，由乙方承担责任及罚款并立刻进行整改处理，如经处理后仍不能达标，甲方则有权解除合同，履约保证金不予退还。

（十五）乙方负责两个院区污水处理站所需的所有消耗品及药剂（如草酸/柠檬酸、无碘食盐、次氯酸钠、聚丙烯酰胺、单过硫酸氢钾复合盐等的采购、使用、存放以及回收处置，所有使用的消毒药剂及测试试剂，必须为有效期内、合法、合规。主要污水处理消毒剂参数：

1、总院采用电解盐次氯酸钠发生器，原料参数要求：GBT5461-2016

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 精制盐 |  |  |
|  | 优级 | 一级 | 二级 |
| 粒度 | 在下列某一范围内应不少于75g/100g。 ----大粒：2mm~4mm ----中粒：0.3mm~2.8mm ----小粒：0.15mm~0.85mm |  |  |
| 白度/度≥ | 80 | 75 | 67 |
| 氯化钠（以湿基计）/（g/100g)≥ | 99.1 | 98.5 | 97.2 |
| 硫酸根/（g/100g)≤ | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| 水分/（g/100g)≤ | 0.30 | 0.50 | 0.80 |
| 水不溶物/（g/100g)≤ | 0.03 | 0.07 | 0.10 |

2、鹤洞分院采用活性氧消毒，投放单过硫酸氢钾消毒粉，原料参数要求：HGT5562-2019

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 过硫酸氢钾的质量分数% ≥ | 10.5 |
| 钾（K）的质量分数% ≥ | 8.0 |
| 总有效氧氯的质量分数（以Cl计）% | 35~45 |
| pH值(10g/L水溶液，25℃） | 3.0~6.0 |

（十六）负责清理两院区的化粪池、油池和管道疏通。确保池子与管道无堵塞、无因操作不当导致的渗漏，在甲方提出清理要求后，及时响应核实，紧急情况需要2小时内到场处理，因处理不及时或不当造成渗漏污染，由乙方负责全面清理消毒。清理时，做好先抽排污水后抽渣的步骤，并做好拍照存档记录。医院两院区粪池、油池共约35个，服务期内高压疏通管道约2200米，清理粪池、油池约1800吨。乙方需要确保完成该项工作的合规性和安全性，服务期内配合甲方提供各政府监管部门要求的相关合规证明材料及清理疏通记录。因运营单位未及时响应或非法处置废物导致的不良事件，由乙方承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任。

（十七）合法合规做好两个院区的污水站污泥清运处置工作，中标后乙方根据《中华人民共和国环境保护法》、《广州市生态环境局广州市卫生健康委关于进一步加强医院污泥管理的通知》要求，委托具有相关危险废物处置资质、道路运输资质的单位为医院提供污泥清运处置服务，乙方应与甲方及所委托的污泥清运处置单位签订三方协议，每次清运按要求创建联单申报。

（十八）为医院提供污水处理技术方面的咨询和指导，负责办理医院的应急管理服务备案及提供环保相关证照申请填报服务。提供合规合法的突发事件应急处置服务，如临时停电安排应急发电、各种情况导致的污水外溢应急抽排水及污水管网堵塞临时安排吸污车疏通等，因运营单位未及时响应或失误导致污水排放不达标，由该单位承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任。

（十九）负责鹤洞分院的除臭设备活性炭采购、更换和处置，需要委托具有固体废物回收处置能力的单位进行处置并提供回单，不可随意处置。

（二十）做好污水处理站5S（整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）和素养（Shitsuke），“五常法”。），保持污水处理站环境卫生整洁。

（二十一）乙方负责污水处理站在线检测仪器运维、检测对比、校准、试剂、废液回收。

（二十二）提供突发事件应急服务，协助办理排污相关手续及相关资料。

（二十三）每年进行应急演练和总结，由乙方分别于当年5月、11月进行污水处理系统应急演练，并做总结报告上交管理部门审核、存档。

（二十四）本项目合同期限到期后，乙方应将所有资料无条件移交给甲方并履行保密义务，且保证资料的真实与完整。

（二十五）合同期限内，乙方需协助甲方办理排污相关手续及提供相关资料，提供突发事件应急服务。

（二十六）具体实施细则要求

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营服务 | 运营、维修养护计划方案及质量控制和保证计划。 |
|  |  | 乙方应制定完善的运营管理网络机构图表。 |
|  |  | 明确的承包责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对甲方的管理、运营承诺。 |
|  |  | 建立健全的考核制度。 |
|  |  | 建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度。 |
|  |  | 保证给排水系统正常运行使用，保证水质符合国家标准。 |
| 2 | 设备仪表运营维修、保养制度 | 建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度。 |
|  |  | 设备完好率记录和检修计划申报表。 |
|  |  | 设备保养记录，含材料消耗记录。 |
|  |  | 仪表保养检验记录。 |
|  |  | 电气设备的运营及安全可靠性记录。 |
|  |  | 制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度。 |
| 3 | 现场管理 | 加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏。 |
|  |  | 对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。 |
|  |  | 确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损、残缺，能正常使用。 |
|  |  | 定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅。 |
|  |  | 对电气设备定期巡视维护和重点检测。 |
|  |  | 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。 |
|  |  | 及时发现并解决故障，零修合格率100%，保证设备完好率95%（不含）以上。 |
|  |  | 保证污水处理站环境卫生整洁。 |
| 4 | 资料管理 | 保证交给甲方的各项档案资料的完整性、完好性。 |
| 5 | 服务受理 | 保证有效投诉后的处理整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%（不含）以上。 |

第五条人员要求

（一）现场驻点污染源自动监控设施的操作和管理人员需经省级环境保护行政主管部门委托的中介机构进行岗位培训。

（二）总院污水处理站实行每天24小时值班制度，要求有驻点人员24小时在岗，确保污水处理站系统设备每天 24 小时正常运行和污染物达标排放。鹤洞分院根据院区、站点规模及污水处理量等实际情况，驻点人员工作时间为每天7:30-12:00和14:00-17:30，其余时段如遇突发应急情况，乙方需要在接到通知的2个小时内赶到现场处置。

（三）因站内设备设施维护管理涉及下井操作，乙方需要配备具有有限空间作业证的专业技术人员。

（四）各级行政监管部门现场督导、检查和医院大型督导、检查，项目经理必须提前安排好各项事项做好迎检准备并在现场迎检。

（五）机电维修主管每周至少到站点巡检一次，对站内设施设备故障排查，对驻点技术维修人员进行督导和做好相关工作部署。如遇到突发情况要第一时间赶往现场组织处理。

（六）驻点技术维修人员每天对站内设施设备进行巡检维护，做好相关台账记录。

（五）乙方投入本项目岗位人员配置数量详见本合同附件二“投入本项目的人员清单”。

（六）具体人员要求

1、项目经理：需具有环境工程助理工程师或以上证书。

2、机电维修主管：具有低压电工作业特种作业操作证。

3、环境检测人员：需具有水质检验工职业资格。

4、信息系统维修人员：需要具备计算机技术与软件专业技术资格。

5、现场驻点技术维修人员：具有低压电工作业特种作业操作证。

第六条 其他服务要求

（一）安排足够工作人员长期进驻甲方现场，持证上岗，确保甲方污水处理系统设施及污水排放的正常运转，保证调派至甲方的工作人员能遵守甲方的各种规章制度，乙方人员一切薪资、福利均由乙方负责。

（二）乙方工作人员发生安全事故由乙方单独承担一切法律责任及赔偿(包括但不限于甲方因此产生的诉讼费﹑律师费﹑检测费等)。

（三）应依照国家或广州市制定相关标准严格执行日常工作，保证政府部门或相关执法部门（环保部门监测、疾控部门、医院监管部门）监测结果百分百达标。

（四）承包期间负责污水处理系统范围内所有设备、设施的维护、维修并承担一切费用。

（五）保证污水处理系统范围内的环境卫生。

（六）保证污水处理系统范围内不作其他用途。

（七）乙方驻院工作人员应服从污水监管部门工作人员安排，随时配合省、市、区环保部门或医院监管部门采样检测工作。正常上班时间不得离岗，且务必保持联络通畅。

（八）提供持有有效期内相关营业执照、环境保护设施运营组织服务认证证书三级或以上、进驻人员上岗证书，前往当地环保部门及甲方监管部门办理备案。

（九）遵守甲方规章制度，服从甲方的监督管理，按照合同约定完成服务工作，并符合合同约定的质量标准。

（十）如因乙方行为造成设施设备损坏或被盗、丢失的，乙方应向甲方赔偿全部损失。

三、服务期限

第七条 服务期限

服务期为:1、污水处理站外包运营服务部分自合同签订生效之日起1年； 2、2000元以上的维修材料、零配件费部分自合同签订之日起1年，或该项中标（合同）金额用完为止，以先到的为准。

四、双方权利义务

第八条 甲方权利义务

（一）代表和维护产权人、使用人的合法权益。

（二）审定乙方拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等；

（三）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

（四）负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方；

（五）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换；

（六）协助乙方做好管理工作；

（七）按时按采购需求的付款方式支付费用给乙方；

（八）招标（或采购）文件、投标（或响应）文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

第九条 乙方权利义务

（一）根据有关法律法规及本合同的约定，制订管理制度，编制管理年度计划，并经甲方审定后实施。

（二）未经甲方书面同意，不得将本项目以任何形式分包或转包给乙方（或中标联合体）之外的第三方，如有违反，甲方有权终止与乙方签订的服务合同。并限期乙方在规定的时间内移交服务项目及有关档案资料，同时甲方不予退还履约保证金。

（三）负责编制管理年度计划。

（四）对乙方员工违反法规、规章的行为，有责任告知甲方处理。

（五）在服务过程中发生的事故应及时告知甲方；所服务的设施需要维修、保养的，应事先告知甲方。

（六）在本服务过程中对无法解决的事项或设施需要维修、保养的，要及时向甲方反映。

（七）在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

（八）乙方的服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。同时，乙方的服务人员须严格按照甲方的医疗流程提供相关服务。

（九）乙方员工的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定。

（十）本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本服务事项，并向甲方移交全部有关档案资料。

（十一）招标文件、合同及其附件、中约定的及投标文件中承诺的乙方其它权利义务。

五、服务质量及考核管理处罚细则

第十条服务质量要求

（一）污水处理站出水水质要求：

1、出水水质执行中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2“预处理标准”综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 （日均值）。

| 部分污水处理设计出水水指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | BOD5 （mg/L） | CODCr （mg/L） | SS （mg/L） | 出口总余氯（mg/L） | pH | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| 出水 指标 | ≤100 | ≤250 | ≤60 | 2-8 | 6～9 | 5000 |

2、突发公共卫生事件等应急情况，以政府相关管理部门发布的最新标准为准。

（二）采购标的需符合的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国水污染防治法》

3、《中华人民共和国传染病防治法》

4、《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）

5、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（中华人民共和国国家环境保护标准 HJ942-2018）

6、《排污单位自行监测技术指南水处理》（中华人民共和国国家环境保护标准 HJ1083-202）

7、《广东省地方标准水污染物排放标准》（DB44/26-2001）

8、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

9、《突发环境事件应急管理办法》

10、国家、省、市其他相关法律、法规、标准等。

第十一条考核管理处罚细则：考核细化准则详见本合同附件一“污水处理管理扣罚细则”。

六、合同金额、履约保证金及付款方式

第十二条 合同金额

（一）污水处理站外包运营服务的合同优惠率为____%，合同金额为人民币____元。

（二）2000元以上的维修材料、零配件费的合同优惠率为____%，合同金额为人民币____元。

第十三条 履约保证金

（一）乙方与甲方签订合同后10 天内，应通过本票、汇票、支票或银行履约保函等形式向甲方提交本项目合同金额的5％（即人民币_____元）作为履约保证金，履约保证金有效期应覆盖本项目服务期。

（二）采用本票、汇票、支票等票据方式的，若票据权利消灭日先于服务期截止日，乙方应在票据权利消灭前10天内无条件办理延期手续至服务期截止日；采用银行保函方式的，乙方应在中华人民共和国境内的银行办理银行保函。银行保函首次开具，其有效期则应覆盖本项目服务期。

（三）保证范围：乙方以履约保证金无条件并不可撤销地担保，将按合同及其附件的约定，积极履行合同项下的全部义务。

（四）发生以下情形，甲方应退还乙方票据或银行保函：

（1）合同双方在合同期内履行了合同约定、没有违约行为，甲方应在服务期满后10个工作日内无息退还乙方票据或银行保函；

（2）甲方在合同期内因不履行合同约定等原因致使双方合同终止的，甲方应在合同终止之日起10个工作日内退还乙方票据或银行保函；

（五）履约保证金的扣除及没收：

（1）乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方均有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额；履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

（2）乙方严重违约致使双方合同终止的，甲方有权全部没收上述履约保证金，不予退还；履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

第十四条 付款方式

（一）付款方式

1、本项目以银行转账支付方式付款，运营服务费用每月结算支付，结算月下个月的5号前乙方提供每日、每月或每季度第三方污水检测报告及运营相关台账、每月考评扣罚记录、2000元以上的维修材料、零配件使用证明及发票、支付申请等请款资料交由甲方按如下核算公式进行核算后按核算的运营服务费用支付，甲方于收到发票的5个工作日内办理该月服务费支付手续。

2、核算公式：每月运营服务费用=污水处理站外包运营服务费分项中标总额/12-考评扣罚款项（如有）+2000元以上的维修材料、零配件费（如有）。

（二）乙方不得委托第三方开具发票办理结算事宜，否则甲方有权拒付。支付前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，并承担由此产生的税费，否则甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

（三）甲方以支票或银行转账的方式支付。

（四）如遇节假日或不可抗因素，则甲方付款日期顺延。

（五）乙方收款银行名称、地址和账号如下：

户   名：

开户银行：

账   号：

纳税人识别号：

联系电话：

（六）乙方凭以下资料与甲方结算：

（1）采购合同；

（2）甲方签字确认的验收（服务）证明材料；

（3）乙方开具的正式发票；

七、解除合同与赔偿损失

第十五条 解除合同与赔偿损失按以下条款执行：

（一）乙方提供发票后，甲方应按期付清服务费，每逾期一天，支付欠款总额3‰的违约金；累计违约金不超过服务费总额的5%：

（二）其他违约责任按合同相应条款约定及《中华人民共和国民法典》的规定处理。

八、不可抗力

第十六条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十七条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第十八条 由于法律法规或监管政策变化而导致本合同与法律法规或监管政策相抵触时，双方根据法律法规及监管政策以书面方式协商变更本协议，协商不成或者法律法规或监管政策变化致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、服务费的扣罚

第十九条 扣罚标准：按采购文件“采购需求”相关规定及本合同相关条款执行。

第二十条 上述服务费扣罚涉及的投诉类型、过错大小、事故性质、有效性的确定由甲、乙双方另行协商予以明确，个别投诉事项可以具体个案具体明确，有分歧异议的，以甲方的意见为准。

十、争议及解决办法

第二十一条 本合同发生争议，由双方协商，或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：

（一）中国广州仲裁委员会仲裁；

（二）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十二条 下列文件被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分文件内容存在不一致的，其效力和解释按下列排列次序，排列在先者优先适用：

（一）合同实施后的补充协议、纪要、备忘录；

（二）本合同及本合同附件；

（三）中标通知书；

（四）招标文件及其澄清、补充文件；

（五）投标文件及其澄清、补充文件；

（六）标准、规范和其他有关技术文件；

当本合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上排序仍不能解决的，在不影响项目合同履行进度的情况下，双方可协商解决。

十一、检查与审计

第二十三条 为配合监督管理部门的检查及评估合规风险的需要，甲方有权对乙方与本协议项下有关的经营情况进行调查或审计，乙方应当积极予以配合。

十二、其他

第二十四条其他事项

（一）本合同所有附件及乙方报价文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更之日起3天内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（五）乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（六）乙方应完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十三、合同生效

第二十五条 本合同自甲乙双方单位负责人或其授权代表签字及单位盖章之日起生效。

第二十六条 本合同正本壹式_伍__份，其中甲方执__叁_份，乙方执_贰__份。

附件一：污水处理管理扣罚细则

附件二：投入本项目的人员清单

（以下无正文，为签字盖章内容）

甲方：广州市第一人民医院               乙方：

单位负责人或签约代表：                 单位负责人或签约代表：

经办人签名：                           经办人签名：

签订日期：   年     月    日           签订日期：      年     月     日

附件一：污水处理管理扣罚细则

| 类别 | 序号 | 考核内容 | 检查 方式 | 月考评标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水质与药品管理 | 1 | 需提供消证字号许可证的药品，无合格许可证需提供《卫生安全评价报告》及省卫计委出具合格的《消毒产品卫生安全评价报告》，污水水质排放指标达到《医疗机构水污染物排放标准》。 | 抽查和相关部门检查 | 1.1 污水水质不达标，扣罚2000元/次。 |
|  |  |  |  | 1.2 污水水质不达标，收到环保等相关部门处罚的，乙方需负全责及赔偿全部罚款，甲方扣罚当月服务费的5%并有权终止合同。 |
|  |  |  |  | 1.3 站内使用的各项药剂、消毒药品不合格，扣罚10000元/次。 |
| 二、人员持证、劳动纪律及应急预案 | 2 | 污水站运营工作人员健立专业培训的岗前培训等培训档案记录。 | 定期检查 | 建立培训档案，档案不齐，责令整改，一周内未完成整改，扣罚200元/每人。 |
|  | 3 | 建全污水站的人员组织架构、工作制度、岗位职责、技术操作规程和应急预案。 | 抽查 | 3.1 人员架构与实际人员不一致，每缺1人扣罚10000元，并责令整改。 |
|  |  |  |  | 3.2、工作制度、岗位职责、操作规程和应急预案不齐全，责令整改，一周内未完成整改，扣罚2000元/项/次。 |
|  | 4 | 污水站工作制度及应急预案需挂上墙。 | 定期检查 | 4.1 相关资格证未挂上墙或过期资格证挂上墙，扣罚400元/每证/次。 |
|  |  |  |  | 4.2 工作制度未挂上墙，扣罚200元/次。 |
|  |  |  |  | 4.3 应急预案未挂上墙，扣罚200元/次。 |
|  | 5 | 乙方员工必须严格执行有关安全操作规程；加强安全防范教育培训，避免作业期间发生意外事故。 | 抽查 | 如因未做好安全防护、告知义务等防范措施，粗暴作业，如发生意外事故的，由乙方负责赔偿责任，并酌情扣罚200—1000元/项/次。 |
|  | 6 | 乙方制定运营排班表，运营人员必须严格执行岗位责任制,遵守上下班、交接班制度和劳动纪律。 | 抽查 | 6.1 员工穿着统一、整洁；佩戴工作证，上班人员未按要求穿劳保用具的扣罚200元/项/次。 |
|  |  |  |  | 6.2 如经检查发现上班迟到、早退；无故串岗、离岗、旷工、怠工、酗酒、赌博、会客等违反劳动纪律的事项，扣减200元/项/次。 |
| 三、设备设施运行管理 | 7 | 按相关规范及标准做好污水处理的日常跟踪检测及记录，保证污水处理运营符合相关监督要求。 | 抽查 | 日常污水检测参数（如PH，余氧等）不按规范检测，每缺一项扣罚400元/每次。 |
|  | 8 | 建立污水站运行数据记录，包括日常运行投放药量、污水处理量、污水站清理废渣数量、淤泥池清理记录和日常设备维护保养记录等。 | 抽查 | 8.1发现故意停止投放消毒药品，扣罚10000元/次，并责令改正； 8.2 发现不按规范处理废渣扣罚10000元/次，并责令改正； 8.3抽查发现投药量、污水处理量、清理废渣数量、清理淤泥记录、日常设备维护记录等每缺一项扣200元/次。 |
|  | 9 | 建立及完善污水站设备设施的台帐档案，台帐档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求。 | 抽查 | 污水站台帐不符合相关部门检查要求，责令整改，一周未完成整改扣罚200元/次，相关部门复查未整改扣罚当月运营费30%。 |
|  | 10 | 污水站主体设备（如曝气泵、调节池水泵、机械格栅、投药泵等）故障需及时上报甲方；污水站发生水浸事件需立即上报甲方。 | 抽查 | 10.1 污水站主体设备故障未及时上报，扣罚300元/次，未及时维修处理扣罚1000元/次； 10.2 污水站发生水浸事件未立刻上报，扣罚500元/次，未及时处理导致设备损坏扣罚1000元/次。 |
|  | 11 | 每月制定运营情况报告（包括运营业情况、存在问题、分析、解决方案等）。 | 定期检查 | 每个月第二周内提交上月运营情况报告，未提交运营报告不予办理上一结算周期运营费用申请，责令整改，二周内未完成整改扣罚200元/次。 |
|  | 12 | 其他违反合同规定的日常工作要求 | 抽查 | 根据实际情况扣罚200-600元/次。 |

廉洁购销合同

甲方：广州市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构物资、服务等购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及购销合同约定购销物资、服务、信息等产品。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购的产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的好处，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以好处、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在经济活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定           作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

单位负责人或签约代表：                        单位负责人或签约代表：

经办人签名：                                   经办人签名：

年    月    日                                 年    月    日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2025-12701

#### 采购项目编号：0724-2531Z2032991

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531Z2032991]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z2032991]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市第一人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市第一人民医院采购污水处理站外包运营服务项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2531Z2032991），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日