## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 51138.27 |  | 140053.53
1.1 | 龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 51138.27 |  | 140053.53
1.1.1 | 龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  | 37337.46 |  | 63080.59
1.1.2 | 龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  | 13800.81 |  | 76972.94
| 工程建设其他费 | 3857.75
设备及工器具购置费
合计 |  |  | 51138.27 |  | 140053.53
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | m3 | 154.31 | 25 | 3857.75
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 3857.75

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 三楼
1.2 | 四楼
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 37337.46
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 32440.36
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4897.1
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目 |  | 63080.59
3.1 | 暂列金额 |  | 63080.59
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
三楼
拆除
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖及砌块砌体拆除 | m3 | 59.74
2 | 011601001003 | 拆除轻钢龙骨隔墙 | 1.砌体名称:拆除轻钢龙骨隔墙 | m3 | 384.72
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:原有门拆除 | m2 | 54.03
4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除全部天花 | m2 | 553.78
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除所有地面的瓷砖和砂浆层 | m2 | 6.67
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除地胶地面 | m2 | 547.71
7 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:拆除原有墙面 | m2 | 394.06
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:35km | m3 | 90.67
隔墙
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:100厚轻质砖墙 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 6.57
10 | 010402001008 | 砌块墙-3.6m以上 | 1.墙体类型:100厚轻质砖墙 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 1.69
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:红砖砌墙,墙厚为280mm 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 17.45
12 | 011210006002 | 硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm硅酸钙板 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 352.25
13 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.填充80KG50MM厚玻璃棉,封阻尼隔音板 | m2 | 113.28
14 | 011207002002 | 硅酸钙板隔墙封窗 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm硅酸钙板 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 2.26
地面
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:同色地砖门槛石 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 0.52
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.800*800防滑砖 2.25mm水泥砂浆找平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 35.95
17 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 3.聚合物水泥防水涂料1.2mm 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 35.95
18 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.3mm同质同心地胶,用专用胶粘剂粘贴。 2.4mm厚水泥基自流平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 235.31
19 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.木纹3mm同质同心地胶,用专用胶粘剂粘贴。 2.4mm厚水泥基自流平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 279.11
天棚
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子找平二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 459.53
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 437.27
22 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:防撞板 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 38.2
23 | 011304001002 | 灯带(槽) | 1.安装固定方式:双层纸面石膏板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 22.26
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15厚细木工板,防腐防火处理，纸面石膏板 3.面层材料品种、规格:白色透光软膜 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 38.51
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:木窗帘盒 2.防护材料种类:18厚细木工板,防腐防火处理 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 46.63
墙面
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 68.24
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防撞板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 561.16
28 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹防撞板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 379.2
29 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹长城板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 7.56
30 | 011207003001 | 三层休息区造型墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝方通面层，白色软垫白色烤漆板打底 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 8.13
31 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:长虹玻璃 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 5.76
32 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:6mm淡蓝色烤漆玻璃 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 25.64
33 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.玻璃屏风 | m2 | 1.8
34 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 10.8
35 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.400*800墙砖面层 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 36.9
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 8.22
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 273.38
门窗
38 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:黑色哑光不锈钢窗套 2.玻璃品种、厚度:6*6mm超白玻璃内含百叶帘 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 35.7
39 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.框材质:黑色哑光不锈钢门套 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃平开门/贴定制磨砂 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 35.1
40 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.电子门禁 | 个 | 2
41 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.框材质:黑色哑光不锈钢门套 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃移门/贴定制磨砂（带门套） 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 12.96
42 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:消防栓/暗门650*1000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 1
43 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门900*2100 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 5
44 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门900*3000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 4
45 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门800*3000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 2
46 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门700*3000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 1
47 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.新建消防门 | m2 | 3.15
48 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:窗台石 | m2 | 9.3
其他
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 011505010001 | 成品化妆镜/定制 | 1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1.22
CT间防护
50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:刷硫酸钡砂浆防护 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 120.32
51 | 011302001011 | 天棚铅板防护 | 1.铅板防护 2.40X80方管 | m2 | 10.9
52 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:刷硫酸钡砂浆防护 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 10.9
53 | 010807001003 | 铅波观察窗 | 1.玻璃品种、厚度:铅波观察窗 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1.22
54 | 010802003001 | 成品防护铅门 | 1.门框、扇材质:定制铅门（移门）带门套 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3.36
55 | 010802003002 | 成品防护铅门 | 1.门框、扇材质:定制钢制洁净门 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1.68
56 | 010802003003 | 成品防护铅门 | 1.门框、扇材质:定制白色电动脚控气密门 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3.57
四楼
拆除
57 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖及砌块砌体拆除 | m3 | 42.98
58 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:开门窗洞口 | m3 | 3.7
59 | 011601001005 | 拆除轻钢龙骨隔墙 | 1.砌体名称:拆除轻钢龙骨隔墙 | m3 | 393.5
60 | 011601001007 | 拆除轻钢龙骨隔墙 | 1.砌体名称:拆除卫生间隔断 | m3 | 32.96
61 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:原有门拆除 | m2 | 29.4
62 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除全部天花 | m2 | 457.19
63 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除所有地面的瓷砖和砂浆层 | m2 | 23.01
64 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除地胶地面 | m2 | 433.7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:拆除原有墙面 | m2 | 404.71
66 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:35km | m3 | 63.64
隔墙
67 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型:100厚轻质砖墙 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 8.5
68 | 010402001007 | 砌块墙-3.6m以上 | 1.墙体类型:100厚轻质砖墙 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 3.42
69 | 011210006001 | 硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm硅酸钙板 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 330.52
地面
70 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:同色地砖门槛石 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 0.52
71 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800防滑砖 2.25mm水泥砂浆找平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 8.46
72 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.400*400防滑砖 2.25mm水泥砂浆找平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 28.19
73 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 3.聚合物水泥防水涂料1.2mm 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 36.65
74 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.地面抬高 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 1.64
75 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 1.3mm同质同心地胶,用专用胶粘剂粘贴。 2.4mm厚水泥基自流平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 71.67
76 | 011103001004 | 橡胶板楼地面 | 1.木纹3mm同质同心地胶,用专用胶粘剂粘贴。 2.4mm厚水泥基自流平 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 357.12
天棚
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子找平二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 404.38
78 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 385.44
79 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:防撞板 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 37.62
80 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.安装固定方式:双层纸面石膏板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 18.94
81 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15厚细木工板,防腐防火处理，纸面石膏板 3.面层材料品种、规格:白色透光软膜 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 27.26
82 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:木窗帘盒 2.防护材料种类:18厚细木工板,防腐防火处理 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 56.21
墙面
83 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防撞板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 492.06
84 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹防撞板 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 318.45
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 011207003003 | 三层休息区造型墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝方通面层，白色软垫白色烤漆板打底 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 8.13
86 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:长虹玻璃 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 5.76
87 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:6mm淡蓝色烤漆玻璃 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 23.36
88 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.玻璃屏风 | m2 | 1.8
89 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 10.8
90 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400*800墙砖面层 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 41.8
91 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.600*1200墙砖面层 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 65.37
92 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm 3..满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 24.8
93 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 208.48
94 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 34.5
95 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:小便池抗倍特板隔断 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1.72
门窗
96 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:黑色哑光不锈钢窗套 2.玻璃品种、厚度:6*6mm超白玻璃内含百叶帘 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 33.9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 010805005003 | 全玻自由门 | 1.框材质:黑色哑光不锈钢门套 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃平开门/贴定制磨砂 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 29.52
98 | 010805004002 | 全玻自由门 | 1.电子门禁 | 个 | 2
99 | 010805005004 | 全玻自由门 | 1.框材质:黑色哑光不锈钢门套 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃移门/贴定制磨砂（带门套） 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 10.8
100 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门900*3000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 10
101 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:定制木门1800*3000 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 1
102 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.成品白色消防门 | m2 | 3.78
103 | 010809001002 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:窗台石 | m2 | 11.24
其他
104 | 011505001007 | 洗手台 | 1.材料品种、规格、颜色:定制洗手台(大理石台面,木纹免漆板抽屉)2200*600 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1
105 | 011505001011 | 洗手台 | 1.材料品种、规格、颜色:定制洗手台(大理石台面,木纹免漆板抽屉)1800*600 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1
106 | 011505010003 | 背发光镜子 | 1.镜面玻璃品种、规格:背发光镜子 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 4.32
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表（含不可竞争费）
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 37337.46 | 37337.46
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 32440.36 | 32440.36
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 4897.1 | 4897.1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 37337.46
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 37337.46
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表（含不可竞争费）
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 63080.59 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 63080.59

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-装饰 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表1
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除部分
1.2 | 新建部分
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 13800.81
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 7698.18
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6102.63
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目 |  | 76972.94
3.1 | 暂列金额 |  | 76972.94
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
拆除部分
三层
1 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:原有洗手盆拆除 | 组 | 18
2 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:原有蹲式大便器拆除 | 组 | 2
3 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:原有地漏拆除 | 个 | 2
4 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:原有筒灯拆除 | 套 | 216
5 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:原有灯带拆除 | 米 | 150
6 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:原有喷淋头拆除 | 个 | 65
四层
7 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:原有洗手盆拆除 | 组 | 11
8 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:原有蹲式大便器拆除 | 组 | 4
9 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:原有地漏拆除 | 个 | 2
10 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:原有拖把池拆除 | 组 | 1
11 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:原有小便器拆除 | 组 | 2
12 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:原有筒灯拆除 | 套 | 195
13 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:原有灯带拆除 | 米 | 150
14 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:原有喷淋头拆除 | 个 | 60
新建部分
三层
强电
15 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:三层配电箱 2.型号:MCB-AL 3.安装方式:距地1.6米,明装 | 台 | 1
16 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.引自电房总配电箱MCB | m | 8.95
17 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热(冷)缩式 3.规格: 截面S(mm2) 50＜S≤70 | 个 | 2
18 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电镀锌桥架 2.规格:100*100 | m | 6.35
19 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:强电镀锌桥架 2.规格:200*100 | m | 47.13
20 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:SCE/WC/CC 5.引线材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 2517.73
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-2.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 9326.32
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-4 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 1380.06
23 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-6 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 65.53
24 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:功率:10W;色温:5000K 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 216
25 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.规格:功率:每米10W;色温:6000K; 3.安装方式:天花灯槽内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 198.09
26 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:线性灯条 2.规格:功率:每米10W;色温:6000K，20mm; 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 134.8
27 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:铝合金灯条 2.规格:功率:每米10W;色温:4000K 3.安装方式:墙面内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 11
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:亚克力灯片/软膜 2.规格:功率:每平米在65W;色温:6000K; 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 165.59
29 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:铝合金灯条 2.规格:功率:每米10W;色温:4000K 3.安装方式:墙面内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 20.5
30 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:扣板灯 2.规格:300*900 3.功率:60W;色温:6000K; 4.安装方式:天花开孔内嵌安装 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 12
31 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称:手术室专用无影灯 2.规格:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1
32 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 18
33 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 4
34 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 13
35 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联风机开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1
36 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联风机开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1
37 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 274
38 | 030413014007 | 插座 | 1.名称：LED光电玻璃屏插座 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1
39 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 25
40 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:地插 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 14
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 37
42 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 544
43 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
44 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油各二遍 | kg | 53.94
45 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 1204.7
46 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:强电套线管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 | 米 | 5.05
47 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:强电套线管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 | 米 | 1.36
弱电
48 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称:LED光电玻璃屏 2.产品型号:P1.25 3.模组尺寸320*160，像素密度27556 dot/㎡， 4.1R1G1B，灯驱合一 5.视觉透光率≥90%，最佳观看距离≥6m， 6.使用寿命≥100000H 7.屏幕亮度：0-5000nite 8.分辨率256*128,刷新频率3840HZ 9.平均平方功率230W/㎡，最大平方功率650W/㎡ 10.屏体材质：多层玻纤板+夹胶玻璃 11.可视角度≥160° 12.防护等级:屏体IP68,控制盒IP43 13.含TB40播放盒，及ViPlex Handy屏精灵专用控制软件 | m2 | 21.13
49 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.层数:三层 3.规格:华为S5735S-L48T4X 4..暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
50 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 3.暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 030501010003 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:华为AR6121E-S 3.暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
52 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:网络硬盘（监控系统控制电脑） 2.型号：暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
53 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:显示器 2.屏幕尺寸： 27.0寸 3.暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
54 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称:32路网络硬盘录像机 2.规格:20个8T硬盘 3.暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
55 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:功放 2.型号:PA-P1000 3.规格:功率： 120.0W 4.暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
56 | 030501011001 | 适配器 | 1.名称:光纤适配器 2.类别:可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条 3.规格:暂定，具体由设备商深化 | 台 | 1
57 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:数字配线架 2.类别:NPP-6-DM-1U-24 3.规格:暂定，具体由设备商深化 | 架 | 2
58 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:语音配线架 2.类别:558635-1+558402-1*20 3.规格:暂定，具体由设备商深化 | 架 | 3
59 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 2.规格:海康4k像素;POE网线电源;带音频采集功能 3.安装方式:安装在天花顶 | 台 | 17
60 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶 | 台 | 5
61 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:音响 2.先科品牌;功率:POE10W;面板尺寸:170mm 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 23
62 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:调音开关 2.材质:PC材料;防火阻燃 3.安装方式:墙面安装 | 套 | 15
63 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:双孔网络插座 | 个 | 45
64 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线配线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 4070.31
66 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:16*6芯多模光纤 3.长度暂定 | m | 50
67 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RVVP-2x1.0 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 128.35
68 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RS-2X1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 117.6
69 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-4 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 10
70 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 | m | 574.83
71 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:弱电镀锌桥架 2.规格:100*100 | m | 51.97
72 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:强电镀锌桥架 2.规格:150*100 | m | 45.29
73 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油各二遍 | kg | 109.8
74 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 58
75 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足设计图纸相关规范的其他要求 | 链路 | 120
76 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 164.55
暖通
空调
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:多联空调室外机 2.型号:GMV-335W/J 3.规格:制冷量33kW，功率11W，室外机余压110Pa，供电电压3ph/380v/50HZ；冷媒R410a；最大运行电流31.4A；IPLV限制6C； 4.安装形式:落地式,100mmC30混凝土基础 5.其它:带导风管 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器 | 台 | 2
78 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式空调天花机 2.规格:2P 供冷/热量：.6.3/7.2kw，电源：220V，电机功率：32w 3.安装形式:嵌入安装 4.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 5
79 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式空调天花机 2.型号:KF-72TW/(72350)NhCaf-3 3.规格:3P 制冷量≥7.2kW，能效等级不低于新国标三级，R32环保冷媒 4.安装形式:嵌入安装 5.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 2
80 | 031005014001 | 消毒器、消毒锅 | 1.类型:天花内嵌式空气消毒机 2.型号:Q-1000 3.规格:净化风量： 1000.0m3/h 4.安装形式：吸顶嵌入式安装 5.参数：采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱，彻底；整机重量≤30kg，额定循环风量≥1000m³/h，适应体积≥100m³；额定功率≤120W；电源AC220V 50Hz；等离子体发生器电场强度≥8500V；等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；等离子体发生器产生的等离子体密度分布可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用 | 台 | 10
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.8×107个/cm3。等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.009mg/m³，对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；设备持续工作60min，对PM2.5去除率>99.99%；对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;甲醛的净化效率≥96%、氨的净化效率≥95%、苯的净化效率≥96%、TVOC净化效率≥98%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 气雾室冠状病毒HCoV-229E、新型冠状病毒SARS-CoV-2＞99.99% ；对甲型流感病毒H1N1、H3N2的杀灭率＞99.99%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
81 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管机 2.型号:PP-170WA-Y3/BBP2HH 3.规格:1.5P 风量： 1700.0m3/h 4.安装形式:吊顶安装 5.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 14
82 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管机 2.型号:FP-136WA-Z3-G30 3.规格:1P 风量： 1500.0m3/h 4.安装形式:吊顶安装 5.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 1
83 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体室空调 2.规格:1P 制冷功率:555W;制热功率:1145W;电压等级:220V;制冷量:1600W;制热量:1800W一级能效 3.安装形式:壁挂式 | 台 | 2
84 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.规格:DN50 | 个 | 29
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*150 | 个 | 15
86 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶送风口 2.型号:600*150 | 个 | 15
87 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*320 5.板材厚度:δ=0.75 6.接口形式:咬口连接 7.含风管支架除锈、刷油各二遍 | m2 | 62.21
88 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 | m2 | 6.72
89 | 030801013009 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 65.52
90 | 030801013010 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ9.52 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 80.05
91 | 030801013011 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 32.75
92 | 030801013012 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ15.88 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 10.66
93 | 030801013013 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 20.97
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 030801013017 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 60.29
95 | 030801013014 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 14.38
96 | 030801013015 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 10.66
97 | 030801013016 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ31.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 48.36
98 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(12.7*9.52*9.52)(6.35*6.35*6.35) | 个 | 2
99 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(12.7*12.7*9.52)(6.35*6.35*6.35) | 个 | 1
100 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*12.7*9.52)(9.52*6.35*6.35) | 个 | 1
101 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*12.7*12.7)(9.52*6.35*6.35) | 个 | 2
102 | 030804010005 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*15.9*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 3
103 | 030804010006 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(19.1*15.9*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 2
104 | 030804010007 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(19.1*15.9*12.7)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 030804010008 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*19.1*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
106 | 030804010009 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*19.1*12.7)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
107 | 030804010010 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*22.2*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 2
108 | 030804010011 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(28.6*22.2*12.7)(15.88*9.52*6.35) | 个 | 1
109 | 030804010012 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(28.6*28.6*9.52)(15.88*15.88*6.35) | 个 | 2
110 | 030804010013 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(31.9*28.6*9.52)(19.1*15.88*6.35) | 个 | 1
111 | 030804010014 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(31.9*22.2*22.2)(19.1*9.52*9.52) | 个 | 1
112 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.介质:冷凝水排水 | m | 92.54
113 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.安装部位:室内 4.介质:冷凝水排水 | m | 62.8
新风排风系统
114 | 030108001001 | 风机 | (1)名称:新风机 (2)规格:风量:1500m3\h,功率:200W (3)质量:防雨百叶;配双层过滤网;天花顶安装，含减振器 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 1
115 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:排风机 2.规格:风量:1500m3\h,功率:200W 3.质量:防雨百叶;配双层过滤网;天花顶安装，含减振器 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 3
116 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排风口（排气扇） 2.规格:风量:120m³\h,功率:26W 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 | 台 | 39
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
117 | 030703007001 | 新风口 | 1.类型:ABS新风口 2.安装方式:天花开孔内嵌安装 | 个 | 14
118 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:De110 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 84.13
119 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:De160 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 61.9
120 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:新风管 2.形状:圆形 3.规格:De110 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 21.93
121 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:新风管 2.形状:圆形 3.规格:De160 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 40.34
122 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:帆布软接 (2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 0.14
给排水
123 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.类型:拖把池(大） 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1
124 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 | 个 | 1
125 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:闸与牙椅连接 | 个 | 14
126 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 | 20
127 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:水龙头 2.规格:DN15 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
128 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 237.63
129 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 139.06
130 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50 4.连接形式:粘接 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 201.79
131 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN75 4.连接形式:粘接 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 83.7
医用气体
132 | 031007014001 | 气体终端 | 1.气体种类:负压吸引 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 10
133 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:负压信号线配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 | m | 121.77
134 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:负压信号线配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WD-RVV-3*2.5 | m | 121.77
135 | 030801013001 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ10*1.5 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 95.41
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
136 | 030801013002 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩气体 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ10*1.5 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 94.88
137 | 030801013003 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:负压气体 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ15*2.0 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 95.07
138 | 030801013004 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:麻醉 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ15*2.0 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 94.72
消防
139 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:出水口方向与位置:消火栓出水口方向宜向下或与墙面垂直,且不得设在门轴侧。出水口距地高度应为1100mm(%%P2mm)。开启角度:门开启角度应大于120%%D,确保操作空间。耐火要求:箱体后部需用100mm厚不燃材料封堵,耐火时间>1h。垂直度与水平度:箱体垂直度允许偏差≤3mm,安装位置需方正。 2.型号、规格:700*180*240 1.2厚304不锈钢材质 3.附件材质、规格:带2具4KG干粉灭火器 | 套 | 1
140 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:原有消火栓保护性拆除，并移位重新安装 | 套 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
141 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹 | m | 10.3
142 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:联网式烟感 2.安装说明:吸顶安装 | 个 | 36
143 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:定额式广播 2.安装方式:吸顶 | 个 | 7
144 | 030413006002 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:功率:5W;材质使用阻燃材料+玻璃面板; 3.安装高度:H:500暗装 | 套 | 8
145 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED防炫筒灯10W,6000K 3.安装高度:内嵌暗装 | 套 | 13
146 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68°下喷型喷淋头 | 个 | 66
147 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
148 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
149 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
150 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 56.98
151 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-2.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 458.04
152 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2X1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 180.52
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
153 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:SCE/WC/CC 5.引线材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 376.98
154 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 25.2
155 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 21
156 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 2
四层
强电
157 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:四层配电箱 2.型号:MCB-AL 3.安装方式:距地1.6米,明装 | 台 | 1
158 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:四层配电箱 2.型号:MCB-AC 3.安装方式:距地1.6米,明装 | 台 | 1
159 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.引自电房总配电箱MCB | m | 8.8
160 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*25 3.引自电房总配电箱MCB | m | 9.42
161 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5×6 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 120
162 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热(冷)缩式 3.规格: 截面S(mm2) 16＜S≤35 | 个 | 4
163 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称:强电镀锌桥架 2.规格:200*100 | m | 42.9
164 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:SCE/WC/CC 5.引线材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 1963.17
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
165 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-2.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 7941.88
166 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-4 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 713.86
167 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:功率:10W;色温:5000K 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 195
168 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.规格:功率:每米10W;色温:6000K; 3.安装方式:天花灯槽内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 106.61
169 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:线性灯条 2.规格:功率:每米10W;色温:6000K 20mm; 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 41.82
170 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:亚克力灯片/软膜 2.规格:功率:每平米在65W;色温:6000K; 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 147.52
171 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 15
172 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1
173 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二联单控暗开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
174 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 179
175 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 21
176 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:地插 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 23
177 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 27
178 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 418
179 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
180 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 781.5
弱电
181 | 030501010002 | 路由器 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶 | 台 | 6
182 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 2.规格:海康4k像素;POE网线电源;带音频采集功能 3.安装方式:安装在天花顶 | 台 | 14
183 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:音响 2.先科品牌;功率:POE10W;面板尺寸:170mm 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 16
184 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:调音开关 2.材质:PC材料;防火阻燃 3.安装方式:墙面安装 | 套 | 12
185 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:双孔网络插座 | 个 | 28
186 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 46
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
187 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线配线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 2632.7
188 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RVVP-2x1.0 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 65.17
189 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RS-2X1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 75.82
190 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 | m | 370.72
191 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足设计图纸相关规范的其他要求 | 链路 | 70
192 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 116.4
193 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:强电镀锌桥架 2.规格:150*100 | m | 48.36
194 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油各二遍 | kg | 53.12
暖通
空调
195 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联空调室外机 2.型号:GMV-335W/J 3.规格:制冷量33kW，功率11W，室外机余压110Pa，供电电压3ph/380v/50HZ；冷媒R410a；最大运行电流31.4A；IPLV限制6C； 4.安装形式:落地式,100mmC30混凝土基础 5.其它:带导风管 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器 | 台 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
196 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式空调天花机 2.规格:2P 供冷/热量：.6.3/7.2kw，电源：220V，电机功率：32w 3.安装形式:嵌入安装 4.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 5
197 | 031005014002 | 消毒器、消毒锅 | 1.类型:天花内嵌式空气消毒机 2.型号:Q-1000 3.规格:净化风量： 1000.0m3/h 4.安装形式：吸顶嵌入式安装 5.参数：采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱，彻底；整机重量≤30kg，额定循环风量≥1000m³/h，适应体积≥100m³；额定功率≤120W；电源AC220V 50Hz；等离子体发生器电场强度≥8500V；等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；等离子体发生器产生的等离子体密度分布可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.8×107个/cm3。等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.009mg/m³，对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；设备持续工作60min，对PM2.5去除率>99.99%；对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;甲醛的净化效率≥96%、氨的净化效率≥95%、苯的净化效率≥96%、TVOC净化效率≥98%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉 | 台 | 13
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 气雾室冠状病毒HCoV-229E、新型冠状病毒SARS-CoV-2＞99.99% ；对甲型流感病毒H1N1、H3N2的杀灭率＞99.99%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
198 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管机 2.型号:PP-170WA-Y3/BBP2HH 3.规格:1.5P 风量： 1700.0m3/h 4.安装形式:吊顶安装 5.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 12
199 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管机 2.型号:FP-170K/CBP2 3.规格:2P 风量： 1700.0m3/h 4.安装形式:吊顶安装 5.设备支架制作安装50KG以下 | 台 | 5
200 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.规格:DN50 | 个 | 29
201 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*150 | 个 | 17
202 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶送风口 2.型号:600*150 | 个 | 17
203 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*320 5.板材厚度:δ=0.75 6.接口形式:咬口连接 7.含风管支架除锈、刷油各二遍 | m2 | 66.68
204 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 | m2 | 7.61
205 | 030801013018 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 68.83
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
206 | 030801013019 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ9.52 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 63.68
207 | 030801013020 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 48.23
208 | 030801013021 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ15.88 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 18.93
209 | 030801013022 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 9.11
210 | 030801013023 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 56.32
211 | 030801013024 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 15.35
212 | 030801013025 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 7.95
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
213 | 030801013026 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:φ31.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗:空气吹扫、真空试验、泄漏性试验 5.保温:橡塑海绵-20 | m | 48.68
214 | 030804010016 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(12.7*12.7*9.52)(6.35*6.35*6.35) | 个 | 1
215 | 030804010015 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(12.7*12.7*12.7)(6.35*6.35*6.35) | 个 | 2
216 | 030804010017 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*12.7*9.52)(9.52*6.35*6.35) | 个 | 1
217 | 030804010018 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*12.7*12.7)(9.52*6.35*6.35) | 个 | 1
218 | 030804010030 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.88*15.88*12.7)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
219 | 030804010031 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*9.52*9.52)(9.52*6.35*6.35) | 个 | 1
220 | 030804010019 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(15.9*15.9*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
221 | 030804010020 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(19.1*15.88*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 2
222 | 030804010021 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(19.1*19.1*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
223 | 030804010029 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*15.88*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
224 | 030804010022 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*19.1*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
225 | 030804010024 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*22.2*9.52)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 2
226 | 030804010023 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(22.2*22.2*12.7)(9.52*9.52*6.35) | 个 | 1
227 | 030804010025 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(28.6*22.2*9.52)(15.88*9.52*6.35) | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
228 | 030804010026 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(28.6*28.6*9.52)(15.88*15.88*6.35) | 个 | 1
229 | 030804010028 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(28.6*28.6*15.9)(15.88*15.88*9.52) | 个 | 1
230 | 030804010027 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器 2.规格:(31.9*28.6*15.9)(19.1*15.88*9.52) | 个 | 1
231 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.介质:冷凝水排水 | m | 68.2
232 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.安装部位:室内 4.介质:冷凝水排水 | m | 62.89
新风排风系统
233 | 030108001003 | 风机 | (1)名称:新风机 (2)规格:风量:1500m3\h,功率:200W (3)质量:防雨百叶;配双层过滤网;天花顶安装，含减振器 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 1
234 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:排风机 2.规格:风量:1500m3\h,功率:200W 3.质量:防雨百叶;配双层过滤网;天花顶安装，含减振器 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 2
235 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:排风口（排气扇） 2.规格:风量:120m³\h,功率:26W 3.安装方式:天花开孔内嵌安装 | 台 | 35
236 | 030703007002 | 新风口 | 1.类型:ABS新风口 2.安装方式:天花开孔内嵌安装 | 个 | 11
237 | 030702005005 | 塑料通风管道 | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:De110 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 68.49
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
238 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:De160 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 62.57
239 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称:新风管 2.形状:圆形 3.规格:De110 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 22.1
240 | 030702005008 | 塑料通风管道 | 1.名称:新风管 2.形状:圆形 3.规格:De160 4.材质:柔性软风管无保温套管（铝箔） 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 27.15
给排水
241 | 031003003006 | 洗脸盆 | 1.类型:圆形洗手盆 2.材质:含感觉应水龙头 3.安装方式:台上盆 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 4
242 | 031003004003 | 洗涤盆 | 1.类型:拖把池（大） 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1
243 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.规格:感应式冲洗阀 3.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 5
244 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器 2.感应式冲洗阀 3.规格、类型:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1
245 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 | 个 | 1
246 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:水龙头 2.规格:DN15 | 个 | 1
247 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:闸与牙椅连接 | 个 | 11
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
248 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 183.78
249 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 139.07
250 | 031001008014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN50 4.连接形式:粘接 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 207.79
251 | 031001008015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN75 4.连接形式:粘接 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 74.52
252 | 031001008016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN100 4.连接形式:粘接 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 13.05
253 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 | 14
254 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 5
255 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 42
256 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN100 | 个 | 5
257 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN50 | 个 | 42
医用气体
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
258 | 031007014002 | 气体终端 | 1.气体种类:负压吸引 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 7
259 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:负压信号线配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 | m | 99.7
260 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:负压信号线配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WD-RVV-3*2.5 | m | 99.7
261 | 030801013005 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ10*1.5 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 55.13
262 | 030801013006 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩气体 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ10*1.5 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 54.59
263 | 030801013007 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:负压气体 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ15*2.0 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 54.82
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
264 | 030801013008 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位:室内 2.介质:麻醉 3.材质、规格:去磷无缝紫铜管 Φ15*2.0 4.含管件、色环标志 5.焊接，防静电接地、焊口氮气保护 6.气压试验、气密性试验，空气吹扫 7.具体要满足设计图纸相关规范的其他要求 | m | 54.44
消防
265 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:出水口方向与位置:消火栓出水口方向宜向下或与墙面垂直,且不得设在门轴侧。出水口距地高度应为1100mm(%%P2mm)。开启角度:门开启角度应大于120%%D,确保操作空间。耐火要求:箱体后部需用100mm厚不燃材料封堵,耐火时间>1h。垂直度与水平度:箱体垂直度允许偏差≤3mm,安装位置需方正。 2.型号、规格:700*180*240 1.2厚304不锈钢材质 3.附件材质、规格:带2具4KG干粉灭火器 | 套 | 1
266 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68°下喷型喷淋头 | 个 | 60
267 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹 | m | 3.67
268 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:联网式烟感 2.安装说明:吸顶安装 | 个 | 28
269 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:定额式广播 2.安装方式:吸顶 | 个 | 7
270 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:功率:5W;材质使用阻燃材料+玻璃面板; 3.安装高度:H:500暗装 | 套 | 7
271 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED防炫筒灯10W,6000K 3.安装高度:内嵌暗装 | 套 | 10
272 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
273 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
274 | 030904005004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话 2.安装方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2
275 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:SCE/WC/CC 5.引线材质:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 322.88
276 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 54.49
277 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-2.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 367.97
278 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2X1.5 4.导线连接方式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 156.32
279 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟和恢复 2.规格:DN20 | m | 33.2
280 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列(深40mm) 4.安装形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 17
281 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 1
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表（含不可竞争费）1
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 13800.81 | 13800.81
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 7698.18 | 7698.18
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 6102.63 | 6102.63
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 13800.81
合计 | [6 empty] | 13800.81
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表（含不可竞争费）1
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 76972.94 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 76972.94

## E.5 增值税计价表1
E.5 增值税计价表
工程名称：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目-安装 |  |  | 标段：龙岗区第八人民医院口腔科诊疗区域搬迁扩容项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计