# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440115-2025-01903

#### 采购项目编号：0724-2431Z1435658

#### 项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目

#### 采购人：中山大学附属第一（南沙）医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受中山大学附属第一（南沙）医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目

采购计划编号：440115-2025-01903

采购项目编号：0724-2431Z1435658

采购方式：公开招标

预算金额：2,400,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(消防系统维修保养项目):

采购包预算金额：2,400,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防设备维修和保养服务 | 消防系统维修保养服务 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标函》，详见第六章。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标函》，详见第六章。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标函》，详见第六章。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标函》，详见第六章。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（消防系统维修保养项目）：本项目整体专门面向中小企业。本项目为专门面向中小企业采购的项目，即服务商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，属于中型、小型企业，或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（消防系统维修保养项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目（采购包）投标（提供《投标函》，详见第六章）。

3)本项目不接受联合体投标。

4)已登记获取本次招标文件。

5)供应商提供书面声明，声明其不存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情形，并对真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山大学附属第一（南沙）医院

地址：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧

联系方式：02087608341

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37860569/37860563

#### 3.项目联系方式

项目联系人：章艳娇、刘志丰

电话：020-37860569/37860563

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

| 采购内容 | 数量（单位） | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防系统维修保养服务 | 1项 | 2,400,000.00元 （当年预算数800,000.00元，以及以后年度预算拟安排数1,600,000.00元） | 2,379,999.96元 |

注：以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标人结合自身情况编制投标方案。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数

除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的目标、实施的时间和地点、需满足的服务标准、期限、效率等等服务要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

以下仅从需求的角度列出需实现的目标、需执行标准/规范、需满足的质量等主要要求，对于招标文件没有列出，而对服务满足采购需求以及确保服务的质量和效率所必不可少的相应配套措施，供应商有责任给予补充，且均已包含在报价内。有关服务配套产品配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人确保产品及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该产品/部件满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在价格内。

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

用户需求书

一、项目说明

（一）项目概述：

中山大学附属第一（南沙）医院位于广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛尖西侧，集医疗、教学、科研、预防等功能于一体，医院占地面积约233亩，总建筑面积50.6万平方米，主要建筑群分为南北两区，包括但不限于：国际医疗中心、教学行政公寓楼、科研楼、动物实验楼、学术报告厅、南区地下室、门急诊医技综合楼（含地下室），为确保院内消防设施的正常运转，现拟聘请第三方专业公司对所有楼宇的消防设施设备进行维护保养。

（二）服务内容及需求：

1、服务内容：中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目，包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防电话、非消防电源切换的联动）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、消防广播系统、电梯紧急迫降系统、防火卷帘系统、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、大空间智能灭火系统、消防电源监控、防火门监控系统（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、泡沫灭火系统、电气火灾监控、智能应急照明疏散（含应急照明灯、疏散指示灯等）、防烟分隔。

2、范围及要求

（1）范围：中山大学附属第一（南沙）医院所有楼宇，包括但不限于：国际医疗中心、教学行政公寓楼、科研楼、动物实验楼、学术报告厅、南区地下室、门急诊医技综合楼（含地下室）。

（2）要求：

①中标人应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及零配件；中标人建立月巡查制度，“应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录。

②中标人每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。每月10日前，中标人需提交上一个月维保报告、月度工作总结、测试报告、本月月度工作计划等。

③每日对故障的设备进行及时修复，修复时间不超过12小时。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

（3）人员值班时间:

执行每日24小时工作制驻场值班（含周六日、法定节假日），早班：早上7:00至下午15:00，保证3人及以上（含项目组长）；中班：下午15:00至晚上23:00，保证2人及以上；晚班：晚上23：00至早上7：00，保证2人及以上。重大节假日或特殊时期随时加派人员驻场工作（费用已包含在投标报价内）。

（4）维修响应时间:

接到采购人报修通知后，驻场的维保人员应在5分钟内到达现场。

3.服务期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

二、需求描述

（一）设备维护保养清单

按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据供参考：

消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防电话、非消防电源切换的联动）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、消防广播系统、电梯紧急迫降系统、防火卷帘系统、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、大空间智能灭火系统、消防电源监控、防火门监控系统（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、泡沫灭火系统、电气火灾监控、智能应急照明疏散（含应急照明灯、疏散指示灯等）、防烟分隔。

建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）

| 中山大学附属第一（南沙）医院消防设备明细清单（以建筑物内实际消防设备设施为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称/设备名称/楼宇名称 | 火灾自动报警系统（品牌：青鸟消防） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防广播系统 |  |  |  |  | 防火门监控系 统 |  |  | 大空间智能 灭火系统 |  | 气体灭火系 统 |  | 电梯紧急迫降系统 |
|  | 火灾报警 | 图形 显示 装置 | 烟感 探测 器 | 温感 探测 器 | 手动 报警 按钮 | 消火 栓按 钮 | 声光 报警 器 | 电话主机 | 电话分 机 | 隔离 模块 | 输入 输出 模块 | 输入 模块 | 楼层显示 | 广播主机 | 功放 | 扬声 器 | 广播录放 | 广播控制 | 监控主机 | 防火门分机 | 防火 门门 磁开 关 | 信息处理 | 喷射 灭火 装置 | 管网 式 | 无管 网式 | 电梯紧急迫降系统 |
| 国际医疗中心 | 0 | 0 | 1628 | 80 | 104 | 147 | 229 | 0 | 49 | 171 | 432 | 494 | 60 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 5 | 1 | 10 | 15 |
| 教学行政公寓楼 | 8 | 1 | 1362 | 7 | 177 | 104 | 182 | 4 | 55 | 124 | 231 | 143 | 26 | 2 | 30 | 337 | 2 | 14 | 1 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 科研楼 | 0 | 0 | 1361 | 70 | 100 | 168 | 169 | 0 | 29 | 137 | 492 | 268 | 15 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 |
| 动物实验楼 | 0 | 0 | 824 | 23 | 55 | 97 | 82 | 0 | 26 | 78 | 293 | 241 | 6 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 学术报告厅 | 0 | 0 | 219 | 4 | 44 | 46 | 44 | 0 | 4 | 22 | 64 | 56 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 南区地下室 | 0 | 0 | 2357 | 295 | 151 | 339 | 183 | 0 | 116 | 259 | 853 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 门诊医技综合楼裙楼 | 8 | 1 | 3334 | 258 | 232 | 500 | 208 | 1 | 96 | 129 | 254 | 738 | 15 | 2 | 40 | 1240 | 1 | 3 | 1 | 0 | 386 | 1 | 10 | 0 | 24 | 39 |
| 门诊医技综合楼塔楼 | 0 | 0 | 2422 | 43 | 245 | 389 | 205 | 0 | 37 | 173 | 498 | 539 | 32 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 北区地下室 | 0 | 0 | 3611 | 664 | 245 | 446 | 244 | 0 | 158 | 375 | 407 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| 合计 | 16 | 2 | 17118 | 1444 | 1353 | 2236 | 1546 | 5 | 570 | 1468 | 3524 | 4951 | 156 | 4 | 70 | 4826 | 3 | 19 | 2 | 35 | 2068 | 2 | 24 | 3 | 112 | 128 |
| 系统名称/设备名称/楼宇名称 | 防排烟系 统 |  | 泡沫灭火系统 |  |  |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 消火栓给水系 统 |  |  | 消防电源监控 |  |  | 电气火灾 监控系统 |  | 智能应急疏散照明系统 |  |  |  | 防火卷帘 | 防烟分隔 |
|  | 风 机 | 防火 阀 | 泡沫 泵 | 泡沫 稳压 泵 | 泡沫 液贮 罐 | 泡沫 比例 混合 器 | 喷淋 泵 | 稳压泵 | 喷淋头 | 信号 闸阀 | 水流 指示 器 | 末端 排水 | 消火栓泵 | 稳压泵 | 消火 栓箱 | 主机 | 传感器 | 电流探头 | 主 机 | 控制开关 | 控制 器 | 集中电源 | 消防 应急 照明 灯 | 疏散 指示 灯 | 防火卷 帘及控 制柜 | 电动挡烟垂壁 |
| 国际医疗中心 | 26 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9823 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 113 | 0 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 560 | 607 | 11 | 62 |
| 教学行政公寓楼 | 15 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6660 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2 | 172 | 1 | 29 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 817 | 743 | 0 | 53 |
| 科研楼 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 155 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 617 | 520 | 0 | 47 |
| 动物实验楼 | 13 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 830 | 437 | 0 | 21 |
| 学术报告厅 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 276 | 4 | 6 |
| 南区地下室 | 34 | 314 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9724 | 37 | 37 | 37 | 4 | 0 | 333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1997 | 996 | 115 | 0 |
| 门急诊医技综合楼裙楼 | 37 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 461 | 1 | 202 | 303 | 1 | 129 | 3 | 0 | 3192 | 2506 | 112 | 81 |
| 门急诊医技综合楼塔楼 | 15 | 431 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19264 | 36 | 36 | 36 | 0 | 2 | 358 | 0 | 46 | 69 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1696 | 1401 | 0 | 167 |
| 北区地下室 | 34 | 533 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20174 | 63 | 63 | 63 | 4 | 0 | 473 | 0 | 268 | 402 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2768 | 1788 | 105 | 4 |
| 合计 | 197 | 2843 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 100916 | 272 | 272 | 272 | 8 | 4 | 2214 | 2 | 703 | 774 | 2 | 785 | 3 | 0 | 12806 | 9274 | 347 | 441 |

说明：上述为全院消防设施设备明细清单，实际维护保养包括上述所有设备但不限于上述设备。

（二）消防系统维修保养服务要求

1、合同期内，中标人确保所有消防设施设备的功能正常，完好可用；确保维护保养楼宇的消防系统运行正常。

2、维护保养的工作内容：

★（1）中标人要在所有消防设备功能正常的目标下，按《中山大学附属第一（南沙）医院消防设备明细清单》中的内容完成消防系统维护保养工作；如《中山大学附属第一（南沙）医院消防设备明细清单》中的内容有漏项等情况，中标人要负责《设备清单》的漏项内容的维保工作，相应维保费用包含在报价。中标人保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交采购人主管部门存档。

（2）中标人应按采购人要求进行消防设施维修保养并于保养结束后次月10日前提交维修保养报告，每月月检应在当月20日前完成，维修保养内容应按国家、地方的建筑消防设施技术标准及维修保养规范进行。

（3）中标人须分别在每年6月30日、12 月 30日前依照有关技术标准对采购人的建筑消防设施进行全面测试各一次，并对采购人建筑消防设施进行维护保养并排除消防隐患，以达到通过消防救援机构检查测试的标准。中标人进行年度全面测试及维保后20个工作日内应当出具规范、合法的建筑消防设施年度测试报告存档备查。

4、采购人主管部门将按《中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表》对中标人的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对中标人的服务费进行扣除。

5、采购人装修改造工程的消防监督管理：中标人应参与甲方消防系统二次装修改造工程的现场检查工作与协调工作，发现消防安全隐患需及时向采购人主管部门报告。项目竣工后，中标人应参与验收并按相关规范提出专业意见，并在验收报告中签名确认。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，中标人要书面报采购人主管部门，并配合施工单位进行整改。

6、中标人应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按合同约定及时上交采购人主管部门审核，并将作为采购人付款的依据。中标人制定符合采购人实际情况的建筑消防设施维修保养管理制度、工作制度、值班制度、工作人员岗位职责、工作计划等，并交采购人审核后备案。

★7、配合采购人委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的因中标人不履行或不适当履行合同义务的情况而需要整改的相关费用（以采购人最终确认为准）需由中标人承担。

★8.故障的处理：中标人应设立24小时值班应急电话并保持通讯畅通，接到采购人报修通知后，驻点的维保人员应在5分钟内到达现场，当场有条件解决的故障应立即解决，当场没有条件解决的故障，应在12小时内解决；如由于特殊原因而不能按时到达现场或解决故障的，必须以书面形式报采购人。如因中标人原因未能及时解决故障而引起事故的一切责任由中标人负责（不可抗力引起的事故除外）。当发生火灾时，中标人驻场维保人员需3分钟内全部到达现场应急处置，驻场项目组长必须进驻医院的消防控制中心，配合消防控制中心值班人员对相关消防设施进行启动及应急修复。项目负责人需在火灾发生1小时内赶赴现场，对火灾原因、后期处置、设施恢复提出详细的工作报告及计划。

9、中标人要积极配合采购人开展各项消防安全管理工作，包括但不限于消防培训、消防演练等消防宣教活动，以及专项安全检查、迎接上级部门安全检查及其它与消防相关的工作任务等：

（1）每年对采购人员工全员消防安全培训不少于1次。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向采购人进行报告，并要做到持续改进。

（2）中标人需对医院消防控制中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每月不少于1次。

10、中标人应针对本项目具体情况成立专业项目保障团队，保障采购人消防系统出现的各类复杂故障均能得到及时有效处置。项目保障团队设项目负责人一名、驻场项目组长一名（可由项目负责人兼任）以及驻点维保人员。其中，项目负责人负责项目统筹管理；驻场项目组长负责项目执行管理；驻点维保人员负责消防系统操作和消防设施维护。

（1）重大节假日或特殊时期随时加派人员驻场工作（费用已包含在合同价格内）。项目保障团队的项目组长正常上班时间须驻守医院。

（2）中标人应于合同签订后、进场前将项目保障团队及驻守医院人员名册、资质证书、工作经验、社保证明等文件及时交采购人存档备查，并承诺保证项目保障团队及驻守医院人员的稳定，不擅自对团队人员进行更换。如确需更换人员，应提前五个工作日书面告知采购人主管部门，经采购人主管部门同意后方可更换。

（3）中标人所有人员在采购人地点实施维修保养，应当穿有中标人标志的工作服并佩戴中标人工作证，并做好安全生产教育工作。

（4）当采购人举办大型活动以及其他工作需要时，中标人应响应采购人要求提前增派至少2名符合项目保障团队成员资格要求的工程技术人员进驻（费用已包含在合同价格内），按采购人要求完成工作。

11、中标人工作期间，中标人及其人员遵守采购人各项规章制度及管理规定，接受采购人及智慧平台的工作安排、指引，维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通，不得对采购人的日常生产经营管理活动造成任何不良影响，否则由中标人承担由此产生的一切损失及责任。

12、保养期结束前10日内，完成一次全面检测后提交设备完好可用的检测报告（该报告可由采购人与中标人均认可的第三方公司实施，相关费用包含在合同费用中），对需要进行维修保养的设备进行维保，保证所保养的设备完好可用，配合采购人将消防设施、设备移交给新的消防维保单位，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

13、合同期满，中标人必须主动与采购人确认的下任维修保养单位进行工作交接，工作交接全部完成，交接手续三方（采购人作为见证方）签名确认同意交接成果（签字确认日为交接日）后，采购人才给予办理合同期满的支付手续。如本合同期满后采购人尚未确定下任维修保养单位的，中标人无条件同意按本合同服务费价格继续为采购人提供服务至交接日并签订补充合同后开始继续服务，继续服务时间不超过2个月且相关服务费不超过本合同总价的10%。

（三）维保人员的要求

1、项目负责人（仅限1人）：

★（1）一级注册消防工程师。

（2）具有工程序列高级职称。

（3）具有3年及以上消防系统维修保养的管理经验（投标文件提供项目负责人做过消防系统维保的管理的证明文件，并加盖客户单位公章）。

2、驻点维保人员

早班：早上7:00至下午15:00，保证3人及以上（含项目组长）；中班：下午15:00至晚上23:00，保证2人及以上；晚班：晚上23：00至早上7：00，保证2人及以上。驻点维保人员需具备以下资质（相关证明材料应提供复印件并加盖公章）：

★（1）持有消防系统维保所需的相关证书，包括：① 消防设施操作员证书（中级）或建（构）筑物消防员证书（中级）；② 特种作业操作证（电工）。

（2）具有3年及以上的消防系统维护保养工作经验。

3、技术支持人员

中标人需配备一定数量的技术支持人员，在项目负责人及驻点维保人员支持和配合下，为项目提供相关技术支持，解决部分项目负责人及驻点维保人员无法解决的问题。技术支持人员需具备工程类的暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称（相关证明材料应提供复印件并加盖公章）。

4、如维保人员需变更，报采购人主管部门审核，经同意后方可执行。

（四）维护保养具体工作内容：按国家、省、市等现行建筑消防设施维护保养有关规范执行，包括但不限于以下内容：

| 项目 |  | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 备电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 | 每月 |
|  | 自备发电机组 | 启/停发电机组 | 每月 |
| 火灾报警 系统 | 报警控制器 | 报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能 | 每天 |
|  | 报警装置 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 手动报警按钮 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 火灾报警探测器 | 各类烟感和光感报警功能 | 每月 |
| 消防供水和供电设施 | 消防水池 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 稳压泵及气压罐 | 启/停泵时的压力状况 | 每月 |
|  | 消防水泵 | 启泵和主、备泵切换功能 | 每月 |
|  | 管道阀门 | 启闭功能 | 每月 |
| 消防栓系统 | 消防栓零配件 | 巡检外观状况 | 每天 |
|  | 室内消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 室外消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 启泵按钮 | 远距离启泵功能 | 每月 |
| 自动喷水 灭火系统 | 报警阀门 | 放水阀放水功能及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 喷淋 | 功能（末端试水） | 每月 |
|  | 末端试水装置 | 末端放水及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 每月 |
| 气体灭火 系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂存量 | 每月 |
|  | 气体灭火控制设备 | 模拟启动，试验切断空调等相关联动 | 每月 |
| 机械加压 送风系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 送风口 | 核对风口风速 | 每月 |
| 机械排烟 系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 启动时联动状况及排烟口风速 | 每月 |
| 应急照明 | 消防应急灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 消防应急灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 疏散指示 系统 | 疏散指示灯、安全出口灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 疏散指示灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
|  | 消防安全出口灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 消防应急 广播系统 | 扩音器 | 联动启动和强制切换功能 | 每季度 |
|  | 扬声器及对讲话筒 | 音质和音量 | 每季度 |
| 消防电梯 |  | 按钮迫降和联动控制功能 | 每季度 |
| 消防专用电话 |  | 通话质量 | 每月 |
| 防火 分隔 | 防火门 | 巡检零配件是否损坏 | 每天 |
|  | 防火卷帘 | 手动、机械应急和启动控制功能 | 每月 |
|  | 电动防火阀 | 联动关闭功能 | 每月 |
| 防烟分隔 | 电动挡烟垂壁 | 手动启动控制功能 | 每月 |
|  |  | 联动控制功能 | 每月 |

1、其他消防设施保养要求

（1）保证建筑消防设施的电源开关，管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态，对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式应反馈至消防控制室。

（2）不能擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经采购人主管部门确认。

（3）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、润滑、油漆。

2、检查的相关要求

（1）月检：按照相关规范要求，每月对采购人建筑消防设施进行检查测试。

（2）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查测试项目。

（3）半年检：在月检的同时，增加每半年一次的检查测试项目。

（4）年检：每年对采购人所有消防设施进行一次全面的检查测试。

（5）特殊检查：重大节假日（如元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

（6）检查考评：中标人每月向采购人呈交一份当月的消防系统维保工作总结，采购人将对中标人当月的维保工作进行考评及确认，对未按照要求进行月检、季检、年检、特殊检查等相关检查，将按照消防维保考评要求扣罚维保服务费。

3、故障解决

在合同期间，因中标人原因无法及时修复消防系统故障且多次整改仍无法达标的，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任。

4、火灾应急处理

★（1）当发生火灾时，中标人驻场维保人员需3分钟内全部到达现场应急处置，驻场项目组长必须进驻消防控制中心，配合消防值班人员对相关消防设施进行启动及应急修复。

★（2）项目负责人需在火灾发生1小时内赶赴现场，对火灾原因、后期处置、设施恢复提出详细的工作报告及计划。

（3）中标人在72小时内修复由于火灾导致的所有消防设施故障。

★（4）如因中标人原因未能及时排除故障而引起事故的一切责任由中标人负责（不可抗力引起的事故除外）。

5、其它服务要求

（1）中标人应保证维保人员队伍稳定性，中标人应合法用工，不得因中标人与派出人员劳资纠纷影响合同履行。

（2）中标人遵守采购人相关管理制度，服从采购人管理；如带材料出外，需列出明细表并经采购人确认方能带出。

★（3）中标人必须做好工作人员的安全教育，保证维保工作人员安全，工作人员在采购人单位工作范围内发生事故的一切责任由中标人负责。

（4）合同期间，中标人应指定固定的项目负责人及维保技术人员负责本项目的维保工作，所指定的技术人员应当持有专业消防维保所需证件，并能充分满足采购人的维保要求。指定的项目负责人全面负责本合同消防设施的维护保养工作。如中标人更换项目负责人或维保人员的，应提前五个工作日告知采购人主管部门，经采购人主管部门同意后方可更换。消防维保人员须完成采购人要求的各项培训和考核。

（五）管理及考核

1.根据合同和服务要求，采购人按服务考核管理办法，对中标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、季度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据采购招标文件、投标文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，采购人指定的第三方检测机构出具的检测质量评估意见等中标人应无条件接受。

2.标准

① 消防设备设施基本正常完好。

② 急修项目完成及时率为100%。

③ 消防设备计划维保完成率为100%。

④ 无安全责任事故。

3.考核

订立如下考核评分标准：

（1）评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，采购人根据中标人在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分（不含90分），每少一分扣除当月服务费用500元，连续三个月考核85分（不含85分）以下，采购人有权终止与中标人维保服务合同。

（2）如不同维保点出现同样的扣分，那么扣分叠加。

（3）如所扣分数已超过设定的分值标准，那么得分可以为负数。

（4）如中标人不服从采购人管理，存在怠工现象，每次扣除服务费用500元,3次及以上，采购人有权终止与中标人维保服务合同。

（5）遇特殊情况，如火灾事故，中标人响应时间不及时和因操作失误导致设备启停问题，造成不良影响的，在扣除考核评分的同时，每次追加扣除服务费用500元。

（6）中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维护保养考核评分标准如下：

中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表

| 序号 | 考核类别 | 考核标准及内容 | 扣分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间及故障处理 | 1.提供应急联系方式。 2.接到采购人报修通知后，驻点的维保人员应在5分钟内到达现场。 3.故障应在12小时内予以排除。 | 1.联系方式不畅通无应答扣3分/次。 2.工作服务时间内接报修通知，未在要求时间内到达扣2分/次。 3.故障未按要求排除，如逾期的扣5分/次。 | 6 |  |  |
| 2 | 维保人员操作失误导致设备无法启动情况 | 1.维保人员无发生操作失误导致设备无法启动的情况。 | 1.维保人员操作失误导致设备无法启动，每次扣4分。 | 4 |  |  |
| 3 | 维保人员仪容仪表 | 1.维保人员文明执勤，按要求穿有中标人标志的工作服并佩戴中标人工作证。 | 1.维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 对存在故障的设备按计划维修情况 | 1.入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。 | 1.按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分。 | 30 |  |  |
| 5 | 火灾自动报警控制系统 | 1.每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常；每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。 | 6 |  |  |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 1.每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。 | 6 |  |  |
| 7 | 水喷淋灭火系统 | 1.每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次末端放水测试。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未做测试，未进行末端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。 | 6 |  |  |
| 8 | 防排烟系统 | 1.每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。 | 4 |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 1.每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。 | 4 |  |  |
| 10 | 应急照明疏散指示系统 | 1.每月对应急照明灯、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。 | 6 |  |  |
| 11 | 消防事故广播系统 | 1.每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。 | 1.未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。 | 3 |  |  |
| 12 | 防火卷帘防火门 | 1.每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的扣3分。 | 4 |  |  |
| 13 | 联动系统 | 1.每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。 | 1.未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。 | 6 |  |  |
| 14 | 提前通知 | 1.每月在对各系统进行联动测试或需要紧急维修、施工时，向所在单位提前报告和张贴告示。 | 1.未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。 | 2 |  |  |
| 15 | 故障设备报修、报告及更换情况 | 1.所有故障设备维修均由中标人负责维修和更换，中标人应无条件及时更换（费用已包含在投标报价中）。 | 1.每检查出1处应由中标人更换的故障设备而中标人未能及时更换的扣1分，如此类推4处（不含4处）以上此项不得分（费用已包含在投标价格中） | 5 |  |  |
| 16 | 按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料 | 1.每月10日提交维保计划，方案；次月10日前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。 | 1.拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。 | 4 |  |  |

（六）消防系统维护保养质量的标准

消防维修保养工作需达到国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定。

（七）消防系统维护保养的服务费用：

（1）服务费用采取含税总价包干的形式（未注明报价的内容均已包含），包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

注：中标人在保养期间，如更换消防设备部件（指示灯、烟感、应急灯等）的，需向采购人主管部门提出申请，由采购人提供备品备件给中标人进行更换。

（2）抽查考核：主管部门对中标人的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，对发现的问题将根据《中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表》进行扣除服务费。

（3）合同期内，如有楼宇改造，或采购人书面通知中标人停止对楼宇的消防维保，则双方应按楼宇改造前或采购人书面通知前的实际维保月数结算计算维保费用，不足20天的按0.5个月计算。

★（八）中标人应当将机构和从业人员的基本信息，以及消防技术服务项目情况录入社会消防技术服务信息系统。

★（九）各楼宇消防系统及报价清单如下：

注：投标人必须在投标文件“三、分项报价表”后一页按以下清单报价，且汇总金额与“二、开标一览表”一致。

| 序号 | 楼宇 名称 维保 项目 | 门急诊医技综合楼（含地下室） | 动物实验楼 | 科研楼 | 教学行政公寓楼 | 国际医疗中心 | 南区地下室 | 学术报告厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m2） | 278714.15 | 19034.94 | 32439.68 | 36067.94 | 33265.45 | 87284.00 | 18706.83 |
| 1 | 火灾自动报警系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 消防栓 给水系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 防排烟 系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 消防广播系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 电梯紧急迫降系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 防火卷帘 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
| 8 | 气体灭火系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 大空间智能灭火系统 | √ |  |  |  | √ |  | √ |
| 10 | 消防电源监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 防火门监控系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 泡沫灭火系统 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 13 | 电气火灾监控系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 智能应急疏散照明系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 防烟分隔 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 各楼费用小计 人民币元/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月费用合计 |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 壹年维修保养费合计人民币（大写） |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三年维修保养费合计人民币（大写） |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 上述各项单价包含中标人负责本合同内消防系统的巡查、检测、调试、配合、维修保养的人工费、管理费、人员驻场费用、利润风险费、含安全施工、文明施工、维修保养施工人员及其他人员的人身安全及消防安全、含更换合同规定的零配件、材料、国家政府相关部门的税费及有关规费、保险费、社保金等。本合同各项单价在本合同执行期间保持不变，中标人不得再以其它任何形式向采购人索要增加任何的费用。 |  |  |  |  |  |  |

除另有说明外，用户需求书有关具体时间节点的要求仅限采购需求编制时的预估，实际实施时间受招标采购程序影响，以实际合同签订时的约定为准。

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

采购包1（消防系统维修保养项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起三年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(进度款)：支付比例100%，★1、合同生效后，采购人按如下时间分期支付维修保养费。 2、第1期于合同生效后，中标人提供年度计划、月度计划至采购人审核后，由采购人通知中标人开具等额合法有效发票，中标人接采购人通知后按要求提供发票，采购人收到有效发票且审核无误后的5个工作日内办理支付手续，支付合同总价的30%作为预付款。 3、第2期于合同生效第12个月支付合同总价的2%。 4、第3期于合同生效第15个月支付合同总价的8%。 5、第4期于合同生效第18个月支付合同总价的8%。 6、第5期于合同生效第21个月支付合同总价的8%。 7、第6期于合同生效第24个月支付合同总价的8%。 8、第7期于合同生效第27个月支付合同总价的8%。 9、第8期于合同生效第30个月支付合同总价的8%。 10、第9期于合同生效第33个月支付合同总价的8%。 11、第10期于合同期结束后，中标人提交结算申请报告，待采购人审批完成后向中标人支付剩余金额。 12、每期款项支付前，中标人须按合同要求完成采购人消防系统检测、维修和保养工作，出具维保报告、月度工作总结等采购人要求的各种记录文件和表格等（加盖中标人印章）。上述材料待采购人审核无误后，由采购人通知中标人开具等额合法有效发票，中标人接采购人通知后按要求提供发票。凭申请支付日之前所有采购人签发的有效签证及中标人开具的等额有效发票提请采购人付款，采购人审核通过并扣除合同约定的扣款项后于5个工作日内办理支付手续。中标人延期提请支付或提供的请款材料存在不齐全、不合格等情形的的，采购人付款时间顺延。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1、每月履约完毕后，采购人在收到中标人申请后7个日历日内进行考核。 2、详见（五）管理及考核。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★合同条款，投标人必须完全理解并接受合同实质性条款要求，合同实质性条款包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章合同文本。 真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 投标要求，（1）投标人针对本项目制定技术方案，包括：需求分析；重点、难点的见解；相应的解决措施或提升建议；等。 （2）投标人针对本项目制定实施方案，包括：年度计划、月度计划；进度保证措施；驻场服务机构设立及运作流程；等。 （3）投标人针对本项目制定质量保证方案，包括：质量管理措施；质量控制流程；质量保证体系；等。 （4）投标人针对本项目制定培训方案，包括：配合采购人开展消防培训、消防演练等消防宣教活动；对采购人消防控制中心值班人员进行培训；服务人员上岗前进行消防维保专业的培训和考核；等。 （5）投标人针对本项目制定应急方案，包括：应急预案；突发事件的处理措施；资源调配能力；等。 （6）投标人承诺，遇到突发、紧急、特殊的应急事件时，提供快速支援服务，包括：对急需的零配件，1小时内送达项目现场（由采购人承担零配件费用）；临时增加不少于2人投入本项目紧急支援，1小时内到达项目现场。 （7）投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具备消防系统维修保养项目经验； （8）投标人项目经验中，取得用户好评。 （9）投标人通过质量管理体系认证。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备维修和保养服务 | 消防系统维修保养服务 | 项 | 1.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：消防系统维修保养服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“一、项目概况”中用户需求书 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山大学附属第一（南沙）医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，具体如下： 招标代理服务收费按差额定率累进法下浮20%计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下，本项目类型为服务招标：中标金额（万元） 100以下的，费率1.5%；100-500的，费率0.8%。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | （1）推广应用政府采购金融服务中心促进中小微企业发展，政府采购合同融资是指参与广州市政府采购的中小微企业供应商，凭借中标（成交）通知书向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无抵押无担保的一种信用类融资模式。 电子履约保函是指由专业担保机构、保险机构、银行机构（以 下简称“担保机构”）为供应商缴纳履约保证金的义务向采购人提供的电子保证担保凭证，供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由担保机构按照担保函约定履行担保责任。 投标时或中标后，如需办理相关金融服务业务，可参见《广州市财政局关于推广应用政府采购金融服务中心促进中小微企业发展的通知》相关指引。 （2）纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件1份，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号19楼（收件信息：章小姐 020-37860569），用于采购人归档。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市南沙区财政局财政监督管理处

地 址：广州市南沙区凤凰大道1号D栋3楼

电 话：020-39078089

邮 编：511455

传 真：020-84986648

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(消防系统维修保养项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（消防系统维修保养项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（详见后附表三异常低价审查表）：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）)投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价， 则为（1-下浮率报价）。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（消防系统维修保养项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》，详见第六章。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目（采购包）投标（提供《投标函》，详见第六章）。 |
| 8 | 有关联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 登记获取招标文件 | 已登记获取本次招标文件。 |
| 10 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商提供书面声明，声明其不存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情形，并对真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目整体专门面向中小企业。本项目为专门面向中小企业采购的项目，即服务商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，属于中型、小型企业，或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

表二符合性审查表：

采购包1（消防系统维修保养项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目最高限价； 2）对本项目全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 7 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

表三：异常低价审查表：

采购包：适用所有包组

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价审查 | 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。 | 投标（响应）报价出现异常低价的，供应商需在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。 |

备注：

1. 如项目（包组）采用下浮率报价，上述投标（响应）报价应为（1-下浮率报价）。

2. 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定，广东自由贸易试验区应执行政府采购异常低价审查，广东省非试点地区可结合项目实际情况考虑是否执行。

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(消防系统维修保养项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术方案 (9.0分) | 投标人针对本项目制定技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）需求分析：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）重点、难点的见解：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）相应的解决措施或提升建议：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 实施方案 (9.0分) | 投标人针对本项目制定实施方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）年度计划、月度计划：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）进度保证措施：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）驻场服务机构设立及运作流程：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 质量保证方案 (9.0分) | 投标人针对本项目制定质量保证方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）质量管理措施：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）质量控制流程：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）质量保证体系：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 培训方案 (9.0分) | 投标人针对本项目制定培训方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）配合采购人开展消防培训、消防演练等消防宣教活动：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）对采购人消防控制中心值班人员进行培训：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）服务人员上岗前进行消防维保专业的培训和考核：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 应急方案 (9.0分) | 投标人针对本项目制定应急方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）应急预案：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）突发事件的处理措施：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）资源调配能力：分析内容明确，条理清晰，得3分；内容粗略或条理不清晰，得1分；没有提供或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 快速支援服务 (5.0分) | 投标人承诺，遇到突发、紧急、特殊的应急事件时，提供快速支援服务，包括： （1）对急需的零配件，1小时内送达项目现场，得2.5分。 （2）临时增加不少于2人投入本项目紧急支援，1小时内到达项目现场，得2.5分。 注：投标文件提供上述承诺、到场时间分析及佐证材料，作为评分依据，不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 项目经验 (8.0分) | （1）投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具备消防系统维修保养项目经验。每1个项目经验，得1分，最高4分。 （2）上述第（1）项项目经验中，涉及单体建筑面积4万平方米以上消防系统维修保养项目经验，每1个项目经验，得1分，最高4分。 注：投标文件提供上述项目经验的合同关键页复印件（明显标注有关体现项目内容、单体建筑面积、维修保养内容、签订时间的标题或内容，便于对照），作为评分依据，未按要求提供或不提供的不得分。同一用户不能重复计分。 |
|  |  | 用户评价 (4.0分) | 上述“项目经验”中取得用户好评，提供相关证明材料（如满意程度调查表、优秀服务荣誉证书或客户优秀服务评定等），每1项得1分，最高4分。 注：投标文件提供上述相关用户出具评价证明材料，作为评分依据，不提供不得分。同一用户不能重复计分。 |
|  |  | 质量管理体系 (2.0分) | 投标人通过质量管理体系认证，得2分。 注：投标文件提供上述有效证书复印件，作为评分依据，不提供不得分。 |
|  |  | 项目负责人 (6.0分) | 投标人拟投入本项目的项目负责人（仅限1人）： （1）具有工程序列高级职称，得3分。 （2）具有3年（含3年）以上消防系统维修保养的管理经验，得3分。 注：投标文件提供上述有效证书复印件、项目经验证明材料（提供项目负责人做过消防系统维保的管理的证明文件，并加盖用户单位公章）、社保证明（或聘用合同）复印件；提供承诺函，承诺进场时实际投入的项目负责人必须与投标文件所述一致，虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标；作为评分依据，以上材料提供不全或不提供的不得分。 |
|  |  | 驻点维保人员 (6.0分) | 投标人书面承诺拟投入本项目的驻点维保人员，具有3年（含3年）以上的消防系统维护保养工作经验，在满足本项目驻点维保人员数量要求的基础上，每增加1人得3分，最高6分。 注：投标文件提供上述承诺函，作为评分依据，提供不全或不提供的不得分。虚假承诺的视为提供虚假材料谋取中标，将报监管部门依法处理。 |
|  |  | 技术支持人员 (9.0分) | 投标人拟投入本项目的技术支持人员： （1）具备工程类的暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称，每具备上述1个专业得1分，最高4分，多提供不再得分。 （2）上述专业中级以上职称人员，每1人得0.5分，最高5分。 注：投标文件提供上述有效证书复印件、社保证明（或聘用合同）复印件；提供承诺函，作为评分依据，提供不全或不提供的不得分；承诺进场时实际投入的技术支持人员必须与投标文件所述一致，虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，次高的投标人作为第二中标候选人（第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人）。综合得分相同的，按以下顺序推荐中标候选人及确定中标人： 1.按投标报价由低到高顺序排列，依次推荐中标候选人。 2.综合得分且投标报价相同的，中标候选人并列。 3.中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）商务评分（由高到低）。 4.如以上都相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式在并列的中标候选人中确定中标人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

中山大学附属第一（南沙）医院

消防系统维修保养

合　同　书

注：

1、本合同为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款；

2、本封面页仅为招标文件章节封面，中标后双方签订的合同从下页开始。

中山大学附属第一（南沙）医院

消防系统维修保养

甲方：中山大学附属第一（南沙）医院

乙方：

甲方委托乙方对中山大学附属第一（南沙）医院消防系统进行全面的维修保养，为保障项目工作质量，明确双方的权利、义务和职责，根据《中华人民共和国民法典》以及相关规定，结合本项目实际情况，经甲乙双方充分协商一致，签订本合同并共同遵守。

一、项目名称、地点、设备清单：

（一）项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目

（二）项目地点：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛尖西侧

（三）维修保养期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

（四）维修保养地点、维修保养范围、价款。

甲方消防系统维修保养范围：中山大学附属第一（南沙）医院所有楼宇（包含：国际医疗中心、教学行政公寓楼、科研楼、动物实验楼、学术报告厅、南区地下室、门急诊医技综合楼（含地下室）等）消防系统设施的维修保养工作。医院占地面积约233亩，总建筑面积50.6万平方米。

本合同总价为人民币（大写）  佰  拾  万  仟  佰  元角分（¥           ）。

该合同总价包括：人工费、员工社保费（养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

各楼宇消防系统及报价清单如下所示：

| 序号 | 楼宇 名称 维保 项目 | 门急诊医技综合楼（含地下室） | 动物实验楼 | 科研楼 | 教学行政公寓楼 | 国际医疗中心 | 南区地下室 | 学术报告厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m2） | 278714.15 | 19034.94 | 32439.68 | 36067.94 | 33265.45 | 87284.00 | 18706.83 |
| 1 | 火灾自动报警系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 消防栓 给水系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 防排烟 系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 消防广播系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 电梯紧急迫降系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 防火卷帘 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
| 8 | 气体灭火系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 大空间智能灭火系统 | √ |  |  |  | √ |  | √ |
| 10 | 消防电源监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 防火门监控系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 泡沫灭火系统 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 13 | 电气火灾监控系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 智能应急疏散照明系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 防烟分隔 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 各楼费用小计 人民币元/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月费用合计 |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 壹年维修保养费合计人民币（大写） |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三年维修保养费合计人民币（大写） |  | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 上述各项单价包含乙方负责本合同内消防系统的巡查、检测、调试、配合、维修保养的人工费、管理费、人员驻场费用、利润风险费、含安全施工、文明施工、维修保养施工人员及其他人员的人身安全及消防安全、含更换合同规定的零配件、材料、国家政府相关部门的税费及有关规费、保险费、社保金等。本合同各项单价在本合同执行期间保持不变，乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、承包方式：

（一）本项目根据甲方各楼宇消防系统的实际情况及维修保养的具体工作要求与内容，实行总价承包。包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及消防安全，承包期内所有的消防责任与消防有关及不可预见的风险与费用均由乙方承担；

（二）本合同承包期内，乙方承担合同范围内所有消防设备各系统及与消防有关的失效设备与零部件的更换。更换设备、零部件前，乙方必须列出需更换的设备、零部件清单给甲方，待双方确认后，由甲方负责采购；在同等条件下，甲方可优先考虑向乙方采购需更换的设备或零部件。更换的设备或零部件的费用由甲方承担，更换所需的人工费、检测调试费由乙方承担；其中消防水泵、消防风机的更换调试、消防管道改造、消防系统整改等工程改造类项目的施工人工费不计入本项目的合同价格内。

（三）设置于防火分隔、疏散通道、安全出口、监控室、设备机房、垂直竖井等位置的甲方范围内所有防火门的维护工作包含于本项目的合同约定费用中，但防火门整体更换除外。

（四）甲方各楼宇消防系统设施地址码有误的编制更正工作已包含于本项目的合同约定费用中，乙方应认真细致勘查现场，充分考虑好实施难度，如有疏漏，应以现场真实情况为准。甲方范围内所有楼宇的消防相关系统设施均为维护保养范围，乙方不得以任何的形式向甲方索要追加任何的费用（包括一切不可预见的费用），甲方也没有义务支付任何合同约定费用外的费用。

（五）本合同承包期内，因甲方基建装修改造工程项目导致地址码需编制更正的，5个点位及以下的地址码编制更正工作已包含于本项目的合同价格中。

（六）合同期内，甲方书面通知乙方停止对某建筑面积的消防维保，则双方应按该地段的实际维保面积与时间计算维保费用，不足20天的按0.5个月计算。

（七）合同期内，如有楼宇改造，或甲方书面通知乙方停止对楼宇的消防维保，则双方应按楼宇改造前或甲方书面通知前的实际维保月数结算计算维保费用，不足20天的按0.5个月计算。

（八）甲、乙双方严格按本合同执行，合同执行过程中乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等；

（九）本消防系统维修保养项目，乙方不得转包分包。

三、双方责任：

（一）甲方应遵守消防系统使用规则，提供必要的参数资料，乙方应给予保养技术指导。

（二）双方严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定。

（三）在合同期内，乙方未按合同约定时限修复故障或乙方提供的服务无法达到合同约定标准，甲方有权另行委托第三方进行修复或服务，产生的相关费用由乙方承担；否则甲方另行委托第三方对本合同约定维修保养范围内的消防系统及进行任何的维修、保养工作而造成事故，乙方不负任何责任。

（四）乙方须按照国家和地方的建筑消防设施技术标准及维修保养规范（国家和地方标准和规范不一致的，以较高的标准和规范为准）等有关内容对甲方建筑消防设施进行全面的检测、维修和保养,并出具加盖公司印章的建筑消防设施检测、维修和保养记录文书，维修保养工作应包含但不限于下列内容：

| 项目 |  | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 备电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 | 每月 |
|  | 自备发电机组 | 启/停发电机组 | 每月 |
| 火灾报警 系统 | 报警控制器 | 报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能 | 每天 |
|  | 报警装置 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 手动报警按钮 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 火灾报警探测器 | 各类烟感和光感报警功能 | 每月 |
| 消防供水和供电设施 | 消防水池 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 稳压泵及气压罐 | 启/停泵时的压力状况 | 每月 |
|  | 消防水泵 | 启泵和主、备泵切换功能 | 每月 |
|  | 管道阀门 | 启闭功能 | 每月 |
| 消防栓系统 | 消防栓零配件 | 巡检外观状况 | 每天 |
|  | 室内消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 室外消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 启泵按钮 | 远距离启泵功能 | 每月 |
| 自动喷水 灭火系统 | 报警阀门 | 放水阀放水功能及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 喷淋 | 功能（末端试水） | 每月 |
|  | 末端试水装置 | 末端放水及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 每月 |
| 气体灭火 系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂存量 | 每月 |
|  | 气体灭火控制设备 | 模拟启动，试验切断空调等相关联动 | 每月 |
| 机械加压 送风系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 送风口 | 核对风口风速 | 每月 |
| 机械排烟 系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 启动时联动状况及排烟口风速 | 每月 |
| 应急照明 | 消防应急灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 消防应急灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 疏散指示 系统 | 疏散指示灯、安全出口灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 疏散指示灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
|  | 消防安全出口灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 消防应急 广播系统 | 扩音器 | 联动启动和强制切换功能 | 每季度 |
|  | 扬声器及对讲话筒 | 音质和音量 | 每季度 |
| 消防电梯 |  | 按钮迫降和联动控制功能 | 每季度 |
| 消防专用电话 |  | 通话质量 | 每月 |
| 防火 分隔 | 防火门 | 巡检零配件是否损坏 | 每天 |
|  | 防火卷帘 | 手动、机械应急和启动控制功能 | 每月 |
|  | 电动防火阀 | 联动关闭功能 | 每月 |
| 防烟分隔 | 电动挡烟垂壁 | 手动启动控制功能 | 每月 |
|  |  | 联动控制功能 | 每月 |

（五）消防系统维修保养服务要求：

1、合同期内，乙方确保所有消防设施设备的功能正常，完好可用；确保维护保养楼宇的消防系统运行正常。

2、维护保养的工作内容：

（1）乙方要在所有消防设备功能正常的目标下，按《中山大学附属第一（南沙）医院消防设备明细清单》中的内容完成消防系统维护保养工作；如《中山大学附属第一（南沙）医院消防设备明细清单》中的内容有漏项等情况，乙方要负责《设备清单》的漏项内容的维保工作，相应维保费用包含在报价。乙方保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交甲方主管部门存档。

（2）乙方应按甲方要求进行消防设施维修保养并于保养结束后次月10日前提交维修保养报告，每月月检应在当月20日前完成，维修保养内容应按国家、地方的有关技术标准及维修保养规范进行。

（3）乙方须分别在每年6月30日、12 月 30日前依照有关技术标准对甲方的建筑消防设施进行全面测试各一次，并对甲方建筑消防设施进行维护保养并排除消防隐患，以达到通过消防救援机构检查测试的标准。乙方进行年度全面测试及维保后20个工作日内应当出具规范、合法的建筑消防设施年度测试报告存档备查。

4、甲方主管部门将按《中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表》对乙方的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对乙方的服务费进行扣除。

5、甲方装修改造工程的消防监督管理：乙方应参与甲方消防系统二次装修改造工程的现场检查工作与协调工作，发现消防安全隐患需及时向甲方主管部门报告。项目竣工后，乙方应参与验收并按相关规范提出专业意见，并在验收报告中签名确认。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，乙方要书面报甲方主管部门，并配合施工单位进行整改。

6、乙方应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按合同约定及时上交甲方主管部门审核，并将作为甲方付款的依据。乙方制定符合甲方实际情况的建筑消防设施维修保养管理制度、工作制度、值班制度、工作人员岗位职责、工作计划等，并交甲方审核后备案。

7、配合甲方委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的因乙方不履行或不适当履行合同义务的情况而需要整改的相关费用(以甲方最终确认为准)需由乙方承担。

8.故障的处理：乙方应设立24小时值班应急电话并保持通讯畅通，接到甲方报修通知后，驻点的维保人员应在【】分钟内到达现场，当场有条件解决的故障应立即解决，当场没有条件解决的故障，应在【】小时内解决；如由于特殊原因而不能按时到达现场或解决故障的，必须以书面形式报甲方。如因乙方原因未能及时解决故障而引起事故的一切责任由乙方负责（不可抗力引起的事故除外）。当发生火灾时，乙方驻场维保人员需【】分钟内全部到达现场应急处置，驻场项目组长必须进驻医院的消防控制中心，配合消防控制中心值班人员对相关消防设施进行启动及应急修复。项目负责人需在火灾发生【】小时内赶赴现场，对火灾原因、后期处置、设施恢复提出详细的工作报告及计划。

9、乙方要积极配合甲方开展各项消防安全管理工作，包括但不限于消防培训、消防演练等消防宣教活动，以及专项安全检查、迎接上级部门安全检查及其它与消防相关的工作任务等：

（1）每年对甲方员工全员消防安全培训不少于【】次。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向甲方进行报告，并要做到持续改进。

（2）乙方需对甲方消防控制中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每月不少于【】次。

10、乙方应针对本项目具体情况成立专业项目保障团队，保障甲方消防系统出现的各类复杂故障均能得到及时有效处置。项目保障团队设项目负责人一名、驻场项目组长一名（可由项目负责人兼任）以及驻点维保人员【】名。其中，项目负责人负责项目统筹管理；驻场项目组长负责项目执行管理；驻点维保人员负责消防系统操作和消防设施维护。

（1）重大节假日或特殊时期随时加派人员驻场工作（费用已包含在合同价格内）。项目保障团队的项目组长正常上班时间须驻守医院。

（2）乙方应于合同签订后、进场前将项目保障团队及驻守医院人员名册、资质证书、工作经验、社保证明等文件及时交甲方存档备查，并承诺保证项目保障团队及驻守医院人员的稳定，不擅自对团队人员进行更换。如确需更换人员，应提前五个工作日书面告知甲方主管部门，经甲方主管部门同意后方可更换。

（3）乙方所有人员在甲方地点实施维修保养，应当穿有乙方标志的工作服并佩戴乙方工作证，并做好安全生产教育工作。

（4）当甲方举办大型活动以及其他工作需要时，乙方应响应甲方要求提前增派至少2名符合项目保障团队成员资格要求的工程技术人员进驻（相关费用包含在合同价格中），按甲方要求完成工作。

11、乙方工作期间，乙方及其人员遵守甲方各项规章制度及管理规定，接受甲方及智慧平台的工作安排、指引，维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通，不得对甲方的日常生产经营管理活动造成任何不良影响，否则由乙方承担由此产生的一切损失及责任。

12、保养期结束前10日内，完成一次全面检测后提交设备完好可用的检测报告(该报告可由甲方与乙方均认可的第三方公司实施，相关费用包含在合同费用中),对需要进行维修保养的设备进行维保，对需要进行维修保养的设备进行维保，保证所保养的设备完好可用，配合甲方将消防设施、设备移交给新的消防维保单位，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

（七）本合同期满，乙方必须主动与甲方确认的下任维修保养单位进行工作交接，工作交接全部完成，交接手续三方（甲方作为见证方）签名确认同意交接成果（签字确认日为交接日）后，甲方才给予办理合同期满的支付手续。如本合同期满后甲方尚未确定下任维修保养单位的，乙方无条件同意按本合同服务费价格继续为甲方提供服务至交接日并签订补充合同后开始继续服务，继续服务时间不超过2个月且相关服务费不超过本合同总价的10%。

（八）乙方负责承担该项目用工人员享有国家有关政策规定的工资、福利、劳保等待遇，乙方保证合法用工，并及时、全面履行相关法律法规及本合同约定的各项义务。如有偏差或违反相关法律法规，乙方与乙方聘用人员之间的纠纷由乙方自行解决并承担全部责任，如造成甲方损失或给甲方带来不良影响，由乙方承担由此产生的一切损失及责任。

四、维修保养合同起止时间：合同生效之日起三年（共36个月）。

五、验收要求：

每月履约完毕后，甲方在收到乙方申请后7个日历日内进行考核。详见合同附件 《中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表》。

六、合同付款方式：

1、合同生效后，甲方按如下时间分期支付维修保养费（以下支付时间为暂估，具体根据签订合同的时间进行调整）。

2、第一期于合同生效后，乙方提供年度计划、月度计划至甲方审核后，由甲方通知乙方开具等额合法有效发票，乙方接甲方通知后按要求提供发票，甲方收到有效发票且审核无误后的5个工作日内办理支付手续，支付合同总价的30%作为预付款。

3、第二期于202 年  月份支付合同总价的2%（合同生效第十二个月）。

4、第三期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效第十五个月）。

5、第四期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效第十八个月）。

6、第五期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效第二十一个月）。

7、第六期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效第二十四个月）。

8、第七期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效二十七个月）。

9、第八期于202 年  月份支付合同总价的8%（合同生效第三十个月）。

10、第九期于202 年 月份支付合同总价的8%（合同生效第三十三个月）。

11、第十期于合同期结束后，乙方提交结算申请报告，待甲方审批完成后向乙方支付剩余金额。

12、每期款项支付前，乙方须按本合同要求完成甲方消防系统检测、维修和保养工作，并出具维保报告、月度工作总结等甲方要求的各种记录文件和表格等文书记录（加盖公章）。上述材料待甲方审核无误后，由甲方通知乙方开具等额合法有效发票，乙方接甲方通知后按要求提供发票。凭申请支付日之前所有甲方签发的有效签证及乙方开具的等额有效发票提请甲方付款，甲方审核通过并扣除合同约定的扣款项后于5个工作日内办理支付手续。乙方延期提请支付或乙方所提供的请款材料存在不齐全、不合格等情形的，甲方付款时间顺延。

七、组成合同的文件包括：

1、本合同（含附件）、中标通知书、招标文件及招标答疑纪要、投标文件、投标报价及其附件、国家政府相关标准、规范及有关技术文件。

2、甲、乙双方有关项目内容的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同一并解释，具有相同的法律效力。

3、如组成合同的文件之约定相互冲突的，以形成时间在后的文件的约定为准。

八、不可抗力：

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、知识产权

1、甲方为完成本项目而提供给乙方使用的设备设施、系统程序、账号密码、资料信息等，其知识产权及所有权等一切合法权益仍属甲方所有，除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、保存、使用或提供给第三方，并且乙方应按照甲方要求及时完好返还或销毁。

2、乙方向甲方提交的工作成果（包括但不限于：台账、服务内容、工作方案、安保工作报告等），以及乙方因履行本合同而产生的包括但不限于文字数据、图像图表、录音录像、信息资料、资料文案、程序代码等，其知识产权、所有权等一切合法权益均归属甲方所有，包括但不限于所有权、著作权、专利权、商标权及商业秘密等方面的权利。

十、保密义务

1、乙方须对知悉、了解或接触到的一切与甲方有关的（包括但不限于甲方、甲方附属/分支机构、关联方及其各自客户、附属/分支机构、人员的）资料或信息进行严格保密，无论在任何情况下，均不得私自保存、复制、使用该等资料或信息，亦不得以任何方式（包括但不限于：出售、出租、赠与、转让、交换、互易等）向第三方泄露或提供该等资料或信息。

2、本保密条款项下的保密义务并不随本合同出现变更、解除、终止等情况而失效。

十一、违约责任：

1、由于乙方不按时按质提供保养维修服务或因乙方其他原因导致发生任何事故的，由乙方承担全部责任，乙方需支付合同总价的【5】%作为违约金，并赔偿甲方遭受的一切损失，甲方同时享有单方解除合同的权利。

2、乙方应对其提供的维修保养服务、工作成果以及相关产品的质量负责，如因其提供的维修保养服务、工作成果以及相关产品存在质量问题或权利瑕疵，由此产生的一切责任均由乙方承担。

3、如乙方或乙方人员在提供维修保养服务过程中对甲方或任何第三方的财产、人身权益等合法权益造成侵害，由乙方承担由此产生的全部损失及责任。

4、在无乙方不履行或不适当履行本合同项下义务的情形下，若甲方未能按本合同规定的时间向乙方支付维修保养费，经乙方书面催告后仍不在合理期限内支付的，每超过合理期限一天须向乙方支付应付款项【0.05】‰的违约金。若甲方逾期【30】日以上仍未支付费用且未与乙方协商沟通，乙方有权提出终止合同，并要求甲方支付已服务天数的费用。

5、乙方驻点维保人员值班时私自离岗连续超过10分钟的，乙方须按200元/人次向甲方支付违约金（此项违约金不设上限，累计在当期付款时一并计算），同时甲方有权要求乙方立即更换合格人员上岗。

6、乙方人员无故缺岗的，乙方须按500元/人次向甲方支付违约金。乙方人员在一个月内累计三次无故缺岗的，甲方有权扣除乙方当月合同费用的30％作为违约金；乙方人员一个月内累计五次无故缺岗的，甲方有权扣除乙方当月全部合同服务费用。

7、乙方未能合同约定开展甲方消防系统设施维修保养工作，出现漏项的，乙方须按100元/次向甲方支付违约金（此项违约金不设上限，累计在当期付款时一并计算）。

8、因乙方原因，乙方当月未能在合同规定时间内解决问题、排除故障或修复系统至正常工作的，甲方有权扣减相应系统当月的全部维保费，并要求乙方全力修复并继续维保，（接故障通知起）超过本合同规定2倍时间仍未修复的，视为乙方严重违约，甲方有权单方终止合同，乙方需返还甲方已支付的维修保养费用中未保养部分的费用，需向甲方支付本合同三年维修保养费合计金额30％的违约金，并赔偿甲方因相应系统维修保养超时所造成的损失。

9、如乙方未按甲方规定的时间修复故障导致甲方另请第三方公司进行修复的，视为乙方违约，乙方除须承担甲方另请第三方公司进行修复所产生的全部费用（具体金额以第三方公司出具发票为准），同时乙方还需按照该修复费用的200%另行向甲方支付违约金。。

10、乙方未能如期按甲方要求进行有效整改导致甲方检测不合格或蒙受损失的，视为乙方严重违约，甲方有权终止合同，乙方需返还甲方已支付的维修保养费用中未保养部分的费用，并应向甲方另外支付本合同三年维修保养费合计金额30％的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

11、乙方不得将本合同项目外判转包或分包给其他单位，否则视为乙方严重违约，乙方需返还甲方已支付的所有维修保养费用，并应向甲方另外支付本合同三年维修保养费合计金额30％的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

12、乙方应保证项目组工作人员的稳定，不得随意更换；如确需更换人员，必须提前【5】个工作日书面通知甲方，并获甲方书面同意后方可更换，如未经甲方书面同意即擅自更换人员，按乙方违约处理，乙方应按【1000】元/人次向甲方支付违约金，如因此影响本项目的服务质量或产生相关费用和责任，均由乙方自行承担。

13、如乙方违反保密义务导致甲方遭受损失的，由乙方承担全部赔偿责任，并向甲方支付本合同三年维修保养费合计金额200%的违约金。

14、乙方无故终止合同的，视为乙方出现严重违约，乙方需返还甲方已支付的全部维修保养费用，向甲方另行支付本合同三年维修保养费合计金额30％的违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

15、除上述违约情形外，乙方有其他不履行或不适当履行合同义务的情形，经甲方【3】次书面催促仍未有效改正的，甲方有权单方解除本合同，乙方需返还甲方已支付的维修保养费用中未维修保养部分的费用，按本合同三年维修保养费合计金额的【5】%向甲方支付违约金，并对甲方因此遭受的损失进行赔偿。

16、本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、预期利益及实现权益的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费/仲裁费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关费用）。

十二、廉洁条款

1、甲方严禁其工作人员接受乙方及其工作人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括但不限于“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

2、乙方及其工作人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

3、乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

4、乙方及其工作人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向甲方纪检监察部门举报。

5、乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告之本合同廉洁条款的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、提成、物品和其他形式等不正当利益。

6、甲乙双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。

7、乙方承诺不从事商业贿赂行为。

8、乙方一旦被列入商业贿赂不良记录或违反廉洁条款的，甲方有权单方解除本合同，不予支付任何款项，已经支付的款项乙方应予以无息退回，且乙方应按合同总价的5%向甲方另行支付违约金，同时乙方还须对甲方遭受的损失承担赔偿责任。

十三、合同终止：

1、本合同约定的合同期限届满，本合同终止。

2、乙方充分知悉并理解，合同期限内，甲方有权根据上级/主管部门指示、政策/制度变化、经营管理之需、工作调整或安排等原因通知乙方提前终止/解除本合同，甲方并不因此被视为违约。届时甲方除须就乙方已经完成的维修保养工作向乙方结清未支付的维修保养费以外，甲方无需承担其他任何义务，亦不承担任何补偿、赔偿责任。

3、法律、行政法规规定的其他情形。

十四、法律诉讼：

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十五、其它约定事项：

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、本合同壹式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

3、相关联系方式：

（1）本项目乙方负责人姓名：，联系电话：

（2）24小时值班应急电话：

（3）乙方投诉地址： ，电话：

（4）乙方指定联系人姓名： ，电话：

（5）乙方授权代表姓名： ，电话：

4、在合同履行过程中，乙方的负责人、指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该负责人、联系人或授权代表时，即视为通知送达乙方。

5、乙方的负责人、指定联系人、授权代表的信息发生变化的，或乙方联系地址、电话等信息发生变化的，应提前5个工作日书面通知到甲方，否则相关送达的不利后果及责任，由乙方自行承担。

| 甲 方：中山大学附属第一（南沙）医院（盖章） | 乙 方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系电话：020--89997059 | 联系电话： |
| 联系地址：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧 | 联系地址： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

合同附件：

《中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维保考核评价表》

| 序号 | 考核类别 | 考核标准及内容 | 扣分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间及故障处理 | 1.提供应急联系方式。 2.接到甲方报修通知后，驻点的维保人员应在5分钟内到达现场。 3.故障应在12小时内予以排除。 | 1.联系方式不畅通无应答扣3分/次。 2.工作服务时间内接报修通知，未在要求时间内到达扣2分/次。 3.故障未按要求排除，如逾期的扣5分/次。 | 6 |  |  |
| 2 | 维保人员操作失误导致设备无法启动情况 | 1.维保人员无发生操作失误导致设备无法启动的情况。 | 1.维保人员操作失误导致设备无法启动，每次扣4分。 | 4 |  |  |
| 3 | 维保人员仪容仪表 | 1.维保人员文明执勤，按要求穿有乙方标志的工作服并佩戴乙方工作证。 | 1.维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 对存在故障的设备按计划维修情况 | 1.入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。 | 1.按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分。 | 30 |  |  |
| 5 | 火灾自动报警控制系统 | 1.每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常；每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。 | 6 |  |  |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 1.每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。 | 6 |  |  |
| 7 | 水喷淋灭火系统 | 1.每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次末端放水测试。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；系统未做测试，未进行末端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。 | 6 |  |  |
| 8 | 防排烟系统 | 1.每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。 | 4 |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 1.每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。 | 4 |  |  |
| 10 | 应急照明疏散指示系统 | 1.每月对应急照明灯、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处（不含5处）以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。 | 6 |  |  |
| 11 | 消防事故广播系统 | 1.每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。 | 1.未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。 | 3 |  |  |
| 12 | 防火卷帘防火门 | 1.每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。 | 1.每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处（不含3处）以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的扣3分。 | 4 |  |  |
| 13 | 联动系统 | 1.每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。 | 1.未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。 | 6 |  |  |
| 14 | 提前通知 | 1.每月在对各系统进行联动测试或需要紧急维修、施工时，向所在单位提前报告和张贴告示。 | 1.未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。 | 2 |  |  |
| 15 | 故障设备报修、报告及更换情况 | 1.所有故障设备维修均由乙方负责维修和更换，乙方应无条件及时更换（费用已包含在投标报价中）。 | 1.每检查出1处应由乙方更换的故障设备而乙方未能及时更换的扣1分，如此类推4处（不含4处）以上此项不得分（费用已包含在投标价格中） | 5 |  |  |
| 16 | 按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料 | 1.每月10日提交维保计划，方案；次月10日前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。 | 1.拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。 | 4 |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440115-2025-01903

#### 采购项目编号：0724-2431Z1435658

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2431Z1435658]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目”项目采购[采购项目编号为0724-2431Z1435658]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山大学附属第一（南沙）医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山大学附属第一（南沙）医院消防系统维修保养项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2431Z1435658），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日