# 第二章 采购需求

- 一、项目概况

### 1.项目名称：

广州医科大学附属中医医院2026—2027年轨道物流传输系统维保服务项目

### 2.项目地点：

广州市天河区天坤三路95号（天河院区）

### 3.项目范围：

医院轨道物流系统主要维保设备清单如下（品牌为德列孚，Telelift）：

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站点 | 57个 |
| 2 | 转轨器 | 65个 |
| 3 | 防火窗 | 57个 |
| 4 | 小车 | 85辆 |
| 5 | 物流井道 | 8个 |
| 6 | 测试架 | 1套 |

包括但不限于在本项目开始施行前已确实存在且属于该系统所有电脑、控制线路等零部件、配件、软硬件等均包含在本项目维保范围内。

轨道物流系统专用的机房、管道、线路、专用桥架、终端工作站（地面至天花）等均属于维保范围，主要系统备件及设备均由中标人负责日常检查巡检与清洁。

- 二、服务周期：

1.24个月，以实际签订合同时间为准。本项目合同采取一年一签的方式。

2.采购人需求范围内的服务，应由中标人直接供应，不得转让他人供应。

3.除非得到采购人的书面同意，中标人不得将本合同范围内的服务全部或部分分包给他人供应。

4.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

- 三、服务团队技术要求

1.▲中标供应商可安排不少于2人组建本项目的技术团队，其中至少一人为固定派驻现场的维保人员，所有技术团队成员应取得本物流系统厂家或专业培训机构培训认证的相关物流系统证书。（投标文件提供人员名单及证书复印件）

2.▲要求负责广州医科大学附属中医医院轨道物流传输系统（品牌为德列孚，Telelift）的日常巡检、运维、清洁及应急抢修工作。

3.维保类型

★本项目采用全保维修保养模式。投标人报价包含驻场人员费用、每台设备合同期内的维护保养费（含零部件、耗件、备件等）、系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件维护费等，确保在合同期内医院轨道物流设备正常运行。

- 四、主要服务内容及要求

（一）主要服务要求

1.★分为驻场时段和非驻场时段。

（1）在驻场时段内，确保至少一名专业工程师驻场，全面负责轨道物流传输系统的所有故障维修和日常维护保养，驻场时间为每周六天，每天值班8小时。维保人员接到保障电话后，15分钟内现场响应，单站点/单小车故障、软件调试、参数设置等不影响系统整体运行的一般故障（含非硬件故障）在到达现场30分钟内解决故障。

（2）在非驻场时段，提供24小时响应服务，包括远程支持或应急上门服务。维保人员接到保障电话后，10分钟内远程响应；若远程技术支持和指导无法解决问题，工程师将在30分钟内到达现场提供应急响应服务，单站点/单小车故障、软件调试、参数设置等不影响系统整体运行的一般故障（含非硬件故障）在到达现场30分钟内解决故障。

投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟。

2.★在维修保养服务期内，每年需提供设备厂家，或检验检测机构（取得质量技术监督部门的资质认定）关于设备检测运行完好证明文件。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标人承担。（投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章）

★3.人员要求：不少于2人具有有效的《特种作业操作证（准操项目：电工）》，操作人员应持证上岗，并熟悉相关产品使用、维修等要求（投标文件提供人员名单及证书复印件）。

4.▲卫生保洁：项目驻场人员负责对物流小车日常清洁，且每周不少于两次清洁频率。项目人员对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，不得随意堆放与维保维修工作不相关的杂物。项目人员在维保期间必须遵守院方在安全、消防、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人医护人员发生冲突、不规范用水，用电等行为，一旦发现罚款500元/例。项目人员服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。专业工程师工作时，必须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。维保过程中产生的垃圾、更换耗材等（如制冷剂空瓶等）须由中标人负责及时清运，清运费用由中标人方承担。

5.▲在服务期内，若遇临时突发状况（如防疫抗疫、保障任务等），导致维保维修工作量骤增，须无条件全力配合医院工作，确保服务高效优质完成，并严格遵守医院各项管理规范。

6.编制停电、物流故障等紧急情况下的应急预案。

7.▲完成所有维修保养任务后，必须如实记录工作详情。每月需提交月度工作报告，内容涵盖月度工作内容、系统运行状况与维修情况、发现的问题及改进建议（如适用）、下阶段工作计划等；每年需提交年度服务报告。这些报告将作为年度考核、向医院申请付款的结算依据及凭证。

8.▲合同期内如遇到系统出现较大故障（影响医院日常物流运输）时，中标人应及时提交故障分析报告和处理方案，及时对故障进行处理解决，确保医院工作的稳定进行并对故障问题进行分析和总结，避免类似故障再次发生。

9.保障该系统正常运行的其他必要服务。

（二）主要服务内容

★轨道物流传输系统维护标准及内容需满足下表要求（摘录核心部分）：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  | √ |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  | √ |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | √ |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  | √ |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  | √ |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  | √ |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常 |
| 站点 |  | √ |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | √ |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | √ |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  | √ |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  | √ |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的振动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  | √ |  |  | 检查小车厢体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  | √ |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK） |
|  |  |  | √ |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  | √ |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  | √ |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | √ | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  | √ |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  | √ |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  | √ |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  | √ |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  | √ | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | √ |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  | √ | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | √ |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  | √ |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | √ | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  | √ |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | √ |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | √ | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  | √ |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  | √ |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  | √ |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 防火窗 |  | √ |  |  | 检查防火窗装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  | √ |  |  | 检查防火窗装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗锁紧装置触发 | 在防火窗开启状态可以手动触发 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车紧急状态通过防火窗 | 命令小车通过的同时，关闭防火窗命令不可执行 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗前区域安全 | 防火窗断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  | √ |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  | √ |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | √ |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  | √ | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  | √ | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火窗能够自动关闭 |
|  |  |  |  | √ | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1."√”对应相应维护周期，如“周”“月”“季”等。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：包括但不限于以上的巡查巡检内容。属于该系统所有电脑、控制线路等零部件、配件、软硬件等的日常巡查巡检工作均包含在本项目巡查巡检范围内。 |  |  |  |  |  |  |

1.★中标人定期更换需要更换的零配件，更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，或经采购人认可的与本项目维保设备兼容的合格的全新产品，整体无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标人承担。（投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章）。

2.★转轨器/轨道核心部件故障、多站点联动异常等的复杂故障，在响应后12小时内解决；系统整体瘫痪、物流井道故障、大量小车停运，影响医院核心物资传输（如药品、标本）的重大故障，在响应后72小时内解决并验收合格。传输物品滞留系统内的，在响应后2小时内取出物品。（投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章）

3.▲中标人负责对医院维保人员及临床科室进行指导和技术培训。

4.中标人负责制定系统的操作规范和协助医院对系统的运行执行时段控制。

5.▲中标人负责制作印发物流传输系统操作指引文件，及时更新站点目录，更换补充相关设备的标识。

6.▲中标人负责不定期对系统的软件进行维护、更新、升级，包括系统Bug修复、系统标准功能发布、信息安全漏洞修复等。

7.▲在维保服务期内，驻场维保人员需负责轨道物流系统以及系统设备主要部件的日常清洁工作，并配合医院的运行实际需求，协助完善相关制度与流程。

（三）故障处理方案

1.建立响应机制，实行三级响应制度：一级响应中，驻场时段5分钟内现场响应、30分钟内解决故障；非驻场时段10分钟内远程响应、30分钟内到场，1小时内处置。一级响应解决不了的故障，启动二级响应。二级响应，工程师30分钟内远程支援，2小时内解决，远程无效则8小时内到场，12小时内闭环。二级响应解决不了的故障，启动三级响应。三级响应系统研发团队24小时内远程攻克复杂故障，在响应后72小时内解决并验收合格。

2.处理流程

故障上报：医院可通过电话、投诉渠道反馈，工程师即时登记。

诊断维修：驻场工程师优先现场排查，需更换配件从专属储备中调取，涵盖轨道、小车、转轨器等全系统易损件。

验收记录：维修后按标准测试，每月书面上报故障处理情况，数据追溯期不少于一年。

3.保障措施

驻场工程师持厂家认证资质，全程遵循安全操作规范；配件库存充足，确保快速更换；建立投诉机制，设置投诉电话，及时处理服务异议，保障系统稳定运行。

- 五、维保人员规范管理

1.安全文明：现场维护，工程师需穿戴工装，佩戴工牌；现场沟通积极友善，礼貌待人；作业现场需设置安全警示线；登高作业至少两名人员同时在场，并佩戴安全绳；维修/维护现场人走场清。

2.维修车间/机房：工具、备件、损坏件等按种类及用途，规范整理放置，标识明确；维护台面人走台清；使用的工具定期保养；维护设备摆放安全避免二次损坏及遗失。

3.办公场所：办公文档分类保存；文具用品摆放整齐，桌面整洁；办公场所每日清洁；系统电脑桌面干净整洁，无与系统无关的其他软件。

4.★采购人有权要求中标供应商更换不符合其要求的维保人员。驻场服务人员要求为固定人员，投标供应商如获得中标资格，需在合同签订前向采购人书面提供驻场服务人员姓名、手机号码、有效的资格证书复印件（需加盖聘用单位印章）。驻场服务人员未经采购人同意不能更换，如发现未经采购人同意自行更换驻点人员，采购人有权单方面解除合约，并不予支付维保费用。（在投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟）

- ★六、报价及支付方式

### 1.报价方式

报价方式为总价报价。报价包含但不限于以下费用：①驻场人员薪酬、社保及福利；②所有设备的原厂/兼容合格零部件（含常用易损件）采购及更换；③系统软件Bug修复、版本升级及信息安全漏洞修补；④临床科室新进人员定制化操作培训（含课件编制、现场教学）；⑤应急抢修产生的交通、耗材等额外费用等。

### 2.支付方式

本项目轨道物流系统维保费用按季度支付。

当季服务费=合同年金额÷4

3.中标供应商须在采购人办理支付手续前5个工作日内向采购人提供等额、合规的税务发票（遇节假日则相应顺延）。采购人以支票或转账方式支付上月应付服务费。若中标供应商提供的票据不符合要求，采购人有权拒绝支付该笔款项，直至收到符合要求的票据。在此期间，不视为采购人违约。因中标供应商票据问题引发的法律责任，由中标供应商承担，采购人由此造成的损失，可另行向中标供应商追偿。

- 七、项目考核：

### 1.考核要求

为确保医院轨道物流传输系统的稳定、高效运行，保障采购人物流传输的顺畅与安全，规范和监督中标人的工作质量及提高服务水平。由采购人组织相关职能/使用部门按照《维保服务质量考核表》的要求对中标人进行考核。在本项目履约过程中，采购人可根据项目实际情况对考评的内容进行合理调整，经双方达成一致后，并将调整后的考核内容纳入《维保服务质量考核表》表中，并作为考核标准。每个周期考核得分=周期考核总分（100分）-周期考核扣分。

《维保服务质量考核表》

| 考核周期： 年 月 日起至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| 1 | 响应时间 | 在驻场时段内维保人员接到保障电话后，15分钟内现场响应。在非驻场时段，维保人员接到保障电话后，10分钟内远程响应；若远程技术支持和指导无法解决问题，工程师将在30分钟内到达现场提供应急响应服务。 | 每次超时响应，扣2分。 |  |  |
| 2 |  | 单站点/单小车故障、软件调试、参数设置等不影响系统整体运行的一般故障（含非硬件故障）在到达现场30分钟内解决故障。 | 每次超时响应，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 转轨器/轨道核心部件故障、多站点联动异常等的复杂故障，在响应后12小时内解决。 | 每次超时响应，扣5分。 |  |  |
| 4 |  | 系统整体瘫痪、物流井道故障、大量小车停运，影响医院核心物资传输（如药品、标本）的重大故障，在响应后72小时内解决并验收合格。 | 每次超时响应，扣10分。 |  |  |
| 5 |  | 传输物品滞留系统内的，在响应后2小时内取出物品。 | 每次超时响应，扣3分。 |  |  |
| 6 | 维修质量 | 故障修复率：考核期内，统计故障修复的数量与出现故障总数的比例。 | 故障修复率应达到100%。未达到100%的，每降低1%，扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 故障复发率：对已修复的故障进行跟踪，统计在一定时间（每3个月为1个周期）内再次出现相同故障的比例。 | 故障复发率应为0%。复发率每增加1%，扣2分。 |  |  |
| 8 |  | 维修规范性：维修过程需严格按照相关技术标准和操作规程进行，维修记录应完整、准确。 | 发现一次维修，出现不规范操作的，扣2分；维修记录不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 9 | 预防性维护 | 维护计划执行：中标人应制定详细的预防性维护计划，并严格按照计划执行。 | 未制定维护计划的，扣5分；每出现一次未按照维护计划执行的，扣3分。 |  |  |
| 10 |  | 维护报告：每次预防性维护工作完成后，应在3个工作日内提交详细的维护报告，包括维护内容、发现的问题及处理情况等。 | 每出现一次报告提交不及时的，扣2分；每出现一次报告内容不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 11 |  | 设备运行状况：通过对设备运行数据的监测和分析，评估预防性维护对设备运行稳定性的影响。 | 每出现一次设备因维护不到位出现异常运行情况，扣3分。 |  |  |
| 12 | 人员管理 | 人员资质：维保人员应经过设备原厂家培训后上岗并取得培训合格证 | 发现无培训合格证人员参与维保工作的，扣5分。 |  |  |
| 13 |  | 人员培训：中标人应每个周期对维保人员进行技术培训和安全培训，提供培训记录。 | 未按要求开展培训的，扣5分；培训记录不完整的，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 服务态度评价：每个周期由轨道物流使用科室对维保人员的服务进行评价，评价分为满意、较满意、不满意三个等级。 | 服务态度评价：满意度（满意、较满意）低于80%的，扣5分。 |  |  |
| 15 | 文档管理 | 维修记录：维修记录应包括故障发生时间、现象、处理过程、更换的零部件等详细信息。 | 发现一处记录不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 16 |  | 档案：建立完善的档案管理，包括设备基本信息、安装调试记录、维护保养记录等。 | 无档案管理的，扣5分；档案管理内容（至少包含设备基本信息、安装调试记录、维护保养记录）不完整或不详细的，每有1项扣1分。 |  |  |
| 17 |  | 技术资料：及时更新和提供设备相关的技术资料，如操作手册、维修手册等。 | 资料缺失的，扣5分；未及时更新资料的，每出现一次扣3分。 |  |  |
| 18 | 其他服务要求 | 中标人在本项目履约过程中应积极配合采购人安排与本项目相关的其他服务要求，至少包含：检查、考核、参观（介绍）等 | 不配合或推诿或未完成采购人要求的，每出现一次扣5分。 |  |  |
| - | 考核得分： 分。（周期考核总得分=100分-考核扣分） |  |  |  |  |
| 考核人员（签字）： |  |  |  |  |  |
| 处理情况： |  |  |  |  |  |

### 2.考核结果的等级划分及运用

| 序号 | 考核等级 划分 | 考核得分（总分为100分） | 周期考核 | 年度服务总体评价 | 服务费扣除标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优秀 | 90—100分 | - | - | 按照季度服务总体评价得分，作为本项目服务费的付款依据，并按照以下要求执行： ①季度服务总体评价≥90分：不扣除服务费； ②季度服务总体评价≥70分且＜90分：在90分的基础上，每减少1分，扣除当季服务费的1%。 |
| 2 | 良好 | 80—89分 | - | - |  |
| 3 | 合格 | 70—79分 | 对中标人提出整改要求，中标人在规定的限期内完成整改，中标人拒不整改或整改不合格的视为违约，采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 | 中标人重新制定年度改进计划，经采购人审核通过后，方可续签本项目服务年限内的合同。 |  |
| 4 | 不合格 | 69分及以下 | 采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 | 采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 |  |

- 八、常用易损易耗件清单

包括但不仅限于以下常用易损易耗件：

| 序号 | 中文产品描述 | 更换标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导向轮Ø53mm | 外观破损、运行异响 |
| 2 | 侧向轮 | 外观破损、运行异响 |
| 3 | 弹片式触点 | 触点厚度小于1mm，6-18个月 |
| 4 | 齿轮与驱动轮组合 | 齿轮外径小于87mm、橡胶轮外径小于97mm |
| 5 | 限位开关 | 功能异常 |
| 6 | 转轨器齿轮 | 磨损严重、运行异常 |
| 7 | 转轨器滑块 | 磨损严重，滑轨滑动明显；6-18个月 |
| 8 | 曲柄连杆转轨器滚轴 | 磨损严重、运行异常 |
| 9 | 安全挡板o型圈 | 外观破损 |
| 10 | 安全挡板o型圈NBR 70 10×2mm | 外观破损 |
| 11 | 转轨器马达（齿轮齿条式） | 功能异常，36-60个月 |
| 12 | 渐进齿条 | 磨损严重、运行异常 |
| 13 | 齿条 | 磨损严重、运行异常 |
| 14 | 短绝缘片 | 磨损严重、运行异常 |
| 15 | 长绝缘片 | 磨损严重、运行异常 |
| 16 | 弯轨与转轨器齿条（527.8mm） | 磨损严重、运行异常 |
| 17 | 弯轨与转轨器齿条（386.22mm） | 磨损严重、运行异常 |
| 18 | 小车马达 | 功能异常，36-60个月 |
| 19 | 开盖按钮 | 功能异常 |
| 20 | 小车控制板 | 功能异常 |
| 21 | 马达弹簧 | 弹簧松动 |

备注：常用易损易耗件包含但不仅限于上述清单内容，采购人不另行支付费用。

- 九、系统维护和保养工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万用表（驻地） | 1 |
| 2 | 超亮变焦锂电头灯 | 1 |
| 3 | 数据线（IMX小车选配） | 1 |
| 4 | 7件套球头内六角扳手 | 1 |
| 5 | 带手柄梅花型扳手（T20） | 1 |
| 6 | 带手柄梅花型扳手（T25） | 1 |
| 7 | 7mm套筒起子 | 1 |
| 8 | 7mmL型套筒扳手 | 1 |
| 9 | 10mm套筒T型扳手（H10马达） | 1 |
| 10 | 双开口扳手（6—7mm） | 1 |
| 11 | 双开口扳手（8—10mm） | 1 |
| 12 | 双开口扳手（11—13mm） | 1 |
| 13 | 沾塑欧式活动扳手10” | 1 |
| 14 | 网线钳 | 1 |
| 15 | 多功能压线钳拔线钳 | 1 |
| 16 | 老虎钳（6寸） | 1 |
| 17 | 尖嘴钳（6寸） | 1 |
| 18 | 斜口钳（5寸） | 1 |
| 19 | 大力钳7寸圆口 | 1 |
| 20 | 十字批（PH1-80mm） | 1 |
| 21 | 一字批（2.5） | 1 |
| 22 | 一字批（3.5） | 1 |
| 23 | 敲击穿心一字螺丝刀6.35*150mm | 1 |
| 24 | 塞尺（0.02—1mm） | 1 |
| 25 | 橡胶榔头（340mm） | 1 |
| 26 | 卷尺（5m） | 1 |
| 27 | 金刚石整形锉（5mm） | 1 |
| 28 | 小十字一字螺丝批组合套装6件 | 1 |
| 29 | 热熔胶枪 | 1 |
| 30 | 工具包（售后）13寸 | 1 |
| 31 | 工具箱（售后） | 1 |
| 32 | 工具包（调试） | 1 |
| 33 | 高空作业安全带单 | 1 |
| 34 | 角磨机金属切磨套装 | 1 |
| 35 | 12v无刷充电式电钻 | 1 |
| 36 | 手枪钻批头 | 1 |
| 37 | 美工刀 | 1 |
| 38 | 剪刀 | 1 |
| 39 | 黄油枪 | 1 |
| 40 | 三抓拉马 | 1 |
| 41 | 电烙铁 | 1 |
| 42 | 护目镜 | 1 |
| 43 | 工作帽 | 1 |

备注：投入工具包含但不仅限于上述清单内容，采购人不另行支付费用。