# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440115-2025-02636

#### 采购项目编号：0724-2531Z1432157

#### 项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目

#### 采购人：中山大学附属第一（南沙）医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受中山大学附属第一（南沙）医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目

采购计划编号：440115-2025-02636

采购项目编号：0724-2531Z1432157

采购方式：公开招标

预算金额：3,600,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(物流传输系统运维保养（三年）服务):

采购包预算金额：3,600,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他维修和保养服务 | 物流传输系统运维保养（三年）服务 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标函》，详见第六章。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标函》，详见第六章。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标函》，详见第六章。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标函》，详见第六章。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）：本项目整体专门面向中小企业。本项目为专门面向中小企业采购的项目，即服务商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，属于中型、小型企业，或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目（采购包）投标（提供《投标函》，详见第六章）。

3)本项目不接受联合体投标。

4)已登记获取本次招标文件。

5)供应商提供书面声明，声明其不存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情形，并对真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山大学附属第一（南沙）医院

地址：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧

联系方式：87608341

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37860569/37860563

#### 3.项目联系方式

项目联系人：章艳娇、刘志丰

电话：020-37860569/37860563

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 （单位） | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物流传输系统运维保养（三年）服务 | 1项 | 3,600,000.00元，2025年预算数120万元，以及2026-2028年度预算拟安排数240万元 | 3,010,000.00元 |

注：以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标人结合自身情况编制投标方案。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数

除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的目标、实施的时间和地点、需满足的服务标准、期限、效率等等服务要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

以下仅从需求的角度列出需实现的目标、需执行标准/规范、需满足的质量等主要要求，对于招标文件没有列出，而对服务满足采购需求以及确保服务的质量和效率所必不可少的相应配套措施，供应商有责任给予补充，且均已包含在报价内。有关服务配套产品配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人确保产品及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该产品/部件满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

用户需求书

（一）项目概况

（1）项目名称：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目。

（2）项目地点：广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧。

（3）项目服务周期：三年，2025年 月 日至2028年 月 日止（以实际签订合同时间为准）。

（4）项目范围：维护保养主要设备清单详见附表1：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目限价表。

## （二）总体要求

1.中标人负责中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统（品牌为德列孚）的日常巡检、运维及应急抢修工作。维保费用根据各系统设备实际维保期限按实结算：

（1）轨道物流系统ETV：站点数95个，H10小车128辆（洁车83辆，污车45辆）及1辆清洁小车，测试架1套；

（2）气动物流系统PTS：站点数13个，风机2台，转向器10台；

（3）垃圾被服动力回收系统AWLS：投放口196个（其中室外投放口3个，室内垃圾投放口115个，室内被服投放口78个）。

2.本项目采用半包维修保养模式采购。中标人负责在合同期内保证物流设备正常运行，报价包含驻场人员费用，更换已磨损、失效不符合要求的易损耗件（易损耗件详见 附表2：中山大学附属第一（南沙）医院物流系统易损耗件清单）的材料费，每台设备每月的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件维护费等。投标人应一次性对采购人的以上要求及其它与物流传输系统有关的要求进行整体的投标并报价。

（三）维修保养服务内容及要求

1.本项目需安排人员24小时驻场，工作日上午9:00~下午17:00保证不少于2名维保人员常驻在采购人处值班，节假日全时段及工作日下午17:00~次日上午9:00保证不少于1名维保人员常驻在采购人处值班，负责处理随时发生的各种故障。派驻的维保人员：

（1）取得物流系统相关培训证书。（投标文件提供人员名单及证书复印件）

2.24小时驻场维保人员接到维修电话在15分钟内响应处理；30钟内无法处理的情况，应该及时上报采购人主管科室。

3.维护标准及内容需满足下表要求：

（1）轨道物流传输系统ETV：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  | ● |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  | ● |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | ● |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  | ● |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  | ● |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  | ● |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常 |
| 站点 |  | ● |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | ● |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | ● |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  | ● |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  | ● |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  | ● |  |  | 检查小车箱体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK) |
|  |  |  | ● |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  | ● |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  | ● |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | ● | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  | ● |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  | ● |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  | ● |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  | ● |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  | ● | 测量小车水平移动电流 | 2.5A- 3A |
|  |  |  |  | ● | 测量小车垂直段最大驱动电流 | 18A- 22A |
|  |  |  |  | ● | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  | ● |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ● |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  | ● | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ● | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | ● | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | ● |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  | ● |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | ● | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  | ● |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  | ● |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ● |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | ● | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ● | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | ● | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  | ● |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  | ● |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  | ● |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 防火窗 |  | ● |  |  | 检查防火窗装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  | ● |  |  | 检查防火窗装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗锁紧装置触发 | 在防火窗开启状态可以手动触发 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车紧急状态通过防火窗 | 命令小车通过的同时，关闭防火窗命令不可执行 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗前区域安全 | 防火窗断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  | ● |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  | ● |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ● |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  | ● | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  | ● | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火窗能够自动关闭 |
|  |  |  |  | ● | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个对应周期维护一次。 |  |  |  |  |  |  |

（2）气动物流传输系统PTS：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  | ● |  |  | 外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 风机运行检查 | 无震动，无异响，无过热，启停正常 |
|  |  | ● |  |  | 消音器检查 | 安装牢固，无漏气，运行无异响 |
|  |  |  | ● |  | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  | ● |  | 连接风机各密封口 | 无异响，无漏气，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● | 变频器/滤波器/继电器检查（如有） | 接线牢固，功能正常，无脱落晃动 |
|  |  |  |  | ● | 接触器（如有） | 接线牢固，功能正常 |
| 风向切换器 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无震动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，移动顺滑 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 转向器 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无震动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿正常 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，移动顺滑 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  | ● |  | 光电检查（x口） | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 传输瓶 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无损伤，无污染 |
|  |  |  | ● |  | 瓶扣检查 | 关闭顺畅，卡扣牢固 |
|  |  | ● |  |  | 摩擦圈/皮带检查 | 无严重磨损，固定牢固 |
|  |  |  | ● |  | 海绵垫检查 | 无缺损，无丢失，无污染 |
|  |  |  | ● |  | RFID芯片检查（如有） | 无缺损，固定牢固，感应正常 |
|  |  |  |  | ● | 瓶身标识 | 无缺损，无丢失 |
| 站点 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无松动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿准确 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，无卡顿 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  | ● |  | 光电检查 | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  | ● |  | 转向管体检查 | 无破损，无异响，齿条无破损 |
|  |  | ● |  |  | 接收篮子及摆放架检查 |  |
|  |  |  | ● |  | RFID线圈及模块检查（如有） | 安装牢固，无损伤，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 系统供电 |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 电压检查 | 直流36V |
| 通讯模块 |  |  |  | ● | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
| 配电箱 |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 供电回路检查 | 指示灯工作正常，漏电保护正常 |
| 管道 |  |  | ● |  | 外观检查 | 无损伤，无震动 |
|  |  |  |  | ● | 旁通管/单向阀检查 | 无损伤，无异响，动作正常 |
|  |  |  |  | ● | 管口接口检查 | 无损伤，无异响，无震动 |
|  |  |  |  | ● | 布胶带/抱箍检查 | 无损伤，无松动，无脱落，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 末端排气口/排气阀 | 无损伤，无异响，安装牢固，动作正常 |
| 说明： 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个对应周期维护一次。 |  |  |  |  |  |  |

（3）垃圾被服动力回收系统AWLS：

| 中央收集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 日 |  | 周 |  | 月 |  | 季 |  | 维护内容 | 维护标准 |
| 垃圾压实机 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查垃圾压实机液压系统油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 清洁高位感应器 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 加油润滑所有运动部位的油咀 | 无破损，加油正常 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗压实机外表面 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清理压缩碟行程开关室 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查垃圾压实机空气进气阀工作是否正常？ | 无异响，无卡顿，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查滑动垫的磨损情况 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查推板下面之滑动衬垫 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查液压系统是否有油泄漏现象 | 无漏油，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查垃圾压实机和集装箱的密封性能 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洗压缩推板和前后空间 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
| 垃圾分离器 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 清洁阀前过滤网( 每天兩次 )。 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁旋转屏内部 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗分离器外表面 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁隔离网和分离器之间的空间 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁空气入口 | 无损伤，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查分离器上的高位感应器 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查分离器的振动是否符合要求 | 安装牢固，无明显抖动和异响 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤网 | 无异物，安装牢固，无破损 |
| 空气压缩机组 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查曲轴箱油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查自动排水设备 | 无堵塞，排水通畅 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查压力在正常的使用范围 | 0.6-0.75Mpa |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩机没有异常的振动和噪音 | 无异响，无异常振动 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩机空气进口的过滤器和消音器，如有必要的话，进行更换 | 无异物，无堵塞，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查曲轴箱油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 手动从储气罐内排水 | 清空积水 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压力控制开关和压力继电器是否正常运转 | 功能正常，线路牢固无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器是否完好无误，如果必要的话，把它清洁干净 | 无异物，无破损，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查空气干燥器和冷却器是否正常运行 | 功能正常，无破损 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 把冷却器和干燥器的水排掉 | 清空积水 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查排放阀是否有泄漏 | 无异响，无明显抖动，安装牢固 |
| 垃圾集装箱 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查集装箱门的密封胶圈 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗集装箱外表面 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑锁紧装置和密封门铰链 | 无损伤，无异物，动作正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加注集装箱滚轮黄油 | 加注黄油轮滑 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洗垃圾集装箱 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
| 除尘过滤罐 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁过滤棒 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器有没有损坏及安装是否牢固 | 无损伤，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁过滤棒 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
| 抽风机和止回阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查抽风机没有异常的振动、发热和噪音 | 无异响，无异常振动，安装牢固 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查和清洁抽风机进风口上的滤网 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 打开检查口检查止回阀功能 | 无异物，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器有没有损坏及安装是否牢固 | 无破损，无异物，安装牢固 |
| 水平感应器 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查高低位感应器功能 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 高低位感应器故障数量 | 无缺损 |
| 排放阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查阀门功能 | 无异响，无抖动，功能正常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有打开数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有关闭数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑排放阀的轴承 | 无卡顿 |
| 进气阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查阀门功能 | 无异响，无抖动，功能正常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有打开数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有关闭数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀连接杆与阀门是否正常 | 安装牢固，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀是否有泄漏 | 无泄漏，无异响 |
| 活性碳过滤器 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查活性碳工作是否正常 | 无异物，无老化 |
| 主控柜 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查真空压力的读数 | 不低于0.6Mpa |
| 说明： 1."●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个对应周期维护一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 | 日 |  | 周 |  | 月 |  | 季 |  | 维护内容 |  | 维护标准 |
| 室外垃圾投放口连气动装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放口外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门操作是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放口外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查投放门操作是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 无异响，无抖动，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查电子控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线路无老化 |
| 室外进气阀连消音器及气动装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁进气阀外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀井有没有积水，如有必要的话进行抽水 |  | 无积水，漏水 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 各部件接口无破损，无异响，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查电子控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线路无老化 |
| 室内投放口 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放门外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门密封是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门操作、机械锁是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁投放门外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查投放门密封是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
| 排放阀室 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁排放阀室内地面和设备卫生 |  | 干净整洁，无异味 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查排放阀控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线缆无老化，固定牢固，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑投放阀的轴承 |  | 无异常磨损，无异响 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 无灰尘，无异物，无损伤，无异响 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀室控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线缆无老化，固定牢固，功能正常 |
| 天台排风机和除臭箱 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查排风机是否正常工作 |  | 功能正常，无异响 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查已处理气体的质量和气味水平,如果必要的话，更换活性碳 |  | 无明显异味 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查排风机是否正常工作 |  | 功能正常，无异响 |
| 说明： 1."●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个对应周期维保一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.★更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，或与本项目维保设备兼容的全新产品，整体无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标人承担。（投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章）。

5.中标人负责对采购人各相关部门人员的指导和培训。

6.中标人负责制定系统的操作规范和协助采购人对系统的运行执行时段控制。

7.中标人负责制作印发物流传输系统操作指引文件，及时更新站点目录，更换补充相关设备的标识。

8.中标人负责不定期对系统的软件进行维护、升级（系统Bug修复或系统标准功能的发布、信息安全漏洞修复）。

9.维保人员维保前提前与使用科室沟通，确认好时间后，按采购人科室要求穿着防护用具后才能进入科室进行维保工作。

10.维保人员规范管理

（1）安全文明：现场维护，工程师需穿戴工装，佩戴工牌；现场沟通积极友善，礼貌待人；作业现场需设置安全警示线；登高作业至少两名以上人员同时在场，并佩戴安全绳；维修/维护现场人走场清。

（2） 维修车间：工具、备件、损坏件等按种类及用途，规范整理放置，标识明确；维护台面人走台清；使用的工具定期保养；维护设备摆放安全避免二次损坏及遗失。

（3）办公场所：办公文档分类保存；文具用品摆放整齐，桌面整洁；办公场所每日清洁，设置值日排班；工作标准及制度上墙；系统电脑桌面干净整洁，无与系统无关的其他软件。

11.★在维修保养服务期内，每年需提供设备厂家，或检验检测机构（取得质量技术监督部门的资质认定）关于设备检测运行完好证明文件。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标人承担。（投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章）

12.中标人需编制停电等紧急情况下的应急预案。

13.中标人需配合保洁员进行轨道小车、气动传输瓶的清洁消毒工作，以满足控感要求。

14.中标人需配合物流系统的需要，与采购人现有后勤智慧管理平台对接，负责提供系统对接协议、系统点位表以及对接需要的相关资料等，同时协助做好物流系统对接接口开发和联调事宜，确保数据正常无误的上传到采购人后勤智慧管理平台；如果采购人智慧后勤管理平台因采购人需求需要给物流系统回传数据或者相关指令数据，中标人负责配合做好物流系统的数据对接和接收开发事宜，确保数据能在物流系统上使用，提升采购人管理水平。

15.完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，定期以书面形式向采购人管理人员汇报维修保养工作内容（按月），内容包括：月度工作内容，系统运行情况，下阶段工作计划等，并作为向采购人请求付款的结算依据及凭证。

16.对采购人设备的维修和保养效果，中标人需提供如下的报告：

（1）工作月报：每月度提交一次维修服务报告，总结每月服务执行的情况，说明实际的工作成果、预防性维护情况、回访情况和发现的问题等，并向采购人提供改进的建议和后续服务的计划。

（2）故障报告（工作月报附件）：中标人应在维修记录中对采购人设备的故障进行详细描述。

（3）故障发生、排除通报（可在故障单/报告内备注记录）：对于具有典型性的故障或重大的故障，中标人应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

（4）故障统计分析报告（可作为工作月报固定内容）：中标人应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为月服务报告的一部分提交采购人，以利采购人加以改进并及时杜绝类似隐患。

（5）应采购人要求提交运行状态报告及校准报告。

（6）每年度应提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

17.中标人爱护采购人提供的服务设施，节约用水、用电，并不得利用采购人资源去获取不正当利益；对采购人相关人员进行技术答疑，及定期回访，向采购人提出合理的建议及意见。

18.为采购人合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。中标人应当提供的服务包括但不限于提供设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查；保证为采购人所保设备备件的存储并优先提供备件的发货；当采购人所保设备出现故障时，采购人可拨打报修电话，中标人应【15min】内派工程师进行指导或赴现场维修等。当采购人使用科室报修属于其他供货商所供应产品时，中标人应【30min】内反馈到采购人主管部门或采购人指定的联络渠道，不得隐瞒不报或延误报修。

19.在设备正常使用状态下，中标人按约定时间到采购人现场进行设备的预防性维护。

20.在维修和保养完成后，中标人应按本合同4.2.15条款的相关要求，向采购人提供服务报告和相关设备维修资料，并需中标人签字及盖章确认。采购人对中标人的维修过程、维修质量及维修结果提出异议的，中标人应【3个工作日】内予以回复，作出合理解释或修正，该项过程应当列入维修和保养记录，并需中标人签字及盖章确认。

21.中标人维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

22.中标人为采购人服务期间，因中标人原因造成采购人或第三人人身损害或财产损失的，相关责任与损失均由中标人承担。

23.接受采购人监督、指导、投诉、建议或意见，及时完成整改并向采购人进行反馈。

24.中标人确保所提供的服务内容及交付的工作成果符合适用的各项标准，不侵犯他人合法权益，不存在任何质量问题、安全隐患或权利瑕疵，符合采购人需求及合同约定，否则，由此产生的一切损失及责任均由中标人负责承担，与采购人无关。

附表1：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目限价表

| 序号 | 物流系统名称 | 地点 | 设备名称 | 设备编号 | 设备品牌_型号_规格 | 数量 | 单价最高限价 （元/月/项） | 3年合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道物流系统 | / | 小车 | 001~099、101~129 | Telelift_H10 | 128 | 146.74 | 676177.92 |
| 2 | 轨道物流系统 | 1#楼地下一层 | 监控电脑 |  | DELL_OptiPlex 3080 | 1 | 352.19 | 12678.84 |
| 3 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 转轨器 | WS1、WS43 | Telelift_3P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 4 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 转轨器 | WS2、WS42 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 5 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 转轨器 | WS3、WS41 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 6 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 转轨器 | WS4、WS40 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 7 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 转轨器 | WS5、WS39 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 8 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 转轨器 | WS6、WS38 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 9 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 转轨器 | WS7、WS37 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 10 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 转轨器 | WS8、WS36 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 11 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 转轨器 | WS9、WS35 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 12 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 转轨器 | WS10、WS34 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 13 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 转轨器 | WS68 | Telelift_3P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 14 | 轨道物流系统 |  |  | WS71 | Telelift_2P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 15 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 转轨器 | WS11、WS32、WS69 | Telelift_3P2T | 3 | 140.87 | 15213.96 |
| 16 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 转轨器 | WS12、WS24、WS25、WS27、WS44、WS52、WS54、WS56、WS60 | Telelift_4P2T | 9 | 140.87 | 45641.88 |
| 17 | 轨道物流系统 |  |  | WS26、WS53、WS59 | Telelift_3P2T | 3 | 140.87 | 15213.96 |
| 18 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 转轨器 | WS13、WS15、WS29、WS45、WS46、WS57、WS61、WS62、WS80、WS87、 | Telelift_4P2T | 10 | 140.87 | 50713.20 |
| 19 | 轨道物流系统 |  |  | WS28 | Telelift_4P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 20 | 轨道物流系统 |  |  | WS14、WS64、 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 21 | 轨道物流系统 |  |  | WS55 | Telelift_3P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 22 | 轨道物流系统 |  |  | WS16、WS17、WS30、WS31、WS63、WS86 | Telelift_2P1T | 6 | 140.87 | 30427.92 |
| 23 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 转轨器 | WS18、WS48 | Telelift_4P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 24 | 轨道物流系统 |  |  | WS47 | Telelift_4P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 25 | 轨道物流系统 |  |  | WS19、WS65 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 26 | 轨道物流系统 |  |  | WS58 | Telelift_3P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 27 | 轨道物流系统 |  |  | WS20、WS49 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 28 | 轨道物流系统 | 1#楼地下一层 | 转轨器 | WS66 | Telelift_4P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 29 | 轨道物流系统 |  |  | WS21、WS50 | Telelift_4P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 30 | 轨道物流系统 |  |  | WS22、SCU88 | Telelift_3P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 31 | 轨道物流系统 |  |  | WS23 | Telelift_2P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 32 | 轨道物流系统 |  |  | WS67、WS89 | Telelift_2P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 33 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 转轨器 | SCU72、SCU73 | Telelift_2P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 34 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 转轨器 | WS85 | Telelift_3P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 35 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 转轨器 | WS84 | Telelift_2P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 36 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 转轨器 | WS83 | Telelift_2P1T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 37 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 转轨器 | WS82 | Telelift_3P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 38 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 转轨器 | WS74、WS78 | Telelift_4P2T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 39 | 轨道物流系统 |  |  | WS77 | Telelift_3P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 40 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 转轨器 | WS79 | Telelift_4P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 41 | 轨道物流系统 |  |  | WS75 | Telelift_3P2T | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 42 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 转轨器 | WS76、WS81 | Telelift_3P1T | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 43 | 轨道物流系统 | 1#楼22楼 | 防火窗 | FD1-1、FD66-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 44 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 防火窗 | FD1-2、FD66-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 45 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 防火窗 | FD2-1、FD65-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 46 | 轨道物流系统 | 1#楼19楼 | 防火窗 | FD2-2、FD65-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 47 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 防火窗 | FD3-1、FD64-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 48 | 轨道物流系统 | 1#楼17楼 | 防火窗 | FD3-2、FD64-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 49 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 防火窗 | FD4、FD63 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 50 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 防火窗 | FD5-1、FD62-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 51 | 轨道物流系统 | 1#楼14楼 | 防火窗 | FD5-2、FD62-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 52 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 防火窗 | FD6-1、FD61-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 53 | 轨道物流系统 | 1#楼12楼 | 防火窗 | FD6-2、FD61-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 54 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 防火窗 | FD7、FD60 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 55 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 防火窗 | FD8-1、FD59-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 56 | 轨道物流系统 | 1#楼9楼 | 防火窗 | FD8-2、FD59-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 57 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 防火窗 | FD9-1、FD58-1 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 58 | 轨道物流系统 | 1#楼7楼 | 防火窗 | FD9-2、FD58-2 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 59 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 防火窗 | FD10、FD57 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 60 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 防火窗 | FD11、FD12、FD55、FD56 | Telelift | 4 | 70.43 | 10141.92 |
| 61 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 防火窗 | FD13、FD54 | Telelift | 2 | 70.43 | 5070.96 |
| 62 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 防火窗 | FD14、FD29、FD31、FD32、FD49、FD50、FD67、FD68、FD71、FD72、FD76、FD77、FD88、FD106、FD107 | Telelift | 15 | 70.43 | 38032.20 |
| 63 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 防火窗 | FD15、FD16、FD17、FD18、FD19、FD20、FD35、FD36、FD37、FD38、FD51、FD52、FD53、FD69、FD70、FD73、FD74、FD78、FD79、FD110、 | Telelift | 20 | 70.43 | 50709.60 |
| 64 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 防火窗 | FD22、FD23、FD39、FD40、FD41、FD42、FD43、FD75-1、FD75-2、FD80-1、FD80-2 | Telelift | 11 | 70.43 | 27890.28 |
| 65 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 防火窗 | FD24、FD25-1、FD25-2、FD26-1、FD26-2、FD28-1、FD28-2、FD44、FD45、FD46、FD81、FD82、FD83、FD84、FD85 | Telelift | 15 | 70.43 | 38032.20 |
| 66 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 防火窗 | FD89 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 67 | 轨道物流系统 | 6#楼11楼 | 防火窗 | FD105 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 68 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 防火窗 | FD104 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 69 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 防火窗 | FD103-1 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 70 | 轨道物流系统 | 6#楼8楼 | 防火窗 | FD103-2 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 71 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 防火窗 | FD102-1 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 72 | 轨道物流系统 | 6#楼6楼 | 防火窗 | FD102-2 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 73 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 防火窗 | FD101-1 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 74 | 轨道物流系统 | 6#楼4楼 | 防火窗 | FD101-2 | Telelift | 1 | 70.43 | 2535.48 |
| 75 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 防火窗 | FD90、FD91、FD94、FD95、FD96、 | Telelift | 5 | 70.43 | 12677.40 |
| 76 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 防火窗 | FD92、FD97、FD98、FD111 | Telelift | 4 | 70.43 | 10141.92 |
| 77 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 防火窗 | FD93-1、FD93-2、FD99 | Telelift | 3 | 70.43 | 7606.44 |
| 78 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 通讯交换机 | NWS10、NWS13 | TP-link_ | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 79 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 通讯交换机 | NWS09、NWS12 |  | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 80 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 通讯交换机 | NWS03 、NWS04、NWS06、NWS11、NWS14 |  | 5 | 23.47 | 4224.60 |
| 81 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 通讯交换机 | NWS05、NWS07 |  | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 82 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 通讯交换机 | NWS08、NWS15 |  | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 83 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 通讯交换机 | NWS01、NWS02 |  | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 84 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 通讯交换机 | NWS16、NW17、NW18、NW19、NW20 |  | 5 | 23.47 | 4224.60 |
| 85 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 通讯交换机 | NWS23 |  | 1 | 23.47 | 844.92 |
| 86 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 通讯交换机 | NWS21、NWS22 |  | 2 | 23.47 | 1689.84 |
| 87 | 轨道物流系统 | 1#楼22楼 | 站点 | STA221、STA222 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 88 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 站点 | STA211、STA221 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 89 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 站点 | STA201、STA202 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 90 | 轨道物流系统 | 1#楼19楼 | 站点 | STA191、STA192 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 91 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 站点 | STA181、STA182 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 92 | 轨道物流系统 | 1#楼17楼 | 站点 | STA171、STA172 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 93 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 站点 | STA161、STA162 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 94 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 站点 | STA151、STA152 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 95 | 轨道物流系统 | 1#楼14楼 | 站点 | STA141、STA142 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 96 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 站点 | STA131、STA132 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 97 | 轨道物流系统 | 1#楼12楼 | 站点 | STA121、STA122 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 98 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 站点 | STA111、STA112 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 99 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 站点 | STA101、STA102 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 100 | 轨道物流系统 | 1#楼9楼 | 站点 | STA91、STA92 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 101 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 站点 | STA81、STA82 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 102 | 轨道物流系统 | 1#楼7楼 | 站点 | STA71、STA72 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 103 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 站点 | STA61、STA62 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 104 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 站点 | STA51、STA52 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 105 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 站点 | STA41、STA42、STA43 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 | 117.39 | 12678.12 |
| 106 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 站点 | STA31、STA32、STA33、STA34、STA35、STA36、STA37、STA38、STA39 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 9 | 117.39 | 38034.36 |
| 107 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 站点 | STA21、STA22、STA23、STA24、STA25、STA26、STA27、STA28、STA29、STA200、STA203、STA204、STA205 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 13 | 117.39 | 54938.52 |
| 108 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 站点 | STA11、STA12、STA13、STA14、STA15 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 5 | 117.39 | 21130.20 |
| 109 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 站点 | STA53、STA54、STA55、STA56、STA57、STA58、STA59、STA100 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 8 | 117.39 | 33808.32 |
| 110 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 站点 | STA60、STA70、STA80、STA90 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 4 | 117.39 | 16904.16 |
| 111 | 轨道物流系统 | 6#楼11楼 | 站点 | STA113、STA114 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 112 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 站点 | STA110 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 113 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 站点 | STA109 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 114 | 轨道物流系统 | 6#楼8楼 | 站点 | STA108 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 115 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 站点 | STA107 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 116 | 轨道物流系统 | 6#楼6楼 | 站点 | STA106 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 117 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 站点 | STA105 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 118 | 轨道物流系统 | 6#楼4楼 | 站点 | STA104 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 119 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 站点 | STA103、STA108 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 | 117.39 | 8452.08 |
| 120 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 站点 | STA206、STA207、STA209 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 | 117.39 | 12678.12 |
| 121 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 站点 | STA16、STA17、STA18 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 | 117.39 | 12678.12 |
| 122 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 监控电脑 |  | DELL_OptiPlex5000 | 1 | 352.19 | 12678.84 |
| 123 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 风机 |  | Telelift_SD80 | 1 | 763.08 | 27470.88 |
| 124 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 风机 |  | Telelift_SD80 | 1 | 763.08 | 27470.88 |
| 125 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 变频器 |  | OMRON_MX2 | 1 | 234.79 | 8452.44 |
| 126 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 变频器 |  | OMRON_MX2 | 1 | 234.79 | 8452.44 |
| 127 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 风机切换器 | Device 100 | Telelift_ NW 110 Air-Contro | 1 | 93.91 | 3380.76 |
| 128 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 风机切换器 | Device 200 | Telelift_ NW 110 Air-Contro | 1 | 93.91 | 3380.76 |
| 129 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 转换器 | Device 101 | Telelift_3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 130 | 气动物流系统 | 1#楼2楼 | 转换器 | Device102、Device103、Device104、Device105、Device106、Device107 | Telelift_3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 6 | 117.39 | 25356.24 |
| 131 | 气动物流系统 | 3#楼1楼 | 转换器 | Device 201 | 3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 132 | 气动物流系统 | 1#楼7楼 | 站点 | Device 5 | Telelift_Compact Station_NW160 | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 133 | 气动物流系统 | 1#楼3楼 | 站点 | Device7、 Device 9、Device 12 | Telelift_Frontload station_NW160 | 3 | 140.87 | 15213.96 |
| 134 | 气动物流系统 | 1#楼2楼 | 站点 | Device1、Device 2、Device 3、Device 4、Device 6、Device 8、Device 10、Device 11 | Telelift_Compact Station_NW160 | 8 | 140.87 | 40570.56 |
| 135 | 气动物流系统 | 3#楼2楼 | 站点 | Device 13 | Telelift_Frontload station_NW160 | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 136 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 风机 | M01、M02、M03 | Telelift | 3 | 469.59 | 50715.72 |
| 137 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 空压机 |  | Telelift_BLT-7A | 2 | 234.79 | 16904.88 |
| 138 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾被服过滤罐 |  | Telelift_S1 | 2 | 352.19 | 25357.68 |
| 139 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 变频器 | U1、U2、U3 | Danfoss_VLT FC102 | 3 | 293.49 | 31696.92 |
| 140 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 被服分离器 |  | Telelift | 1 | 352.19 | 12678.84 |
| 141 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾收集箱 |  | Telelift | 2 | 352.19 | 25357.68 |
| 142 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾切换阀 |  | Telelift | 1 | 176.09 | 6339.24 |
| 143 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 真空阀 |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 14 | 176.09 | 88749.36 |
| 144 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 5 | 176.09 | 31696.20 |
| 145 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 1 | 176.09 | 6339.24 |
| 146 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 1 | 176.09 | 6339.24 |
| 147 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 2 | 176.09 | 12678.48 |
| 148 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 底阀 |  | Telelift | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 149 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 14 | 140.87 | 70998.48 |
| 150 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 151 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 1 | 140.87 | 5071.32 |
| 152 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 2 | 140.87 | 10142.64 |
| 153 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 主控柜 |  | Telelift | 1 | 176.09 | 6339.24 |
| 154 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 被服分离器控制箱 |  | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 155 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 阀室控制箱 | E+# | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 156 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | A#、B#、C#、D#、E#、F#、G#、H# | Telelift | 8 | 117.39 | 33808.32 |
| 157 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | J# | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 158 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | K# | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 159 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | L# | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 160 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 161 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 162 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 | 117.39 | 4226.04 |
| 163 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼22楼屋面 | 排风机 |  | INFINAIR_YFRTCE-400-0.29 | 4 | 93.91 | 13523.04 |
| 164 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼5楼裙楼屋面 | 排风机 |  |  | 11 | 93.91 | 37188.36 |
| 165 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼15楼屋面 | 排风机 |  |  | 1 | 93.91 | 3380.76 |
| 166 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼25楼屋面 | 排风机 |  |  | 1 | 93.91 | 3380.76 |
| 167 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼11楼屋面 | 排风机 |  |  | 2 | 93.91 | 6761.52 |
| 168 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼22楼 | 垃圾被服投放口 | 22AW、22BW、22AL、22BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 169 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼21楼 | 垃圾被服投放口 | 21AW、21BW、21AL、21BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 170 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼20楼 | 垃圾被服投放口 | 20AW、20BW、20AL、20BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 171 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼19楼 | 垃圾被服投放口 | 19AW、19BW、19AL、19BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 172 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼18楼 | 垃圾被服投放口 | 18AW、18BW、18AL、18BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 173 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼17楼 | 垃圾被服投放口 | 17AW、17BW、17AL、17BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 174 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼16楼 | 垃圾被服投放口 | 16AW、16BW、16AL、16BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 175 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼15楼 | 垃圾被服投放口 | 15AW、15BW、15AL、15BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 176 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼14楼 | 垃圾被服投放口 | 14AW、14BW、14AL、14BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 177 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼13楼 | 垃圾被服投放口 | 13AW、13BW、13AL、13BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 178 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼12楼 | 垃圾被服投放口 | 12AW、12BW、12AL、12BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 179 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼11楼 | 垃圾被服投放口 | 11AW、11BW、11AL、11BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 180 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼10楼 | 垃圾被服投放口 | 10AW、10BW、10AL、10BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 181 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼9楼 | 垃圾被服投放口 | 9AW、9BW、9AL、9BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 182 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼8楼 | 垃圾被服投放口 | 8AW、8BW、8AL、8BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 183 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼7楼 | 垃圾被服投放口 | 7AW、7BW、7AL、7BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 184 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼6楼 | 垃圾被服投放口 | 6AW、6BW、6AL、6BL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 185 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼5楼 | 垃圾被服投放口 | 5AW、5BW、5DW、5DL | Telelift | 4 | 58.69 | 8451.36 |
| 186 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼4楼 | 垃圾被服投放口 | 4AW、4BW、4AL、4BL、4DW、4DL、4EW、4EL、4E+W、4E+L、4FL、4GL、4HW | Telelift | 13 | 58.69 | 27466.92 |
| 187 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼3楼 | 垃圾被服投放口 | 3AW、3BW、3AL、3BL、3CW、3CL、3DW、3DL、3EW、3EL、3E+W、3E+L、3FL、3GL、3HW | Telelift | 15 | 58.69 | 31692.60 |
| 188 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼2楼 | 垃圾被服投放口 | 2AW、2BW、2AL、2BL、2CW、2CL、2DW、2DL、2EW、2EL、2E+W、2E+L、2FL、2GL、2HW | Telelift | 15 | 58.69 | 31692.60 |
| 189 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼1楼 | 垃圾被服投放口 | 1AW、1BW、1AL、1BL、1CW、1CL、1DW、1DL、1EW、1EL、1E+W、1E+L、1FL、1GL、1HW | Telelift | 15 | 58.69 | 31692.60 |
| 190 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 | 垃圾被服投放口 | 1E+W、1E+L | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 191 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼15楼 | 垃圾投放口 | 15JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 192 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼14楼 | 垃圾投放口 | 14JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 193 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼13楼 | 垃圾投放口 | 13JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 194 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼12楼 | 垃圾投放口 | 12JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 195 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼11楼 | 垃圾投放口 | 11JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 196 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼10楼 | 垃圾投放口 | 10JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 197 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼9楼 | 垃圾投放口 | 9JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 198 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼8楼 | 垃圾投放口 | 8JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 199 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼7楼 | 垃圾投放口 | 7JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 200 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼6楼 | 垃圾投放口 | 6JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 201 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼5楼 | 垃圾投放口 | 5JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 202 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼4楼 | 垃圾投放口 | 4JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 203 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼3楼 | 垃圾投放口 | 3JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 204 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼2楼 | 垃圾投放口 | 2JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 205 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼1楼 | 垃圾投放口 | 1JW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 206 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼25楼 | 垃圾投放口 | 25KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 207 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼24楼 | 垃圾投放口 | 24KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 208 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼23楼 | 垃圾投放口 | 23KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 209 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼22楼 | 垃圾投放口 | 22KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 210 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼21楼 | 垃圾投放口 | 21KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 211 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼20楼 | 垃圾投放口 | 20KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 212 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼19楼 | 垃圾投放口 | 19KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 213 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼18楼 | 垃圾投放口 | 18KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 214 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼17楼 | 垃圾投放口 | 17KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 215 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼16楼 | 垃圾投放口 | 16KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 216 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼15楼 | 垃圾投放口 | 15KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 217 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼14楼 | 垃圾投放口 | 14KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 218 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼13楼 | 垃圾投放口 | 13KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 219 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼12楼 | 垃圾投放口 | 12KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 220 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼11楼 | 垃圾投放口 | 11KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 221 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼10楼 | 垃圾投放口 | 10KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 222 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼9楼 | 垃圾投放口 | 9KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 223 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼8楼 | 垃圾投放口 | 8KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 224 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼7楼 | 垃圾投放口 | 7KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 225 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼6楼 | 垃圾投放口 | 6KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 226 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼5楼 | 垃圾投放口 | 5KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 227 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼4楼 | 垃圾投放口 | 4KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 228 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼3楼 | 垃圾投放口 | 3KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 229 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼2楼 | 垃圾投放口 | 2KW | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 230 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼11楼 | 垃圾被服投放口 | 11LW、11LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 231 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼10楼 | 垃圾被服投放口 | 10LW、10LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 232 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼9楼 | 垃圾被服投放口 | 9LW、9LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 233 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼8楼 | 垃圾被服投放口 | 8LW、8LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 234 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼7楼 | 垃圾被服投放口 | 7LW、71LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 235 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼6楼 | 垃圾被服投放口 | 6LW、6LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 236 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼5楼 | 垃圾被服投放口 | 5LW、5LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 237 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼4楼 | 垃圾被服投放口 | 4LW、4LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 238 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼3楼 | 垃圾被服投放口 | 3LW、3LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 239 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼2楼 | 垃圾被服投放口 | 2LW、2LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 240 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼1楼 | 垃圾被服投放口 | 1LW、1LL | Telelift | 2 | 58.69 | 4225.68 |
| 241 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼室外 | 室外投放口 | ODI1 | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 242 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼室外 | 室外投放口 | ODI2 | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |
| 243 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼室外 | 室外投放口 | ODI3 | Telelift | 1 | 58.69 | 2112.84 |

## 附表2：中山大学附属第一（南沙）医院物流系统易损耗件清单

| 系统 | 英文名 | 部位 | 品名 | 规格型号 | 耗材品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道物流系统 | HEXAGON NUT M18x1.5 mm | 小车 | 六角螺母 | 000054936 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CONNECTION ROD | 小车 | 底座连杆 | 000039038 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | AXLE, LONG (FOR 10KG MOTOR) | 小车 | 马达固定栓 | 204032659 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FLANGE | 小车 | 固定法兰 | 000051964 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | OPERATING LEVER STOP | 小车 | 停靠位限位板 | 000039039 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | USB-CABLE FOR CHASSIS DIAGNOSTIC INTERFACE | 小车 | 小车通讯转接线 | TLSP-0307 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | DISC SPRING 45x22.4x1.75 mm | 小车 | 盘式垫片 | 202019014 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | RUNNING WHEEL Ø53mm WITH SIDE ROLLER, COMPLETE | 小车 | 导向轮Ø53 mm | 000104263 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CARBON BRUSH MG458 | 小车 | 碳刷 | 404052509 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PLATE | 小车 | 触点绝缘板 | 000102113 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | USB-CABLE FOR CHASSIS DIAGNOSTIC INTERFACE | 小车 | Type-B USB线 | 000107821 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PLATE (DRAWN) | 小车 | 触点绝缘片 | 000055739 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | WOODRUFF KEY 3 mm | 小车 | 半月销 | 202018011 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | MOUNTING STRIP | 小车 | 箱体固定片 | 000054168 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FLANGE, FRICTION CLUTCH DEVICE COMPLETE | 小车 | 驱动轮法兰 | 000030996 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | H10 LED strips White | 小车 | 白色led灯带 | 000106941 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | H10 LED strips blue | 小车 | 蓝色led灯带 | 000106942 | BATTHELME |  |
| 轨道物流系统 | MOUNTING PLATE FOR POWER CONDUCTOR | 小车 | 触点固定片 | 000055635 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SCREW 25 mm LONG, MOTOR STOP | 小车 | 马达停靠位螺丝 | 000050316 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | TENSION SPRING D-004 | 小车 | 电子锁弹簧 | 204033528 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Thick cushion in the vehicle 小车垫子（H10-大） | 小车 | 小车海绵垫 H10大 | TLSP-0093 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Thin cushion in the vehicle 小车垫子（H10-小） | 小车 | 小车海绵垫 H10小 | TLSP-0093 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | LINING, FRICTION CLUTCH | 小车 | 摩擦片 | 703001021 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SIDE ROLLER PA, ADAPTED | 小车 | 侧向轮 (Adapted) | 000104005 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | POWER CONDUCTOR HM125 | 小车 | 弹片式触点 | 000039270 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | PUSH BUTTON | 小车 | 开盖按钮 | 000107069 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SPRING FOR MOTOR | 小车 | 马达弹簧 | 702001013 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CHASSIS COVER COMPLETE WITH MOUNTING SCREWS, H10 + H15 | 小车 | H10底盘侧面保护板 | 000107072 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GUIDE ROLLER(FOR LID LOCKING MECHANISM) | 小车 | H175车锁滚轮 | 204031568 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | STROKE MAGNET HU244-F-24V DC (FOR LID LOCKING MECHANISM) | 小车 | 车厢锁电磁铁 | 406054664 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ANGLE | 转轨器 | 编码器安装支架 | 000036048 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CAM | 转轨器 | 编码器连杆 | 000036178 |  |  |
| 轨道物流系统 | LEVER WITH BEARING | 转轨器 | 转轨器安全挡杆 | 000036033 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | TENSION SPRING | 转轨器 | 挡轮弹簧 | 000031849 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | MICRO-SWITCH VX5-1A2 | 转轨器 | 微动开关 | 406054665 | ORMON |  |
| 轨道物流系统 | GEARWHEEL WITH DISC COMPLETE | 转轨器 | 转轨器齿轮 | 000030994 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GLIDING PIECE | 转轨器 | 转轨器滑块 | 000036130 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ROLLER | 转轨器 | 曲柄连杆转轨器滚轴 | 000036172 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | O-RING NBR 70 10x2 mm | 转轨器 | 安全挡板o型圈 NBR 70 10x2 mm | 204031584 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | RAIL | 转轨器 | 转轨器导轨 | 000036149 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Grounding kit | 轨道 | 接地套件 | TLSP-0304 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | BACKING PLATE WITH POSITION CODE, COMPLETE | 轨道 | 条码 | 000080165 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Strip run-in section | 轨道 | 渐进摩擦条 | 000104236 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GEAR RACK RUN-IN SECTION | 轨道 | 渐进齿条 | 000035199 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE / END | 轨道 | 末端绝缘片 | 703001023 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ZAHNSTANGE KOMPLETT | 轨道 | 齿条 | 000036012 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Anti-collision strip | 轨道 | 防风窗防撞条 | TLSP-0139 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE, SHORT | 轨道 | 短绝缘片 | 703001019 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE, LONG | 轨道 | 长绝缘片 | 703001004 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SUPPORT WITH SAFETY CATCH | 轨道 | 安全档板 | 000036032 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FRICTION STRIP COMPLETE FOR CURVE 90° | 轨道 | 90°新版摩擦条整套 | 000104236 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Smoke detectors | 防火窗 | 烟感 | WLACC-177-115 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FD Magnet | 防火窗 | 防火窗电磁铁 | WLACC-177-104 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | DOOR HINGE | 防火窗 | 防风窗铰链 | TLSP-0089 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SPRING FOR DOOR HINGE | 防火窗 | 防风窗铰链弹簧 | TLSP-0090 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reading Device for station | / | RFID感应器 | 003050 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Antenna for load part NW 160 for all stations (except Multisend) | / | NW160站点发送口RFID天线 | 002245 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch (Station) | / | 站点限位开关 | 004002 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Motor Slide R | / | 站点限位开关（右） | 004003 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Motor Slide L | / | 站点限位开关（左） | 004004 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Diverter L/R | / | 转向器限位开关（左/右） | 004005 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch,Diverter M | / | 转换器位置开关（中间） | 004006 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Optical Tube Switch | / | 光电开关 | 002747 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Velcro ring for carrier NW 160 | / | 传输瓶摩擦圈NW160 | 002050 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sealring NW 160 | / | 密封圈NW160 | 002194 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sealing tape for pipeline | / | 气动布胶带 | TLSP-0309 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Spring | / | 发送口弹簧 | TLSP-0310 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sponge pads | / | 海绵垫 | TLSP-0313 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Hose clamp | / | 气管抱箍 | TLSP-0312 | TELELIFT | 德列孚 |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 8mm三通 | TLSP-AWLS-0001 | T型三通8 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气管 | 8mm气管 | TLSP-AWLS-0002 |  |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 阀门20mm | TLSP-AWLS-0003 | 20铜球阀 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 传感器 | 气缸传感器 | TLSP-AWLS-0004 | 气缸传感器 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空压机油滤 | TLSP-AWLS-0005 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空压机机油 | TLSP-AWLS-0006 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空滤 | TLSP-AWLS-0007 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气管 | 油水分离器 | TLSP-AWLS-0008 | 亚德客 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 投放口门 | 投放口门锁 | TLSP-AWLS-0009 | 门锁 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 管道 | 管道软连接 | TLSP-AWLS-0010 | 管道 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀 | TLSP-AWLS-0011 | 电磁阀 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀接线盒 | TLSP-AWLS-0012 | 电磁阀接线盒 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀线圈 | TLSP-AWLS-0013 | 电磁阀线圈 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 排放阀 | 高低位传感器 | TLSP-AWLS-0014 | IFM |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 自动排水阀 | TLSP-AWLS-0015 | 正泰定时自动排水阀220V |  |
| 垃圾被服系统 | / | 管道 | 检修口密封垫 | TLSP-AWLS-0016 |  |  |
| 垃圾被服系统 | / | 压实机 | 压实机液压油 | TLSP-AWLS-0017 | 抗磨液压油HF-2 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 风机 | 风机耐高温润滑油 | TLSP-AWLS-0018 | 耐高温黄油 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 投放口 | 投放口读卡器 | TLSP-AWLS-0019 | K-PASS |  |

注：

除另有说明外，用户需求书有关具体时间节点的要求仅限采购需求编制时的预估，实际实施时间受招标采购程序影响，以实际合同签订时的约定为准。

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 三年，2025年 月 日至2028年 月 日止（以实际签订合同时间为准）。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(进度款)：支付比例100%，★1.本项目运维抢修费用分六期支付，按照服务期限每服务满半年支付一次。中标人每半年凭该期间内的工作记录及经采购人签认合格的签证记录/验收报告向采购人申请支付合同款项，由采购人根据中标人的履约情况审核后，经验收完成且相关材料审核无误后，由采购人通知中标人开具审定金额等额合法有效的增值税普通发票，采购人在收到中标人相应的发票且核对无误后5个工作日内向中标人支付。 2.合同期间，如有轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS设备因拆除、停区等原因停止使用，或采购人书面通知中标人停止对部分物流系统的维修保养，则双方应按停止使用前或采购人书面通知停止前的实际维保月数计算维保费用(不足20天的按0.5个月计算，满20天的按1个月计算)。 3.中标人不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人也没有义务支付任何合同价款外的费用。如中标人延期提交资料或遇采购人财务封账的，采购人付款时间顺延，且不承担违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1.当合同每执行满半年时，中标人自验合格后向采购人提交服务报告及服务成果，并申请验收。采购人应在收到中标人验收申请后启动验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行，且验收时中标人须提供必要的技术支持，否则验收延误由中标人负责。 2.采购人在验收过程中发现服务项目存在任何问题或瑕疵的，可在采购项目履约验收书上进行记载。中标人应在收到采购项目履约验收意见后在整改时限内针对性、有效地采取修复、重作、调换货等措施予以补救及解决全部缺陷，承担对应违约责任，并对采购人遭受的损失承担赔偿责任。在中标人未全部解决采购项目履约验收书中载明的问题并重新验收合格前，采购人有权不予支付任何款项。 3.如中标人经3次被评为验收不合格，或中标人未能在收到采购项目履约验收意见后在整改时限内有效解决全部问题并承担对应违约责任，或中标人无法满足采购人提出的要求的，采购人均有权解除本合同，届时中标人应返还采购人已支付的全部款项，按本合同含税暂估总价10%向采购人支付违约金，并对采购人遭受的一切损失承担赔偿责任。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：★在合同签订后10天内，中标人需向采购人提交合同含税暂估总价的5%作为履约保证金。如中标人不履行/不妥善履行合同义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项，履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，采购人有权在应付未付中标人合同款中扣除或由中标人另行向采购人支付不足部分；每次采购人扣除约保证金后，中标人均应于15日内予以补足。若未有中标人不行或不适当履行合同义务的情况，该履约保证金在合同期满并付清服务费后30天内无息退还中标人。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | ★合同条款，供应商必须完全理解并接受合同实质性条款要求，合同实质性条款包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章合同格式条款。 报价要求，完成本项目全部内容（优惠提供或未注明报价的内容均已包含）所需费用的含税价（包括但不限于驻场人员费用，更换已磨损、失效不符合要求的易损耗件（易损耗件详见 附表2：中山大学附属第一（南沙）医院物流系统易损耗件清单）的材料费，每台设备每月的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件维护费等所有费用，以及招标代理服务费），不高于投标人目前的报价水平，且符合国家有关的价格规定（如有）。 ★（1）投标人按“第五章 合同文本”的附件1表格内容，填报全部报价（必须由先报单价（最多两位小数），不得超过“第二章 采购需求”的“用户需求书”附表1的单价最高限价；再由单价计算3年合价），并将该表格置于投标文件《分项报价表》的后一页。该表格“3年合价（元）”列汇总的总价，作为本项目的投标报价。中标人的投标报价作为本项目合同暂估总价，单价报价用于据实结算。 真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 投标要求，（1）投标文件必须按用户需求书的条款一一填写服务的响应情况。 （2）投标人能对本项目制定的服务保养方案及质量保障措施进行评审，内容包括但不限于：项目概况与目标、组织架构与资源配置、分系统运维保养标准（系统包括：轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS）、质量保证体系（包含：体系、制度、平台、机制）、维保团队组成及能力建设机制、服务成果量化指标等。要求完整覆盖各内容项，系统维保标准细致，质量保证体系健全，团队能力强，服务成果量化指标明确且合理，方案专业可行。 （3）投标人拟投入本项目的服务工具、设施、材料等配置完善、设施和材料配置充分，性能先进。 （4）根据本项目用户需求书的要求，提出应急预案，内容可包括但不限于以下内容：人员框架与职责，事故级别分类、应对措施及机制，响应速度计划安排，事后处理方案，预防措施等，方案内容详细，架构清晰，职责分明，措施处理及安排得当，符合本项目的要求。 （5）投标人通过质量管理体系认证；环境管理体系认证；职业健康安全管理体系认证。 （6）投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过与本项目采购服务内容相关的同类业绩。 （7）上述同类项目经验获得用户正面评价。 （8）投标人拟派的驻场项目负责人取得物流系统相关培训证书；拥有8年及以上物流传输系统运维相关工作经验。 （9）除驻场项目负责人外，投标人拟派的其他驻场人员取得物流系统相关培训证书。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他维修和保养服务 | 物流传输系统运维保养（三年）服务 | 项 | 1.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：物流传输系统运维保养（三年）服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“一、项目概况”中用户需求书 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山大学附属第一（南沙）医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，具体如下： 招标代理服务收费按差额定率累进法下浮20%计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下，本项目类型为服务招标：中标金额（万元） 100以下的，费率1.5%；100-500的，费率0.8%。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 推广应用政府采购金融服务中心促进中小微企业发展，政府采购合同融资是指参与广州市政府采购的中小微企业供应商，凭借中标（成交）通知书向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无抵押无担保的一种信用类融资模式。 电子履约保函是指由专业担保机构、保险机构、银行机构（以 下简称“担保机构”）为供应商缴纳履约保证金的义务向采购人提供的电子保证担保凭证，供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由担保机构按照担保函约定履行担保责任。 投标时或中标后，如需办理相关金融服务业务，可参见《广州市财政局关于推广应用政府采购金融服务中心促进中小微企业发展的通知》相关指引。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市南沙区财政局财政监督管理处

地 址：广州市南沙区凤凰大道1号D栋3楼

电 话：020-39078089

邮 编：511455

传 真：020-84986648

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(物流传输系统运维保养（三年）服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（详见后附表三异常低价审查表）：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）)投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价， 则为（1-下浮率报价）。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》，详见第六章。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》，详见第六章。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目（采购包）投标（提供《投标函》，详见第六章）。 |
| 8 | 有关联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 登记获取招标文件 | 已登记获取本次招标文件。 |
| 10 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商提供书面声明，声明其不存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情形，并对真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目整体专门面向中小企业。本项目为专门面向中小企业采购的项目，即服务商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，属于中型、小型企业，或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

表二符合性审查表：

采购包1（物流传输系统运维保养（三年）服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目最高限价； 2）对本项目全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 7 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

表三：异常低价审查表：

采购包：适用所有包组

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价审查 | 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。 | 投标（响应）报价出现异常低价的，供应商需在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。 |

备注：

1. 如项目（包组）采用下浮率报价，上述投标（响应）报价应为（1-下浮率报价）。

2. 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定，广东自由贸易试验区应执行政府采购异常低价审查，广东省非试点地区可结合项目实际情况考虑是否执行。

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(物流传输系统运维保养（三年）服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分40.0分 综合信用分5.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 未标“★”或“▲”的一般性条款响应程度 (12.9分) | 对于第二章 用户需求书未标“★”或“▲”的一般性条款，投标文件必须按用户需求书的条款一一填写服务的响应情况。 每1项条款（共43项）负偏离扣0.3分，该项最高得12.9分。 注： （1）如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准； （2）如采购需求中无明确要求证明材料的，提供满足相应技术要求的证明材料或投标人完全响应并满足相应技术要求的承诺书（格式自拟，加盖投标人公章）；未提供证明资料或经评标委员会判定为无效证明材料的不得分。 （3）以用户需求书最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。表格整体视为一项条款，附表不计入条款数量。 |
|  |  | 服务保养方案及质量保证措施 (8.1分) | 根据投标人对本项目制定的服务保养方案及质量保障措施进行评审，内容包括但不限于：项目概况与目标、组织架构与资源配置、分系统运维保养标准（系统包括：轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS）、质量保证体系（包含：体系、制度、平台、机制）、维保团队组成及能力建设机制、服务成果量化指标等。 1.完整覆盖各内容项，系统维保标准细致，质量保证体系健全，团队能力强，服务成果量化指标明确且合理，方案专业可行，得8.1分； 2.涵盖主要内容项，分系统运维标准清晰，质量保证体系具备框架，团队组成合理，服务成果含量化指标，方案可落地实施，得5分； 3.涉及部分内容项，分系统运维标准粗略，质量保证体系存在缺陷，团队能力有限，服务成果量化指标笼统，方案实施难度大，得2分； 4.严重缺漏内容项，未明确系统维保标准，无质量保证体系，团队组成缺失，无服务成果量化指标，方案不具可行性，得0分。 |
|  |  | 服务工具、设施配置 (7.0分) | 根据投标人拟投入本项目的服务工具、设施、材料等配置情况进行评分： 1.配置完善、设施和材料配置充分，性能先进，得7分； 2.有提供服务工具、设施和材料配置，但存在功能欠缺或质量不能完全满足服务需求等情况，得4分； 3.有提供服务工具、设施和材料配置，但大部分功能欠缺或质量基本无法满足服务需求等情况，得1分； 4.未提供或其他情况，得0分。 |
|  |  | 应急预案 (7.0分) | 根据本项目用户需求书的要求，提出应急预案，内容可包括但不限于以下内容：人员框架与职责，事故级别分类、应对措施及机制，响应速度计划安排，事后处理方案，预防措施等： 1.方案内容详细，架构清晰，职责分明，措施处理及安排得当，符合本项目的要求的，得7分； 2.方案内容较详细，架构较清晰，职责较分明，措施处理及安排较得当，较符合本项目的要求的，得4分； 3.方案内容欠详细，架构不清晰，职责不分明，措施处理及安排不得当，不符合本项目要求的，得1分； 4.未提供应急服务方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人认证情况 (5.0分) | 投标人通过以下体系认证： （1）质量管理体系认证的，得3分； （2）环境管理体系认证的，得1分； （3）职业健康安全管理体系认证的，得1分。 本项最高得5分。 注：提供证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料，，不符合要求或不提供，不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目经验 (10.0分) | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过与本项目采购服务内容相关的同类业绩。每提供一份业绩合同书，得2分，本项最高得10分。 注：须提供合同书关键页复印件，证明材料需能体现服务内容，不提供不得分。同一用户不能重复计分。 |
|  |  | 用户评价 (5.0分) | 提供上述同类项目经验的用户书面满意度评价或意见反馈情况：正面评价 （用户书面优秀、满意或分数为90分以上等正面评价），每份得1分；本项最高得5分。评价为及格或合格等普通评价视为不符合正面评价的要求，不得分。 注：投标文件提供相关用户书面满意度评价或满意见反馈情况（需用户单位盖章），复印件。满意度评价（或意见反馈情况）要和同类项目经验业绩须是同一用户，不符合要求或不提供，不得分。同一用户不能重复计分。 |
|  |  | 驻场项目负责人资质 (10.0分) | 1.投标人拟派的驻场项目负责人取得物流系统相关培训证书，满足得3分； 2.在符合第1项基础上，拥有8年及以上物流传输系统运维相关工作经验，得7分；8年＞工作经验≥5年的，得5分；5年＞工作经验≥3年的，得3分；工作经验＜3年的，不得分。 本项合计最高得10分。 注：投标文件提供：①关于项目负责人工作经验的承诺函；②2024年至今任意一个月投标人为其购买的社保缴费证明；③证书复印件或扫描件。无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 |
|  |  | 驻场人员资质 (10.0分) | 除驻场项目负责人外，投标人拟派的其他驻场人员取得物流系统相关培训证书，每满足1人得2分，最多得10分。 注：投标文件提供①项目团队人员名单及联系方式；②证书复印件或扫描件；③2024年至今任意一个月投标人为其购买的社保缴费证明。无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，次高的投标人作为第二中标候选人（第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人）。综合得分相同的，按以下顺序推荐中标候选人及确定中标人： 1.按投标报价由低到高顺序排列，依次推荐中标候选人。 2.综合得分且投标报价相同的，中标候选人并列。 3.中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）商务评分（由高到低）；（3）服务配套产品中包含节能产品政府采购品目清单中的政府优先采购产品。 4.如以上都相同的，由采购人采取随机抽取方式在并列的中标候选人中确定中标人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目合同书

备注：本合同为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲方：中山大学附属第一（南沙）医院

乙方：

为保障中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统的日常安全稳定运行，甲方特委托乙方对甲方所使用的物流传输系统进行日常维护及保修，为明确双方责任和权利，特签订此合同。

1.合同范围

乙方负责中山大学附属第一（南沙）医院轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS的日常巡检、运维及应急抢修工作，负责在合同期内保证物流设备正常运行，设备清单详见附件1。

2.合同期限

（1）合同有效期自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕为止；

（2）运维保养服务期限自合同生效之日起三年。

3. 合同价款与支付方式

3.1 合同价款

本合同含税暂估总价为人民币（大写）                                （¥            ）。本合同按综合单价包干的方式执行，除本合同另有约定外，本合同的单价(详见合同附件1)为乙方按照合同约定完成全部合同义务所使用的价格，包括但不限于人工(含人员驻场、采购、维修、更新、拆除、培训等)、材料（含易损耗件更换，详见合同附件2）、系统软件维护、院方人员培训、协助配合、保险、利润、税金及所有风险(包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等)各项费用，甲方无须支付任何额外费用和承担任何额外义务。合同期内累计支付金额不得超过合同含税暂估总价。

3.2 履约保证金

在合同签订后10天内，乙方需向甲方提交合同含税暂估总价的5%作为履约保证金。如乙方不履行/不妥善履行合同义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项，履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，甲方有权在应付未付乙方合同款中扣除或由乙方另行向甲方支付不足部分；每次甲方扣除约保证金后，乙方均应于【15】日内予以补足。若未有乙方不行或不适当履行合同义务的情况，该履约保证金在合同期满并付清服务费后 30 天内无息退还乙方。

3.3 支付方式

3.3.1 本项目服务费用分六期支付，按照服务期限每服务满半年支付一次。乙方每半年凭该期间内的工作记录及经甲方签认合格的签证记录/验收报告向甲方申请支付合同款项，由甲方根据乙方的履约情况审核后，经验收完成且相关材料审核无误后，由甲方通知乙方开具审定金额等额合法有效的增值税普通发票，甲方在收到乙方相应的发票且核对无误后5个工作日内向乙方支付。

3.3.2 合同期间，如有轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS设备因拆除、停区等原因停止使用，或甲方书面通知乙方停止对部分物流系统的维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止前的实际维保月数计算维保费用(不足20天的按0.5个月计算，满20天的按1个月计算)。

3.3.3 乙方不得以任何的形式向甲方索要追加任何的费用，甲方也没有义务支付任何合同价款外的费用。如乙方延期提交资料或遇甲方财务封账的，甲方付款时间顺延，且不承担违约责任。

4. 维保内容及要求

4.1维保类型

本合同采用半包维修保养模式。乙方负责在合同期内保证物流设备正常运行，合同价款包含驻场人员费用，更换已磨损、失效不符合要求的易损耗件（易损耗件详见合同附件2）的材料费，每台设备每月的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件维护费等。

4.2维保服务要求

4.2.1 轨道物流系统ETV、气动物流系统PTS、垃圾被服动力回收系统AWLS的日常维护标准及内容，具体要求详见附件3。

4.2.2 乙方安排人员24小时驻场，工作日上午9:00~下午17:00保证不少于【2】名维保人员常驻在甲方处值班，节假日全时段及工作日下午17:00~次日上午9:00保证不少于【1】名维保人员常驻在甲方处值班，负责处理随时发生的各种故障。派驻的维保人员：

（1）取得物流系统相关培训证书。

4.2.3 乙方维保人员接到维修电话必须在【15】分钟内响应处理；【30】分钟内无法处理的情况，应该及时上报甲方主管科室。

4.2.4 乙方更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，或与本项目维保设备兼容的全新产品，整体无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

4.2.5 乙方负责对甲方各相关部门人员的指导和培训。

4.2.6 乙方负责制定系统的操作规范和协助甲方对系统的运行执行时段控制。

4.2.7 乙方负责制作印发物流传输系统操作指引文件，及时更新站点目录，更换补充相关设备的标识。

4.2.8 乙方负责不定期对系统的软件进行维护、升级（系统Bug修复或系统标准功能的发布、信息安全漏洞修复）。

4.2.9 维保人员维保前必须提前与使用科室沟通，确认好时间后，必须按甲方科室要求穿着防护用具后才能进入科室进行维保工作。

4.2.10 维保人员规范管理

1)安全文明：现场维护，工程师需穿戴工装，佩戴工牌；现场沟通积极友善，礼貌待人；作业现场需设置安全警示线；登高作业至少两名以上人员同时在场，并佩戴安全绳；维修/维护现场人走场清。

2)维修车间：工具、备件、损坏件等按种类及用途，规范整理放置，标识明确；维护台面人走台清；使用的工具定期保养；维护设备摆放安全避免二次损坏及遗失。

3)办公场所：办公文档分类保存；文具用品摆放整齐，桌面整洁；办公场所每日清洁，设置值日排班；工作标准及制度上墙；系统电脑桌面干净整洁，无与系统无关的其他软件。

4.2.11 在维修保养服务期内，乙方每年需提供设备厂家，或检验检测机构（取得质量技术监督部门的资质认定）关于设备检测运行完好证明文件。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

4.2.12 乙方需编制停电等紧急情况下的应急预案。

4.2.13 乙方需配合保洁员进行轨道小车、气动传输瓶的清洁消毒工作，以满足控感要求。

4.2.14 乙方需配合物流系统的需要，与甲方现有后勤智慧管理平台对接，负责提供系统对接协议、系统点位表以及对接需要的相关资料等，同时协助做好物流系统对接接口开发和联调事宜，确保数据正常无误的上传到甲方后勤智慧管理平台；如果甲方智慧后勤管理平台因甲方需求需要给物流系统回传数据或者相关指令数据，投标人负责配合做好物流系统的数据对接和接收开发事宜，确保数据能在物流系统上使用，提升甲方管理水平。

4.2.15 对甲方设备的维修和保养效果，乙方需提供如下的报告：

1)工作月报：每月度提交一次维修服务报告，总结每月服务执行的情况，说明实际的工作成果、预防性维护情况、回访情况和发现的问题等，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划。

2)故障报告（工作月报附件）：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述。

3)故障发生、排除通报（可在故障单/报告内备注记录）：对于具有典型性的故障或重大的故障，乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

4)故障统计分析报告（可作为工作月报固定内容）：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为月服务报告的一部分提交甲方人员，以利甲方加以改进并及时杜绝类似隐患。

5)应甲方要求提交运行状态报告及校准报告。

6)每年度应提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

4.3维保验收要求

4.3.1 当合同每执行满半年时，乙方在自检合格后向甲方提交服务报告及服务成果，并申请验收。甲方应在收到乙方验收申请后启动验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行，且验收时乙方须提供必要的技术支持，否则验收延误由乙方负责。

4.3.2 甲方在验收过程中发现服务项目存在任何问题或瑕疵的，可在采购项目履约验收书上进行记载。乙方应在收到采购项目履约验收意见后在整改时限内针对性、有效地采取修复、重作、调换货等措施予以补救及解决全部缺陷，承担对应违约责任，并对甲方遭受的损失承担赔偿责任。在乙方未全部解决采购项目履约验收书中载明的问题前，甲方有权不予支付任何款项。

4.3.3 如乙方经3次被评为验收不合格，或乙方未能在收到采购项目履约验收意见后在整改时限内有效解决全部问题并承担对应违约责任，或乙方无法满足甲方提出的要求的，甲方均有权解除本合同，届时乙方应返还甲方已支付的全部款项，按本合同含税暂估总价10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

5.双方的权利和义务

5.1甲方权利和义务

5.1.1 严格按各设备操作规程使用设备。

5.1.2 设备故障时及时向乙方或乙方指定人员报修。

5.1.3 在乙方严格按照本合同约定提供维保服务条件下，甲方按合同约定时间向乙方支付维护费用。

5.1.4 在系统服务期限内，甲方在力所能及的范围内协助乙方进行必要的系统维护和故障的排除，如维护时系统停用，甲方需协助乙方进行相关工作及人员协调。

5.1.5 甲方不得随意调整设备，不得随意更改软件设置，若确实需要进行特殊操作，需通知乙方，并对所做操作进行详细记录。

5.1.6 提供系统监控中心办公空间以及本合同相关设备机房权限，便于24小时出入。

5.1.7 从乙方知悉系统运行机理，获知系统故障排除及判定的依据、结果，有复测故障零部件的权利，对替换下来的零部件有知情权、处置权。

5.1.8 甲方有权对乙方的维修过程、维修质量及维修结果提出要求。

5.1.9 若乙方未按本合同的约定提供维保服务，或乙方提供的维保服务无法达到合同约定标准或甲方要求，或乙方无法提供有效的维保服务的，甲方均有权自行委托第三方提供甲方所需要的维保服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿，甲方有权向乙方追偿，并有权从应付款项中直接予以扣减。

5.2乙方权利与义务

5.2.1爱护甲方提供的服务设施，节约用水、用电，并不得利用甲方资源去获取不正当利益；对甲方相关人员进行技术答疑，及定期回访，向甲方提出合理的建议及意见。

5.2.2为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。乙方应当提供的服务包括但不限于提供设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查；保证为甲方所保设备备件的存储并优先提供备件的发货；当甲方所保设备出现故障时，甲方可拨打报修电话，乙方应【15min】内派工程师进行指导或赴现场维修等。当甲方使用科室报修属于其他供货商所供应产品时，乙方应【30min】内反馈到甲方主管部门或甲方指定的联络渠道，不得隐瞒不报或延误报修。

5.2.3在设备正常使用状态下，乙方按合同约定时间到甲方现场进行设备的预防性维护。

5.2.4在维修和保养完成后，乙方应按本合同4.2.15条款的相关要求，向甲方提供服务报告和相关设备维修资料，并需乙方签字及盖章确认。甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果提出异议的，乙方应【3个工作日】内予以回复，作出合理解释或修正，该项过程应当列入维修和保养记录，并需乙方签字及盖章确认。

5.2.5乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

5.2.6乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成甲方或第三人人身损害或财产损失的，相关责任与损失均由乙方承担。

5.2.7 接受甲方监督、指导、投诉、建议或意见，按甲方要求时限内完成整改并向甲方进行反馈。

5.2.8 乙方确保所提供的服务内容及交付的工作成果符合适用的各项标准，不侵犯他人合法权益，不存在任何质量问题、安全隐患或权利瑕疵，符合甲方需求及合同约定，否则，由此产生的一切损失及责任均由乙方负责承担，与甲方无关。

6. 违约责任

6.2一方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

6.3 乙方不履行或不适当履行本合同项下义务的，甲方可以书面形式通知乙方，如乙方拒绝执行合同规定项目或约定，或在甲方发出书面通知后【30】天内未完成有效整改的，乙方应按本合同含税暂估总价的30%向甲方支付违约金，对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任，同时甲方有权单方解除本合同。

6.4 乙方未按本合同要求完成维护保养工作而造成物流传输系统故障影响医疗工作的，乙方对由此造成的后果负全责，且甲方有权扣除当月服务费用的30%，导致医疗事故的，甲方有权追究乙方有关法律责任并要求乙方赔偿损失。

6.5 乙方接到故障维护电话不能按约定时间到达现场或处理完毕的，甲方有权扣除当月服务费用的15%，由此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.6 甲方有权不定期对乙方驻场的维保人员进行查岗，如发现乙方未能按本合同约定安排驻场人员，甲方有权每次按当月服务费用的5%收取违约金，并从当月应付合同费用或履约保证金中扣除。

6.7 若乙方不履行或不适当履行所规定的其他服务内容，甲方有权每次按当月服务费用的5%收取违约金，并从当月应付合同费用或履约保证金中扣除，由此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任；乙方提供的服务未达到本合同约定的标准的，甲方有权在支付款项时扣除相应的合同费用。

6.8 乙方未能及时提供替换的软硬件，使系统整体或部分不能使用，甲方有权直接邀请国内外有能力解决问题的公司先行维修，所需费用及产生的责任全部由乙方负责。

6.9 在合同有效期内，非经甲方书面同意，乙方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。否则乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同含税暂估总价的10%向甲方支付违约金，并对甲方所遭受的一切损失承担赔偿责任，同时甲方有权单方解除本合同。

6.10 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录或违反前述约定的，则本合同自动解除，乙方需退还甲方已支付的所有款项，按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方所遭受的一切损失承担赔偿责任。

6.11 合同履行过程中，发生下列情形之一的，乙方应向甲方支付合同含税暂估总价的10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿，同时甲方有权单方解除本合同：

1)因乙方原因导致甲方设备损坏、重大故障、系统信息丢失、人员伤亡等财产损失、人事损害事故的；

2)乙方不遵照安全等规定开展工作，造成人员伤亡或者安全、消防等责任事故的；

3)因乙方的违约行为，给甲方或甲方人员造成重大损失或重大影响（指医疗不良事件）的。

6.12 在乙方按约履行合同全部义务后，甲方无正当理由不按时支付相关合同费用（或退还履约保证金），在向甲方送达书面催付通知后十个工作日内甲方仍未支付款项（或退还履约保证金）且无正当理由的，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付合同费用（或履约保证金）。

6.13 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、预期利益及实现权益的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费/仲裁费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关费用）。

7. 不可抗力

7.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

7.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施提供维修保养，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

8. 合同终止

8.1 合同有效期限届满，如无因乙方原因造成维保服务延长的，则本合同自动终止。

8.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产程序的，可书面通知甲方解除本合同，但必须提前一个月书面通知甲方。

8.3 任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

8.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

9.保密及法律诉讼

9.1保密

在服务合同有效期限内及服务合同终止后，任何一方不得以任何方式公开或者透露双方签订本合同的事实、本合同的内容以及在双方履行本合同过程中所知悉的对方的各种信息（包括但不限于产品价格、产品清单、产品配置、客户清单、客户关系等）但下列情况除外:

1)本协议内容已被第三人向公众透露；

2)因法庭审判或因要求而透露本协议内容；

3)本协议内容已被公众知晓；

4)对方书面同意，在特定的事件中向特定的人透露本协议的特定内容；

5)前款责任不禁止向以下人员透露：因工作上的原因必须知道协议内容的负责人、员工、顾问或代理（此类人员必须与甲方、乙方存在雇佣或服务关系）；

6)违反本合同规定的保密义务，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任，包括直接和间接经济损失及实现权益的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费/仲裁费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关费用）。

本保密条款项下的保密义务并不随本合同出现变更、解除、终止等情况而失效。

9.2法律诉讼

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，如纠纷发生后30天内仍无法协商解决，则任一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

10.知识产权

10.1 甲方为完成本项目而提供给乙方使用的设备设施、系统程序、账号密码、资料信息等，其知识产权及所有权等一切合法权益仍属甲方所有，除为本合同目的而使用之外，乙方不得自留、复制、截取、保存、使用或提供给第三方，并且乙方应随时按照甲方要求及时完好返还或销毁。

10.2 乙方向甲方提交的工作成果，以及乙方因履行本合同而产生的包括但不限于文字数据、工作/服务报告、图像图表、录音录像、信息资料、课件文案、程序代码等，其知识产权、所有权等一切合法权益均归属甲方所有，包括但不限于所有权、著作权、专利权、商标权及商业秘密等方面的权利。

11.廉洁条款

11.1 甲方严禁其工作人员接受乙方及其工作人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

11.2 乙方及其工作人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

11.3 乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

11.4 乙方及其工作人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向甲方纪检监察部门举报。

11.5 乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告之知本合同廉洁条款的内容，要求其以不低于乙方标准严格遵守本合同廉洁条款的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、提成、物品和其他形式等不正当利益。

12.合同生效

12.1 本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份。

12.2 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章后即发生法律效力，双方必须依照本合同的所有条款履行自身应尽义务。

12.3 本合同生效后，如有未尽事宜，由双方协商一致后以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.附件

附件1：中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目报价表

附件2：物流系统易损耗件清单

附件3：维护内容及要求

（以下无正文）

| 甲方：中山大学附属第一（南沙）医院 （盖章） |  | 乙方： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）： |  | 法定代表人（或授权代表）： |  |
| 住所地： |  | 住所地： |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  | 签约日期： 年 月 日 |  |

附件1：

中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目报价表

| 序号 | 物流系统名称 | 地点 | 设备名称 | 设备编号 | 设备品牌_型号_规格 | 数量 | 单价 （元/月/项） | 3年合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道物流系统 | / | 小车 | 001~099、101~129 | Telelift_H10 | 128 |  |  |
| 2 | 轨道物流系统 | 1#楼地下一层 | 监控电脑 |  | DELL_OptiPlex 3080 | 1 |  |  |
| 3 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 转轨器 | WS1、WS43 | Telelift_3P1T | 2 |  |  |
| 4 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 转轨器 | WS2、WS42 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 5 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 转轨器 | WS3、WS41 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 6 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 转轨器 | WS4、WS40 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 7 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 转轨器 | WS5、WS39 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 8 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 转轨器 | WS6、WS38 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 9 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 转轨器 | WS7、WS37 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 10 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 转轨器 | WS8、WS36 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 11 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 转轨器 | WS9、WS35 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 12 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 转轨器 | WS10、WS34 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 13 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 转轨器 | WS68 | Telelift_3P2T | 1 |  |  |
| 14 | 轨道物流系统 |  |  | WS71 | Telelift_2P1T | 1 |  |  |
| 15 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 转轨器 | WS11、WS32、WS69 | Telelift_3P2T | 3 |  |  |
| 16 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 转轨器 | WS12、WS24、WS25、WS27、WS44、WS52、WS54、WS56、WS60 | Telelift_4P2T | 9 |  |  |
| 17 | 轨道物流系统 |  |  | WS26、WS53、WS59 | Telelift_3P2T | 3 |  |  |
| 18 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 转轨器 | WS13、WS15、WS29、WS45、WS46、WS57、WS61、WS62、WS80、WS87、 | Telelift_4P2T | 10 |  |  |
| 19 | 轨道物流系统 |  |  | WS28 | Telelift_4P1T | 1 |  |  |
| 20 | 轨道物流系统 |  |  | WS14、WS64、 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 21 | 轨道物流系统 |  |  | WS55 | Telelift_3P1T | 1 |  |  |
| 22 | 轨道物流系统 |  |  | WS16、WS17、WS30、WS31、WS63、WS86 | Telelift_2P1T | 6 |  |  |
| 23 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 转轨器 | WS18、WS48 | Telelift_4P2T | 2 |  |  |
| 24 | 轨道物流系统 |  |  | WS47 | Telelift_4P1T | 1 |  |  |
| 25 | 轨道物流系统 |  |  | WS19、WS65 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 26 | 轨道物流系统 |  |  | WS58 | Telelift_3P1T | 1 |  |  |
| 27 | 轨道物流系统 |  |  | WS20、WS49 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 28 | 轨道物流系统 | 1#楼地下一层 | 转轨器 | WS66 | Telelift_4P2T | 1 |  |  |
| 29 | 轨道物流系统 |  |  | WS21、WS50 | Telelift_4P1T | 2 |  |  |
| 30 | 轨道物流系统 |  |  | WS22、SCU88 | Telelift_3P2T | 2 |  |  |
| 31 | 轨道物流系统 |  |  | WS23 | Telelift_2P2T | 1 |  |  |
| 32 | 轨道物流系统 |  |  | WS67、WS89 | Telelift_2P1T | 2 |  |  |
| 33 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 转轨器 | SCU72、SCU73 | Telelift_2P2T | 2 |  |  |
| 34 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 转轨器 | WS85 | Telelift_3P1T | 1 |  |  |
| 35 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 转轨器 | WS84 | Telelift_2P1T | 1 |  |  |
| 36 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 转轨器 | WS83 | Telelift_2P1T | 1 |  |  |
| 37 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 转轨器 | WS82 | Telelift_3P2T | 1 |  |  |
| 38 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 转轨器 | WS74、WS78 | Telelift_4P2T | 2 |  |  |
| 39 | 轨道物流系统 |  |  | WS77 | Telelift_3P2T | 1 |  |  |
| 40 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 转轨器 | WS79 | Telelift_4P2T | 1 |  |  |
| 41 | 轨道物流系统 |  |  | WS75 | Telelift_3P2T | 1 |  |  |
| 42 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 转轨器 | WS76、WS81 | Telelift_3P1T | 2 |  |  |
| 43 | 轨道物流系统 | 1#楼22楼 | 防火窗 | FD1-1、FD66-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 44 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 防火窗 | FD1-2、FD66-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 45 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 防火窗 | FD2-1、FD65-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 46 | 轨道物流系统 | 1#楼19楼 | 防火窗 | FD2-2、FD65-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 47 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 防火窗 | FD3-1、FD64-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 48 | 轨道物流系统 | 1#楼17楼 | 防火窗 | FD3-2、FD64-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 49 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 防火窗 | FD4、FD63 | Telelift | 2 |  |  |
| 50 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 防火窗 | FD5-1、FD62-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 51 | 轨道物流系统 | 1#楼14楼 | 防火窗 | FD5-2、FD62-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 52 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 防火窗 | FD6-1、FD61-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 53 | 轨道物流系统 | 1#楼12楼 | 防火窗 | FD6-2、FD61-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 54 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 防火窗 | FD7、FD60 | Telelift | 2 |  |  |
| 55 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 防火窗 | FD8-1、FD59-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 56 | 轨道物流系统 | 1#楼9楼 | 防火窗 | FD8-2、FD59-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 57 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 防火窗 | FD9-1、FD58-1 | Telelift | 2 |  |  |
| 58 | 轨道物流系统 | 1#楼7楼 | 防火窗 | FD9-2、FD58-2 | Telelift | 2 |  |  |
| 59 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 防火窗 | FD10、FD57 | Telelift | 2 |  |  |
| 60 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 防火窗 | FD11、FD12、FD55、FD56 | Telelift | 4 |  |  |
| 61 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 防火窗 | FD13、FD54 | Telelift | 2 |  |  |
| 62 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 防火窗 | FD14、FD29、FD31、FD32、FD49、FD50、FD67、FD68、FD71、FD72、FD76、FD77、FD88、FD106、FD107 | Telelift | 15 |  |  |
| 63 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 防火窗 | FD15、FD16、FD17、FD18、FD19、FD20、FD35、FD36、FD37、FD38、FD51、FD52、FD53、FD69、FD70、FD73、FD74、FD78、FD79、FD110、 | Telelift | 20 |  |  |
| 64 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 防火窗 | FD22、FD23、FD39、FD40、FD41、FD42、FD43、FD75-1、FD75-2、FD80-1、FD80-2 | Telelift | 11 |  |  |
| 65 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 防火窗 | FD24、FD25-1、FD25-2、FD26-1、FD26-2、FD28-1、FD28-2、FD44、FD45、FD46、FD81、FD82、FD83、FD84、FD85 | Telelift | 15 |  |  |
| 66 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 防火窗 | FD89 | Telelift | 1 |  |  |
| 67 | 轨道物流系统 | 6#楼11楼 | 防火窗 | FD105 | Telelift | 1 |  |  |
| 68 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 防火窗 | FD104 | Telelift | 1 |  |  |
| 69 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 防火窗 | FD103-1 | Telelift | 1 |  |  |
| 70 | 轨道物流系统 | 6#楼8楼 | 防火窗 | FD103-2 | Telelift | 1 |  |  |
| 71 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 防火窗 | FD102-1 | Telelift | 1 |  |  |
| 72 | 轨道物流系统 | 6#楼6楼 | 防火窗 | FD102-2 | Telelift | 1 |  |  |
| 73 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 防火窗 | FD101-1 | Telelift | 1 |  |  |
| 74 | 轨道物流系统 | 6#楼4楼 | 防火窗 | FD101-2 | Telelift | 1 |  |  |
| 75 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 防火窗 | FD90、FD91、FD94、FD95、FD96、 | Telelift | 5 |  |  |
| 76 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 防火窗 | FD92、FD97、FD98、FD111 | Telelift | 4 |  |  |
| 77 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 防火窗 | FD93-1、FD93-2、FD99 | Telelift | 3 |  |  |
| 78 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 通讯交换机 | NWS10、NWS13 | TP-link_ | 2 |  |  |
| 79 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 通讯交换机 | NWS09、NWS12 |  | 2 |  |  |
| 80 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 通讯交换机 | NWS03 、NWS04、NWS06、NWS11、NWS14 |  | 5 |  |  |
| 81 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 通讯交换机 | NWS05、NWS07 |  | 2 |  |  |
| 82 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 通讯交换机 | NWS08、NWS15 |  | 2 |  |  |
| 83 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 通讯交换机 | NWS01、NWS02 |  | 2 |  |  |
| 84 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 通讯交换机 | NWS16、NW17、NW18、NW19、NW20 |  | 5 |  |  |
| 85 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 通讯交换机 | NWS23 |  | 1 |  |  |
| 86 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 通讯交换机 | NWS21、NWS22 |  | 2 |  |  |
| 87 | 轨道物流系统 | 1#楼22楼 | 站点 | STA221、STA222 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 88 | 轨道物流系统 | 1#楼21楼 | 站点 | STA211、STA221 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 89 | 轨道物流系统 | 1#楼20楼 | 站点 | STA201、STA202 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 90 | 轨道物流系统 | 1#楼19楼 | 站点 | STA191、STA192 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 91 | 轨道物流系统 | 1#楼18楼 | 站点 | STA181、STA182 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 92 | 轨道物流系统 | 1#楼17楼 | 站点 | STA171、STA172 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 93 | 轨道物流系统 | 1#楼16楼 | 站点 | STA161、STA162 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 94 | 轨道物流系统 | 1#楼15楼 | 站点 | STA151、STA152 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 95 | 轨道物流系统 | 1#楼14楼 | 站点 | STA141、STA142 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 96 | 轨道物流系统 | 1#楼13楼 | 站点 | STA131、STA132 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 97 | 轨道物流系统 | 1#楼12楼 | 站点 | STA121、STA122 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 98 | 轨道物流系统 | 1#楼11楼 | 站点 | STA111、STA112 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 99 | 轨道物流系统 | 1#楼10楼 | 站点 | STA101、STA102 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 100 | 轨道物流系统 | 1#楼9楼 | 站点 | STA91、STA92 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 101 | 轨道物流系统 | 1#楼8楼 | 站点 | STA81、STA82 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 102 | 轨道物流系统 | 1#楼7楼 | 站点 | STA71、STA72 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 103 | 轨道物流系统 | 1#楼6楼 | 站点 | STA61、STA62 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 104 | 轨道物流系统 | 1#楼5楼 | 站点 | STA51、STA52 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 105 | 轨道物流系统 | 1#楼4楼 | 站点 | STA41、STA42、STA43 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 |  |  |
| 106 | 轨道物流系统 | 1#楼3楼 | 站点 | STA31、STA32、STA33、STA34、STA35、STA36、STA37、STA38、STA39 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 9 |  |  |
| 107 | 轨道物流系统 | 1#楼2楼 | 站点 | STA21、STA22、STA23、STA24、STA25、STA26、STA27、STA28、STA29、STA200、STA203、STA204、STA205 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 13 |  |  |
| 108 | 轨道物流系统 | 1#楼1楼 | 站点 | STA11、STA12、STA13、STA14、STA15 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 5 |  |  |
| 109 | 轨道物流系统 | 1#楼地下负一层 | 站点 | STA53、STA54、STA55、STA56、STA57、STA58、STA59、STA100 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 8 |  |  |
| 110 | 轨道物流系统 | 3层南北连廊 | 站点 | STA60、STA70、STA80、STA90 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 4 |  |  |
| 111 | 轨道物流系统 | 6#楼11楼 | 站点 | STA113、STA114 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 112 | 轨道物流系统 | 6#楼10楼 | 站点 | STA110 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 113 | 轨道物流系统 | 6#楼9楼 | 站点 | STA109 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 114 | 轨道物流系统 | 6#楼8楼 | 站点 | STA108 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 115 | 轨道物流系统 | 6#楼7楼 | 站点 | STA107 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 116 | 轨道物流系统 | 6#楼6楼 | 站点 | STA106 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 117 | 轨道物流系统 | 6#楼5楼 | 站点 | STA105 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 118 | 轨道物流系统 | 6#楼4楼 | 站点 | STA104 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 1 |  |  |
| 119 | 轨道物流系统 | 6#楼3楼 | 站点 | STA103、STA108 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 2 |  |  |
| 120 | 轨道物流系统 | 6#楼2楼 | 站点 | STA206、STA207、STA209 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 |  |  |
| 121 | 轨道物流系统 | 6#楼1楼 | 站点 | STA16、STA17、STA18 | Telelift_10英寸触摸屏幕 | 3 |  |  |
| 122 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 监控电脑 |  | DELL_OptiPlex5000 | 1 |  |  |
| 123 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 风机 |  | Telelift_SD80 | 1 |  |  |
| 124 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 风机 |  | Telelift_SD80 | 1 |  |  |
| 125 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 变频器 |  | OMRON_MX2 | 1 |  |  |
| 126 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 变频器 |  | OMRON_MX2 | 1 |  |  |
| 127 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 风机切换器 | Device 100 | Telelift_ NW 110 Air-Contro | 1 |  |  |
| 128 | 气动物流系统 | 3#楼地下一层 | 风机切换器 | Device 200 | Telelift_ NW 110 Air-Contro | 1 |  |  |
| 129 | 气动物流系统 | 1#楼地下一层 | 转换器 | Device 101 | Telelift_3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 1 |  |  |
| 130 | 气动物流系统 | 1#楼2楼 | 转换器 | Device102、Device103、Device104、Device105、Device106、Device107 | Telelift_3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 6 |  |  |
| 131 | 气动物流系统 | 3#楼1楼 | 转换器 | Device 201 | 3-way Diverter Air-Control, NW 160 | 1 |  |  |
| 132 | 气动物流系统 | 1#楼7楼 | 站点 | Device 5 | Telelift_Compact Station_NW160 | 1 |  |  |
| 133 | 气动物流系统 | 1#楼3楼 | 站点 | Device7、 Device 9、Device 12 | Telelift_Frontload station_NW160 | 3 |  |  |
| 134 | 气动物流系统 | 1#楼2楼 | 站点 | Device1、Device 2、Device 3、Device 4、Device 6、Device 8、Device 10、Device 11 | Telelift_Compact Station_NW160 | 8 |  |  |
| 135 | 气动物流系统 | 3#楼2楼 | 站点 | Device 13 | Telelift_Frontload station_NW160 | 1 |  |  |
| 136 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 风机 | M01、M02、M03 | Telelift | 3 |  |  |
| 137 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 空压机 |  | Telelift_BLT-7A | 2 |  |  |
| 138 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾被服过滤罐 |  | Telelift_S1 | 2 |  |  |
| 139 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 变频器 | U1、U2、U3 | Danfoss_VLT FC102 | 3 |  |  |
| 140 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 被服分离器 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 141 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾收集箱 |  | Telelift | 2 |  |  |
| 142 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 垃圾切换阀 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 143 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 真空阀 |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 14 |  |  |
| 144 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 5 |  |  |
| 145 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 1 |  |  |
| 146 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 1 |  |  |
| 147 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负二层 |  |  | Telelift_LV508 AIR TRANSFER VALVES | 2 |  |  |
| 148 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 底阀 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 149 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 14 |  |  |
| 150 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 1 |  |  |
| 151 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 1 |  |  |
| 152 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负一层 |  |  | Telelift | 2 |  |  |
| 153 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 主控柜 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 154 | 垃圾被服收集系统 | 2#楼地下负一层 | 被服分离器控制箱 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 155 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负二层 | 阀室控制箱 | E+# | Telelift | 1 |  |  |
| 156 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | A#、B#、C#、D#、E#、F#、G#、H# | Telelift | 8 |  |  |
| 157 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | J# | Telelift | 1 |  |  |
| 158 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | K# | Telelift | 1 |  |  |
| 159 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼地下负一层 | 阀室控制箱 | L# | Telelift | 1 |  |  |
| 160 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 161 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 162 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼12楼 | 分控箱 |  | Telelift | 1 |  |  |
| 163 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼22楼屋面 | 排风机 |  | INFINAIR_YFRTCE-400-0.29 | 4 |  |  |
| 164 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼5楼裙楼屋面 | 排风机 |  |  | 11 |  |  |
| 165 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼15楼屋面 | 排风机 |  |  | 1 |  |  |
| 166 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼25楼屋面 | 排风机 |  |  | 1 |  |  |
| 167 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼11楼屋面 | 排风机 |  |  | 2 |  |  |
| 168 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼22楼 | 垃圾被服投放口 | 22AW、22BW、22AL、22BL | Telelift | 4 |  |  |
| 169 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼21楼 | 垃圾被服投放口 | 21AW、21BW、21AL、21BL | Telelift | 4 |  |  |
| 170 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼20楼 | 垃圾被服投放口 | 20AW、20BW、20AL、20BL | Telelift | 4 |  |  |
| 171 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼19楼 | 垃圾被服投放口 | 19AW、19BW、19AL、19BL | Telelift | 4 |  |  |
| 172 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼18楼 | 垃圾被服投放口 | 18AW、18BW、18AL、18BL | Telelift | 4 |  |  |
| 173 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼17楼 | 垃圾被服投放口 | 17AW、17BW、17AL、17BL | Telelift | 4 |  |  |
| 174 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼16楼 | 垃圾被服投放口 | 16AW、16BW、16AL、16BL | Telelift | 4 |  |  |
| 175 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼15楼 | 垃圾被服投放口 | 15AW、15BW、15AL、15BL | Telelift | 4 |  |  |
| 176 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼14楼 | 垃圾被服投放口 | 14AW、14BW、14AL、14BL | Telelift | 4 |  |  |
| 177 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼13楼 | 垃圾被服投放口 | 13AW、13BW、13AL、13BL | Telelift | 4 |  |  |
| 178 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼12楼 | 垃圾被服投放口 | 12AW、12BW、12AL、12BL | Telelift | 4 |  |  |
| 179 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼11楼 | 垃圾被服投放口 | 11AW、11BW、11AL、11BL | Telelift | 4 |  |  |
| 180 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼10楼 | 垃圾被服投放口 | 10AW、10BW、10AL、10BL | Telelift | 4 |  |  |
| 181 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼9楼 | 垃圾被服投放口 | 9AW、9BW、9AL、9BL | Telelift | 4 |  |  |
| 182 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼8楼 | 垃圾被服投放口 | 8AW、8BW、8AL、8BL | Telelift | 4 |  |  |
| 183 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼7楼 | 垃圾被服投放口 | 7AW、7BW、7AL、7BL | Telelift | 4 |  |  |
| 184 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼6楼 | 垃圾被服投放口 | 6AW、6BW、6AL、6BL | Telelift | 4 |  |  |
| 185 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼5楼 | 垃圾被服投放口 | 5AW、5BW、5DW、5DL | Telelift | 4 |  |  |
| 186 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼4楼 | 垃圾被服投放口 | 4AW、4BW、4AL、4BL、4DW、4DL、4EW、4EL、4E+W、4E+L、4FL、4GL、4HW | Telelift | 13 |  |  |
| 187 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼3楼 | 垃圾被服投放口 | 3AW、3BW、3AL、3BL、3CW、3CL、3DW、3DL、3EW、3EL、3E+W、3E+L、3FL、3GL、3HW | Telelift | 15 |  |  |
| 188 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼2楼 | 垃圾被服投放口 | 2AW、2BW、2AL、2BL、2CW、2CL、2DW、2DL、2EW、2EL、2E+W、2E+L、2FL、2GL、2HW | Telelift | 15 |  |  |
| 189 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼1楼 | 垃圾被服投放口 | 1AW、1BW、1AL、1BL、1CW、1CL、1DW、1DL、1EW、1EL、1E+W、1E+L、1FL、1GL、1HW | Telelift | 15 |  |  |
| 190 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼地下负一层 | 垃圾被服投放口 | 1E+W、1E+L | Telelift | 2 |  |  |
| 191 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼15楼 | 垃圾投放口 | 15JW | Telelift | 1 |  |  |
| 192 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼14楼 | 垃圾投放口 | 14JW | Telelift | 1 |  |  |
| 193 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼13楼 | 垃圾投放口 | 13JW | Telelift | 1 |  |  |
| 194 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼12楼 | 垃圾投放口 | 12JW | Telelift | 1 |  |  |
| 195 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼11楼 | 垃圾投放口 | 11JW | Telelift | 1 |  |  |
| 196 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼10楼 | 垃圾投放口 | 10JW | Telelift | 1 |  |  |
| 197 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼9楼 | 垃圾投放口 | 9JW | Telelift | 1 |  |  |
| 198 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼8楼 | 垃圾投放口 | 8JW | Telelift | 1 |  |  |
| 199 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼7楼 | 垃圾投放口 | 7JW | Telelift | 1 |  |  |
| 200 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼6楼 | 垃圾投放口 | 6JW | Telelift | 1 |  |  |
| 201 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼5楼 | 垃圾投放口 | 5JW | Telelift | 1 |  |  |
| 202 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼4楼 | 垃圾投放口 | 4JW | Telelift | 1 |  |  |
| 203 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼3楼 | 垃圾投放口 | 3JW | Telelift | 1 |  |  |
| 204 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼2楼 | 垃圾投放口 | 2JW | Telelift | 1 |  |  |
| 205 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼1楼 | 垃圾投放口 | 1JW | Telelift | 1 |  |  |
| 206 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼25楼 | 垃圾投放口 | 25KW | Telelift | 1 |  |  |
| 207 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼24楼 | 垃圾投放口 | 24KW | Telelift | 1 |  |  |
| 208 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼23楼 | 垃圾投放口 | 23KW | Telelift | 1 |  |  |
| 209 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼22楼 | 垃圾投放口 | 22KW | Telelift | 1 |  |  |
| 210 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼21楼 | 垃圾投放口 | 21KW | Telelift | 1 |  |  |
| 211 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼20楼 | 垃圾投放口 | 20KW | Telelift | 1 |  |  |
| 212 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼19楼 | 垃圾投放口 | 19KW | Telelift | 1 |  |  |
| 213 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼18楼 | 垃圾投放口 | 18KW | Telelift | 1 |  |  |
| 214 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼17楼 | 垃圾投放口 | 17KW | Telelift | 1 |  |  |
| 215 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼16楼 | 垃圾投放口 | 16KW | Telelift | 1 |  |  |
| 216 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼15楼 | 垃圾投放口 | 15KW | Telelift | 1 |  |  |
| 217 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼14楼 | 垃圾投放口 | 14KW | Telelift | 1 |  |  |
| 218 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼13楼 | 垃圾投放口 | 13KW | Telelift | 1 |  |  |
| 219 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼12楼 | 垃圾投放口 | 12KW | Telelift | 1 |  |  |
| 220 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼11楼 | 垃圾投放口 | 11KW | Telelift | 1 |  |  |
| 221 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼10楼 | 垃圾投放口 | 10KW | Telelift | 1 |  |  |
| 222 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼9楼 | 垃圾投放口 | 9KW | Telelift | 1 |  |  |
| 223 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼8楼 | 垃圾投放口 | 8KW | Telelift | 1 |  |  |
| 224 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼7楼 | 垃圾投放口 | 7KW | Telelift | 1 |  |  |
| 225 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼6楼 | 垃圾投放口 | 6KW | Telelift | 1 |  |  |
| 226 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼5楼 | 垃圾投放口 | 5KW | Telelift | 1 |  |  |
| 227 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼4楼 | 垃圾投放口 | 4KW | Telelift | 1 |  |  |
| 228 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼3楼 | 垃圾投放口 | 3KW | Telelift | 1 |  |  |
| 229 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼2楼 | 垃圾投放口 | 2KW | Telelift | 1 |  |  |
| 230 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼11楼 | 垃圾被服投放口 | 11LW、11LL | Telelift | 2 |  |  |
| 231 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼10楼 | 垃圾被服投放口 | 10LW、10LL | Telelift | 2 |  |  |
| 232 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼9楼 | 垃圾被服投放口 | 9LW、9LL | Telelift | 2 |  |  |
| 233 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼8楼 | 垃圾被服投放口 | 8LW、8LL | Telelift | 2 |  |  |
| 234 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼7楼 | 垃圾被服投放口 | 7LW、71LL | Telelift | 2 |  |  |
| 235 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼6楼 | 垃圾被服投放口 | 6LW、6LL | Telelift | 2 |  |  |
| 236 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼5楼 | 垃圾被服投放口 | 5LW、5LL | Telelift | 2 |  |  |
| 237 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼4楼 | 垃圾被服投放口 | 4LW、4LL | Telelift | 2 |  |  |
| 238 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼3楼 | 垃圾被服投放口 | 3LW、3LL | Telelift | 2 |  |  |
| 239 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼2楼 | 垃圾被服投放口 | 2LW、2LL | Telelift | 2 |  |  |
| 240 | 垃圾被服收集系统 | 6#楼1楼 | 垃圾被服投放口 | 1LW、1LL | Telelift | 2 |  |  |
| 241 | 垃圾被服收集系统 | 1#楼室外 | 室外投放口 | ODI1 | Telelift | 1 |  |  |
| 242 | 垃圾被服收集系统 | 3#楼室外 | 室外投放口 | ODI2 | Telelift | 1 |  |  |
| 243 | 垃圾被服收集系统 | 5#楼室外 | 室外投放口 | ODI3 | Telelift | 1 |  |  |

附件2：

物流系统易损耗件清单

| 系统 | 英文名 | 部位 | 品名 | 规格型号 | 耗材品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道物流系统 | HEXAGON NUT M18x1.5 mm | 小车 | 六角螺母 | 000054936 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CONNECTION ROD | 小车 | 底座连杆 | 000039038 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | AXLE, LONG (FOR 10KG MOTOR) | 小车 | 马达固定栓 | 204032659 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FLANGE | 小车 | 固定法兰 | 000051964 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | OPERATING LEVER STOP | 小车 | 停靠位限位板 | 000039039 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | USB-CABLE FOR CHASSIS DIAGNOSTIC INTERFACE | 小车 | 小车通讯转接线 | TLSP-0307 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | DISC SPRING 45x22.4x1.75 mm | 小车 | 盘式垫片 | 202019014 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | RUNNING WHEEL Ø53mm WITH SIDE ROLLER, COMPLETE | 小车 | 导向轮Ø53 mm | 000104263 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CARBON BRUSH MG458 | 小车 | 碳刷 | 404052509 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PLATE | 小车 | 触点绝缘板 | 000102113 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | USB-CABLE FOR CHASSIS DIAGNOSTIC INTERFACE | 小车 | Type-B USB线 | 000107821 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PLATE (DRAWN) | 小车 | 触点绝缘片 | 000055739 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | WOODRUFF KEY 3 mm | 小车 | 半月销 | 202018011 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | MOUNTING STRIP | 小车 | 箱体固定片 | 000054168 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FLANGE, FRICTION CLUTCH DEVICE COMPLETE | 小车 | 驱动轮法兰 | 000030996 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | H10 LED strips White | 小车 | 白色led灯带 | 000106941 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | H10 LED strips blue | 小车 | 蓝色led灯带 | 000106942 | BATTHELME |  |
| 轨道物流系统 | MOUNTING PLATE FOR POWER CONDUCTOR | 小车 | 触点固定片 | 000055635 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SCREW 25 mm LONG, MOTOR STOP | 小车 | 马达停靠位螺丝 | 000050316 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | TENSION SPRING D-004 | 小车 | 电子锁弹簧 | 204033528 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Thick cushion in the vehicle 小车垫子（H10-大） | 小车 | 小车海绵垫 H10大 | TLSP-0093 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Thin cushion in the vehicle 小车垫子（H10-小） | 小车 | 小车海绵垫 H10小 | TLSP-0093 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | LINING, FRICTION CLUTCH | 小车 | 摩擦片 | 703001021 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SIDE ROLLER PA, ADAPTED | 小车 | 侧向轮 (Adapted) | 000104005 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | POWER CONDUCTOR HM125 | 小车 | 弹片式触点 | 000039270 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | PUSH BUTTON | 小车 | 开盖按钮 | 000107069 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SPRING FOR MOTOR | 小车 | 马达弹簧 | 702001013 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CHASSIS COVER COMPLETE WITH MOUNTING SCREWS, H10 + H15 | 小车 | H10底盘侧面保护板 | 000107072 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GUIDE ROLLER(FOR LID LOCKING MECHANISM) | 小车 | H175车锁滚轮 | 204031568 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | STROKE MAGNET HU244-F-24V DC (FOR LID LOCKING MECHANISM) | 小车 | 车厢锁电磁铁 | 406054664 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ANGLE | 转轨器 | 编码器安装支架 | 000036048 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | CAM | 转轨器 | 编码器连杆 | 000036178 |  |  |
| 轨道物流系统 | LEVER WITH BEARING | 转轨器 | 转轨器安全挡杆 | 000036033 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | TENSION SPRING | 转轨器 | 挡轮弹簧 | 000031849 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | MICRO-SWITCH VX5-1A2 | 转轨器 | 微动开关 | 406054665 | ORMON |  |
| 轨道物流系统 | GEARWHEEL WITH DISC COMPLETE | 转轨器 | 转轨器齿轮 | 000030994 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GLIDING PIECE | 转轨器 | 转轨器滑块 | 000036130 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ROLLER | 转轨器 | 曲柄连杆转轨器滚轴 | 000036172 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | O-RING NBR 70 10x2 mm | 转轨器 | 安全挡板o型圈 NBR 70 10x2 mm | 204031584 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | RAIL | 转轨器 | 转轨器导轨 | 000036149 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Grounding kit | 轨道 | 接地套件 | TLSP-0304 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | BACKING PLATE WITH POSITION CODE, COMPLETE | 轨道 | 条码 | 000080165 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Strip run-in section | 轨道 | 渐进摩擦条 | 000104236 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | GEAR RACK RUN-IN SECTION | 轨道 | 渐进齿条 | 000035199 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE / END | 轨道 | 末端绝缘片 | 703001023 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | ZAHNSTANGE KOMPLETT | 轨道 | 齿条 | 000036012 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Anti-collision strip | 轨道 | 防风窗防撞条 | TLSP-0139 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE, SHORT | 轨道 | 短绝缘片 | 703001019 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | INSULATING PIECE, LONG | 轨道 | 长绝缘片 | 703001004 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SUPPORT WITH SAFETY CATCH | 轨道 | 安全档板 | 000036032 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FRICTION STRIP COMPLETE FOR CURVE 90° | 轨道 | 90°新版摩擦条整套 | 000104236 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | Smoke detectors | 防火窗 | 烟感 | WLACC-177-115 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | FD Magnet | 防火窗 | 防火窗电磁铁 | WLACC-177-104 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | DOOR HINGE | 防火窗 | 防风窗铰链 | TLSP-0089 | TELELIFT | 德列孚 |
| 轨道物流系统 | SPRING FOR DOOR HINGE | 防火窗 | 防风窗铰链弹簧 | TLSP-0090 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reading Device for station | / | RFID感应器 | 003050 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Antenna for load part NW 160 for all stations (except Multisend) | / | NW160站点发送口RFID天线 | 002245 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch (Station) | / | 站点限位开关 | 004002 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Motor Slide R | / | 站点限位开关（右） | 004003 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Motor Slide L | / | 站点限位开关（左） | 004004 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch, Diverter L/R | / | 转向器限位开关（左/右） | 004005 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Reed Switch,Diverter M | / | 转换器位置开关（中间） | 004006 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Optical Tube Switch | / | 光电开关 | 002747 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Velcro ring for carrier NW 160 | / | 传输瓶摩擦圈NW160 | 002050 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sealring NW 160 | / | 密封圈NW160 | 002194 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sealing tape for pipeline | / | 气动布胶带 | TLSP-0309 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Spring | / | 发送口弹簧 | TLSP-0310 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Sponge pads | / | 海绵垫 | TLSP-0313 | TELELIFT | 德列孚 |
| 气动物流系统 | Hose clamp | / | 气管抱箍 | TLSP-0312 | TELELIFT | 德列孚 |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 8mm三通 | TLSP-AWLS-0001 | T型三通8 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气管 | 8mm气管 | TLSP-AWLS-0002 |  |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 阀门20mm | TLSP-AWLS-0003 | 20铜球阀 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 传感器 | 气缸传感器 | TLSP-AWLS-0004 | 气缸传感器 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空压机油滤 | TLSP-AWLS-0005 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空压机机油 | TLSP-AWLS-0006 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 空压机 | 空滤 | TLSP-AWLS-0007 | 博莱特 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气管 | 油水分离器 | TLSP-AWLS-0008 | 亚德客 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 投放口门 | 投放口门锁 | TLSP-AWLS-0009 | 门锁 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 管道 | 管道软连接 | TLSP-AWLS-0010 | 管道 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀 | TLSP-AWLS-0011 | 电磁阀 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀接线盒 | TLSP-AWLS-0012 | 电磁阀接线盒 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 电磁阀线圈 | TLSP-AWLS-0013 | 电磁阀线圈 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 排放阀 | 高低位传感器 | TLSP-AWLS-0014 | IFM |  |
| 垃圾被服系统 | / | 气动元件 | 自动排水阀 | TLSP-AWLS-0015 | 正泰定时自动排水阀220V |  |
| 垃圾被服系统 | / | 管道 | 检修口密封垫 | TLSP-AWLS-0016 |  |  |
| 垃圾被服系统 | / | 压实机 | 压实机液压油 | TLSP-AWLS-0017 | 抗磨液压油HF-2 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 风机 | 风机耐高温润滑油 | TLSP-AWLS-0018 | 耐高温黄油 |  |
| 垃圾被服系统 | / | 投放口 | 投放口读卡器 | TLSP-AWLS-0019 | K-PASS |  |

附件3：维护内容及要求

（1）轨道物流传输系统ETV：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  | ● |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  | ● |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | ● |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  | ● |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  | ● |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  | ● |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常 |
| 站点 |  | ● |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | ● |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | ● |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | ● |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  | ● |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  | ● |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  | ● |  |  | 检查小车箱体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK) |
|  |  |  | ● |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  | ● |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  | ● |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | ● | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  | ● |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  | ● |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  | ● |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  | ● |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  | ● | 测量小车水平移动电流 | 2.5A- 3A |
|  |  |  |  | ● | 测量小车垂直段最大驱动电流 | 18A- 22A |
|  |  |  |  | ● | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  | ● |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ● |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  | ● | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ● | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | ● | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | ● |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  | ● |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | ● | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  | ● |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  | ● |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ● |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ● |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | ● | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ● | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | ● | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  | ● |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  | ● |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  | ● |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 防火窗 |  | ● |  |  | 检查防火窗装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  | ● |  |  | 检查防火窗装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗锁紧装置触发 | 在防火窗开启状态可以手动触发 |
|  |  |  | ● |  | 检查小车紧急状态通过防火窗 | 命令小车通过的同时，关闭防火窗命令不可执行 |
|  |  |  | ● |  | 检查防火窗前区域安全 | 防火窗断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  | ● |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  | ● |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ● |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  | ● | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  | ● | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火窗能够自动关闭 |
|  |  |  |  | ● | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  | ● |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个周期一次。 |  |  |  |  |  |  |

（2）气动物流传输系统PTS：

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  | ● |  |  | 外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  | ● |  |  | 风机运行检查 | 无震动，无异响，无过热，启停正常 |
|  |  | ● |  |  | 消音器检查 | 安装牢固，无漏气，运行无异响 |
|  |  |  | ● |  | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  | ● |  | 连接风机各密封口 | 无异响，无漏气，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● | 变频器/滤波器/继电器检查（如有） | 接线牢固，功能正常，无脱落晃动 |
|  |  |  |  | ● | 接触器（如有） | 接线牢固，功能正常 |
| 风向切换器 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无震动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，无损伤 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，移动顺滑 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 转向器 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无震动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿正常 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，移动顺滑 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  | ● |  | 光电检查（x口） | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 传输瓶 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无损伤，无污染 |
|  |  |  | ● |  | 瓶扣检查 | 关闭顺畅，卡扣牢固 |
|  |  | ● |  |  | 摩擦圈/皮带检查 | 无严重磨损，固定牢固 |
|  |  |  | ● |  | 海绵垫检查 | 无缺损，无丢失，无污染 |
|  |  |  | ● |  | RFID芯片检查（如有） | 无缺损，固定牢固，感应正常 |
|  |  |  |  | ● | 瓶身标识 | 无缺损，无丢失 |
| 站点 |  | ● |  |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤，无松动 |
|  |  |  | ● |  | 齿轮检查 | 无缺齿，动作无异响，安装牢固，咬齿准确 |
|  |  |  | ● |  | 马达检查 | 无异响，安装牢固，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 限位开关检查 | 安装牢固，响应及时，接线紧固 |
|  |  |  | ● |  | 转向口检查 | 无异响，无漏气，位置对齐 |
|  |  |  | ● |  | 管口密封圈检查 | 无损伤，无卡顿，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 联结螺丝检查 | 无异响，无卡顿 |
|  |  |  |  | ● | 上下滑板检查 | 表面无损伤，无异响，无卡顿 |
|  |  |  | ● |  | 转向口动作 | 指向明确，电流值小于1000mA/300ms |
|  |  |  | ● |  | 光电检查 | 安装牢固，无漏气，接线紧固，感应灵敏 |
|  |  |  | ● |  | 转向管体检查 | 无破损，无异响，齿条无破损 |
|  |  | ● |  |  | 接收篮子及摆放架检查 |  |
|  |  |  | ● |  | RFID线圈及模块检查（如有） | 安装牢固，无损伤，感应灵敏 |
|  |  |  |  | ● | 主管道接口检查 | 无异响，无漏气，无震动 |
| 系统供电 |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 电压检查 | 直流36V |
| 通讯模块 |  |  |  | ● | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
| 配电箱 |  |  | ● |  | 内、外观检查 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  | ● | 供电及控制线路检查 | 无松动，无老化 |
|  |  |  |  | ● | 供电回路检查 | 指示灯工作正常，漏电保护正常 |
| 管道 |  |  | ● |  | 外观检查 | 无损伤，无震动 |
|  |  |  |  | ● | 旁通管/单向阀检查 | 无损伤，无异响，动作正常 |
|  |  |  |  | ● | 管口接口检查 | 无损伤，无异响，无震动 |
|  |  |  |  | ● | 布胶带/抱箍检查 | 无损伤，无松动，无脱落，无异响 |
|  |  |  |  | ● | 末端排气口/排气阀 | 无损伤，无异响，安装牢固，动作正常 |
| 说明： 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个周期一次。 |  |  |  |  |  |  |

（3）垃圾被服动力回收系统AWLS：

| 中央收集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 日 |  | 周 |  | 月 |  | 季 |  | 维护内容 | 维护标准 |
| 垃圾压实机 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查垃圾压实机液压系统油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 清洁高位感应器 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 加油润滑所有运动部位的油咀 | 无破损，加油正常 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗压实机外表面 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清理压缩碟行程开关室 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查垃圾压实机空气进气阀工作是否正常？ | 无异响，无卡顿，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查滑动垫的磨损情况 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查推板下面之滑动衬垫 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查液压系统是否有油泄漏现象 | 无漏油，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查垃圾压实机和集装箱的密封性能 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洗压缩推板和前后空间 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
| 垃圾分离器 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 清洁阀前过滤网( 每天兩次 )。 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁旋转屏内部 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗分离器外表面 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁隔离网和分离器之间的空间 | 无损伤，无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁空气入口 | 无损伤，无异物 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查分离器上的高位感应器 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查分离器的振动是否符合要求 | 安装牢固，无明显抖动和异响 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤网 | 无异物，安装牢固，无破损 |
| 空气压缩机组 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查曲轴箱油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查自动排水设备 | 无堵塞，排水通畅 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查压力在正常的使用范围 | 0.6-0.75Mpa |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩机没有异常的振动和噪音 | 无异响，无异常振动 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩机空气进口的过滤器和消音器，如有必要的话，进行更换 | 无异物，无堵塞，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查曲轴箱油位 | 油位正常，无漏油 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 手动从储气罐内排水 | 清空积水 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压力控制开关和压力继电器是否正常运转 | 功能正常，线路牢固无老化 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器是否完好无误，如果必要的话，把它清洁干净 | 无异物，无破损，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查空气干燥器和冷却器是否正常运行 | 功能正常，无破损 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 把冷却器和干燥器的水排掉 | 清空积水 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查排放阀是否有泄漏 | 无异响，无明显抖动，安装牢固 |
| 垃圾集装箱 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查集装箱门的密封胶圈 | 无损伤，无异物，无老化 |
|  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 清洗集装箱外表面 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑锁紧装置和密封门铰链 | 无损伤，无异物，动作正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加注集装箱滚轮黄油 | 加注黄油轮滑 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洗垃圾集装箱 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
| 除尘过滤罐 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁过滤棒 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器有没有损坏及安装是否牢固 | 无损伤，安装牢固 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁过滤棒 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
| 抽风机和止回阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查抽风机没有异常的振动、发热和噪音 | 无异响，无异常振动，安装牢固 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查和清洁抽风机进风口上的滤网 | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 打开检查口检查止回阀功能 | 无异物，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查过滤器有没有损坏及安装是否牢固 | 无破损，无异物，安装牢固 |
| 水平感应器 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查高低位感应器功能 | 安装牢固，感应面清洁，感应灵敏无异常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 高低位感应器故障数量 | 无缺损 |
| 排放阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查阀门功能 | 无异响，无抖动，功能正常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有打开数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有关闭数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑排放阀的轴承 | 无卡顿 |
| 进气阀 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 检查阀门功能 | 无异响，无抖动，功能正常 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有打开数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 阀门没有关闭数量 | 确认当前阀门状态数量并记录 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀连接杆与阀门是否正常 | 安装牢固，功能正常 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀是否有泄漏 | 无泄漏，无异响 |
| 活性碳过滤器 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查活性碳工作是否正常 | 无异物，无老化 |
| 主控柜 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查真空压力的读数 | 不低于0.6Mpa |
| 说明： 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个周期一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 | 日 |  | 周 |  | 月 |  | 季 |  | 维护内容 |  | 维护标准 |
| 室外垃圾投放口连气动装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放口外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门操作是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放口外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查投放门操作是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 无异响，无抖动，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查电子控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线路无老化 |
| 室外进气阀连消音器及气动装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁进气阀外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查进气阀井有没有积水，如有必要的话进行抽水 |  | 无积水，漏水 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 各部件接口无破损，无异响，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查电子控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线路无老化 |
| 室内投放口 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁投放门外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门密封是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查投放门操作、机械锁是否灵活 |  | 无卡顿，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查和清洁投放门外观 |  | 无灰尘，无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查投放门密封是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
| 排放阀室 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查和清洁排放阀室内地面和设备卫生 |  | 干净整洁，无异味 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查排放阀控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线缆无老化，固定牢固，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 加油润滑投放阀的轴承 |  | 无异常磨损，无异响 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查压缩空气管道、气缸和附件的气密性 |  | 无灰尘，无异物，无损伤，无异响 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 清洁压缩空气过滤杯 |  | 无异物，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门是否正常工作 |  | 无卡顿，无异响，功能正常 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀门关闭时气密性是否良好 |  | 无异响，无漏气 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查气缸的感应极限开关是否正常 |  | 工作正常，感应灵敏，安装牢固 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查阀室控制组件是否正常工作 |  | 供电正常，线缆无老化，固定牢固，功能正常 |
| 天台排风机和除臭箱 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查排风机是否正常工作 |  | 功能正常，无异响 |
|  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 检查已处理气体的质量和气味水平,如果必要的话，更换活性碳 |  | 无明显异味 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 检查排风机是否正常工作 |  | 功能正常，无异响 |
| 说明： 1." ●"对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等，每个周期一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440115-2025-02636

#### 采购项目编号：0724-2531Z1432157

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531Z1432157]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z1432157]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山大学附属第一（南沙）医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山大学附属第一（南沙）医院物流传输系统运维保养（三年）服务项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2531Z1432157），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日