# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440606-2025-03216

#### 采购项目编号：JF2025（SD）WZ0103

#### 项目名称：康复医院智能化第一标段项目

#### 采购人：南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院）

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购康复医院智能化第一标段项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：康复医院智能化第一标段项目

采购计划编号：440606-2025-03216

采购项目编号：JF2025（SD）WZ0103

采购方式：公开招标

预算金额：9,320,300.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(康复医院智能化第一标段项目):

采购包预算金额：9,320,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 康复医院智能化第一标段项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起18个月内完成项目整体建设并完成验收。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2023年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（康复医院智能化第一标段项目）：本项目不属于专门面向中小企业的采购项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（康复医院智能化第一标段项目）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院）

地址：佛山市顺德区伦教街道甲子路1号

联系方式：0757-22819727

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37860569/020-37860563

#### 3.项目联系方式

项目联系人：章艳娇、刘志丰

电话：020-37860569/020-37860563

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目标的及采购限价

| 标的名称 | 数量 | ★最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 康复医院智能化第一标段项目 | 1项 | 9,320,300.00元 |

总体要求：

(1)投标人必须对本项目（所投采购包）的所有内容进行投标。

(2)投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

注意：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

用户需求书

注：

以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的目标、实施的时间和地点、需满足的服务标准、期限、效率等等服务要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

以下仅从需求的角度列出需实现的目标、需执行标准/规范、需满足的质量等主要要求，对于招标文件没有列出，而对服务满足采购需求以及确保服务的质量和效率所必不可少的相应配套措施 ，供应商有责任给予补充，且均已包含在报价内。

## 一、项目建设背景

在智慧医院的要求中，要实现医疗现代化，建筑智能化是实现智慧医院的核心基础，是医院信息化建设过程中的重要组成，也是医院建筑设计的一项重要内容。

本期目标是实现对康复医院项目智能化的整体规划、建设，为医院进一步的信息化建设奠定基础。建立深度的智能化集成系统，进一步提升医院生产、管理效能，完善医院信息化管理。

信息化是个庞大、系统的建设工程，信息化建设需要分步骤实施。为了保证信息化建设最后能够满足使用要求，故需要以信息化应用的高度，对各步骤进行整体规划，特别是大量硬件设施集成的智能化，更需要站在信息化应用的高度进行统一规划。

医院作为一个特殊的智能化的规模宏大的建筑，其建筑智能化程度对整个医院的影响极为深远。现代化医院不仅为发展变化的今天服务，更要适应未来发展的需要，信息化软件要求能满足医护人员日常诊疗业务、降低医疗风险，提供便民服务，而硬件则要求服务设施准确、及时、高效。只有医院的软硬件密切配合，才能及时有效地为患者服务，只有对结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在联系的最优化组合进行综合考虑，合理安排投资，才能为医疗、护理、健康管理等工作提供真正高效、舒适、便利的环境。

## 二、单位信息化现状

南方医科大学第八附属医院旧址康复项目占地面积为33516.28平方米，总建筑面积约71016.58平方米，拟拆除建筑面积约2405平方米，项目规划将现状院区1-5号楼、消毒供应中心改造成医疗（含门诊、医技、住院病房）、疗养及福利养老用房，涉及装修改造建筑面积71016.58平方米，并继续使用旧配套后勤业务用房。项目建成后共设床位800张，其中：康复床位120张，普通病床位380张，疗养（VIP）床位100张，福利养老床位200张。项目总投资19996万元。

2023年12月已完南方医科大学第八附属医院旧址康复医院（老年病医院）和医养结合项目建设工程（第一标段）招标工作，中标方为中铁十二局集团有限公司，建设主体范围1号楼、2号楼、3号楼首层消控机房。南方医科大学第八附属医院旧址康复医院（老年病医院）和医养结合项目建设工程（第一标段）包含了智能化综合布线与安防系统，远远不能满足医院对智能化系统的需求。

## 三、拟解决的问题

本项目是实现对旧址康复医院1号楼、2号楼、3号楼首层数据中心机房智能化的整体规划、建设，为医院进一步的信息化建设奠定基础。利用现代软件技术实现智能楼宇系统与医院专用管理系统的高度集成、数据共享、智能决策、可视化展示等功能，建立深度的智能化集成系统，进一步提升医院生产、管理效能，完善医院信息化管理。

## 四、项目建设内容

旧址康复医院经历过多次规划更改，最终定性旧址改造项目，现有建筑内只保留基础结构，智能化系统需完全新建，本期项目主要内容为南方医科大学第八附属医院旧址康复医院的智能化建设项目，为重新建设旧改建筑信息化建设、整个医院的信息化整合打下基础。主要建设内容如下：1、计算机网络系统；2、机房工程系统；3、云计算资源系统；4、排队叫号系统；5、信息发布系统；6、病房护理呼叫系统；7、病房视讯系统；8、时钟系统。

## 五、采购清单

★属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，包括：★A02052309 专用制冷、空调设备；★A020910 电视设备。

★投标人必须承诺，拟投入本项目产品中属于《强制性产品认证目录》的，必须是取得认证机构出具的强制性产品认证证书的获证产品。（投标文件提供上述承诺函）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、计算网络系统 |  |  |  |
| 1、内网网络系统 |  |  |  |
| 1 | 内网48口接入层交换机 | 52 | 台 |
| 2 | 内网24口接入层交换机 | 18 | 台 |
| 3 | 内网汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 4 | 内网核心交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 安全隔离网闸 | 2 | 台 |
| 2、外网网络系统 |  |  |  |
| 6 | 外网24口接入层交换机 | 20 | 台 |
| 7 | 无源光波分汇聚设备 | 2 | 台 |
| 8 | 外网核心交换机 | 2 | 台 |
| 9 | 外网防火墙 | 2 | 台 |
| 10 | 上网行为管理 | 1 | 台 |
| 3、无线网络系统 |  |  |  |
| 11 | 室内放装无线接入点 | 160 | 台 |
| 12 | 室内放装高密无线接入点 | 5 | 台 |
| 13 | 移动医护无线接入点 | 56 | 台 |
| 14 | 无线接入点线缆、辅材 | 1 | 批 |
| 15 | 24口POE交换机 | 18 | 台 |
| 16 | 8口POE交换机 | 4 | 台 |
| 17 | AC控制器 | 2 | 台 |
| 18 | SDN网络控制中心 | 1 | 套 |
| 19 | 无线WIFI综合布线 | 1 | 项 |
| 二、配套机房工程系统 |  |  |  |
| 20 | 天面工程 | 1 | 项 |
| 21 | 墙面工程 | 1 | 项 |
| 22 | 地面工程 | 1 | 项 |
| 23 | 智能电力管理单元 | 1 | 项 |
| 24 | 配电工程 | 1 | 项 |
| 25 | 行级精密空调 | 2 | 台 |
| 26 | 精密空调安装配件 | 2 | 套 |
| 27 | 新排风机 | 1 | 台 |
| 28 | 机房专用空调A | 2 | 台 |
| 29 | 机房专用空调B | 1 | 台 |
| 30 | IT机柜 | 10 | 台 |
| 31 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 32 | 封闭通道系统 | 1 | 项 |
| 33 | 动力监控 | 1 | 项 |
| 34 | 环境监控 | 1 | 项 |
| 35 | 监控中心 | 1 | 项 |
| 36 | 气体灭火系统 | 1 | 项 |
| 37 | 机房综合布线及其它 | 1 | 项 |
| 38 | 防雷接地 | 1 | 项 |
| 39 | 安防系统 | 1 | 项 |
| 三、云计算资源系统 |  |  |  |
| 40 | 交换机 | 4 | 台 |
| 41 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 四、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1、排队叫号系统硬件 |  |  |  |
| 42 | 信息发布系统 | 86 | 台 |
| 43 | 窗口排队信息发布系统 | 25 | 套 |
| 44 | 分诊屏 | 12 | 套 |
| 45 | 物理叫号器 | 111 | 套 |
| 46 | 护士站呼叫主机 | 12 | 套 |
| 2、排队叫号系统软件 |  |  |  |
| 47 | 系统平台软件 | 1 | 套 |
| 48 | 分诊台管理软件 | 1 | 套 |
| 49 | 医生叫号器授权 | 1 | 套 |
| 50 | 显示端授权 | 1 | 套 |
| 51 | 语言库 | 1 | 套 |
| 52 | 数据同步服务 | 1 | 套 |
| 53 | 门诊大数据统计分析系统 | 1 | 套 |
| 54 | 微信就诊提醒、等候查询 | 1 | 套 |
| 五、信息发布系统 |  |  |  |
| 1、信息发布系统硬件 |  |  |  |
| 55 | 电梯等候厅 | 20 | 台 |
| 56 | 健康宣教屏、一级分诊屏、窗口屏 | 12 | 台 |
| 57 | 专家排班信息发布系统 | 5 | 台 |
| 58 | 多媒体终端（STB）LED播放器 | 2 | 台 |
| 2、信息发布系统软件 |  |  |  |
| 59 | 系统平台软件 | 1 | 套 |
| 60 | 显示终端授权 | 1 | 套 |
| 61 | 数据接口服务 | 1 | 套 |
| 62 | 专家排班显示系统 | 1 | 套 |
| 六、病房护理呼叫系统 |  |  |  |
| 1、病房护理呼叫系统硬件 |  |  |  |
| 63 | 护士站主机 | 8 | 台 |
| 64 | 病房门口信息发布系统 | 178 | 台 |
| 65 | 病床分机 | 382 | 台 |
| 66 | 走廊信息发布系统 | 21 | 台 |
| 67 | 护理白板 | 8 | 台 |
| 2、病房护理呼叫系统软件 |  |  |  |
| 68 | 系统平台软件 | 1 | 套 |
| 69 | 电子床头卡功能模块 | 1 | 套 |
| 70 | 终端授权 | 8 | 点 |
| 71 | 电子白板系统 | 1 | 套 |
| 72 | 数据接口服务 | 1 | 套 |
| 七、病房视讯系统 |  |  |  |
| 1、病房视讯系统硬件 |  |  |  |
| 73 | 智能一体机 | 187 | 台 |
| 74 | 网关服务器 | 1 | 套 |
| 75 | 高清视频编解码器 | 1 | 套 |
| 76 | 以太网交换机 | 8 | 台 |
| 77 | 智能交换机 | 1 | 台 |
| 2、病房视讯系统软件 |  |  |  |
| 78 | 系统平台软件 | 1 | 套 |
| 79 | 系统应用软件模块 | 1 | 套 |
| 80 | 电视终端授权 | 8 | 套 |
| 81 | 技术服务 | 1 | 项 |
| 82 | 数据接口服务 | 1 | 套 |
| 八、时钟系统 |  |  |  |
| 83 | 北斗天线及安装套件 | 1 | 套 |
| 84 | 中心母钟 | 1 | 套 |
| 85 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 86 | 双面5寸数显子钟 | 11 | 台 |
| 87 | 监控软件 | 1 | 台 |
| 九、系统集成 |  |  |  |
| 88 | 系统集成 | 1 | 项 |

## 六、技术参数要求

### （一）计算网络系统

#### 1.内网48口接入层交换机技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.▲内网48口接入层交换机设备安装、调试，交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 2.配置10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+光口≥4个，配置长度1米万兆AOC线缆≥1 条固化单交流电源和风扇； |
|  | 3.配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 4.配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 5.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 2.内网24口接入层交换机技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲内网24口接入层交换机设备安装、调试，交换容量≥330Gbps/3.3Tbps，包转发率≥125Mpps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 配置10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个，配置长度1米万兆AOC线缆≥1 条固化单交流电源和风扇； |
|  | 配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 3.内网汇聚交换机技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.内网汇聚交换机设备安装、调试，交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥660Mpps； |
|  | 2.▲配置1G SFP 光口≥48 个，1G/10G SFP+光口≥4 个，≥1 个业务扩展槽，可支持扩展 4 个 10G 端口，投标文件提供官网截图和链接证明，万兆 SFP+单模光模块≥4 块； |
|  | 3.支持交换机在网管软件的基础上，能实现业务模板配置，免安装，极速部署；除了可以实现对网络的业务规划，还可以对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能； |
|  | 4.配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 5.配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 6.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 4.内网核心交换机技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.内网核心交换机设备安装、调试，交换容量≥102Tbps/460Tbps，包转发率≥76800Mpps； |
|  | 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，配置8 槽位主机箱≥1 个，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个； |
|  | 3.▲配置主控引擎板卡≥2块，万兆以太网光口(SFP+,LC)≥8个，千兆以太网光口(SFP,LC)≥48个，千兆以太网电口(RJ45)≥48个，10G Base SFP+ AOC光纤线缆（包含两边的模块，长度 5 米）≥1条，万兆单模光模块≥4个，千兆单模光模块≥56个，配置1600W交流电源模块≥2 个； |
|  | 4.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； |
|  | 5.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； |
|  | 6.风扇框冗余设计，且为保证设备散热效果和可靠性，所投设备需支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个；； |
| 功能特性 | 7.可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； |
|  | 8.出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；除了可以实现对网络的业务规划，还可以对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能； |
|  | 9.配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 10.配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 11.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 5.安全隔离网闸技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.▲安全隔离网闸设备安装、调试，整机吞吐≥700Mbps；并发连接数≥6万；延时≤1秒，视频并发（D1画质，2Mbps）≥150路；标准2U设备，配置：交流电源≥1个；配备医用液晶屏和整机健康监控声光报警装置；配置千兆电口≥6个，千兆光口≥12个，万兆光口≥4个；千兆SFP扩展插槽≥4个。 |
|  | 2.配置软件功能授权：全功能模块（包括文件交换、FTP访问、数据库交换、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块，不包括反病毒模块、视频传输和工业协议专用模块）、视频传输模块、反病毒服务≥3年； |
| 功能特性 | 3.采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换模块组成；隔离交换模块基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态； |
|  | 4.配备液晶屏和整机健康监控声光报警装置； |
|  | 5.数据库同步客户端（非浏览器）支持Windows、Linux等主流平台，均具备图形化管理界面，投标文件提供产品功能界面截图； |
|  | 6.支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳、瀚高等主流国产数据库，投标文件提供产品功能界面截图； |
|  | 7.支持oracle数据库集群访问，同时支持VIP和SCANIP两种模式，投标文件提供产品功能界面截图； |
|  | 8.支持任务策略命中数统计展示。投标文件提供产品功能界面截图； |
|  | 9.支持抗攻击功能，能够识别和防御抗地址欺骗攻击、抗源路由攻击、抗Smurf攻击、抗LAND攻击、抗Winnuke攻击、抗Queso扫描、抗SYN/FIN扫描、抗Null扫描、抗圣诞树攻击、抗死亡之PING扫描、抗fraggle攻击、抗TearDrop攻击、抗SYN Flood、抗UDP Flood、抗ICMP Flood等。投标文件提供产品功能界面截图； |
|  | 10.日志支持远程存储，上报第三方日志服务器，支持FTP、SFTP、SMB、NFS方式上传日志。投标文件提供产品功能界面截图； |
| 资质要求 | 11.★具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》； |
|  | 12.提供第三方有资质的检测机构出具的GB35114-2017测试报告并加盖投标人公章； |
|  | 13.提供第三方有资质的检测机构出具的GB/T 28181-2022测试报告并加盖投标人公章； |
|  | 14.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 6.外网24口接入层交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.▲内网24口接入层交换机设备安装、调试，交换容量≥330Gbps/3.3Tbps，包转发率≥120Mpps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 2.配置10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+光口≥4个，固化单交流电源和风扇； |
|  | 3.配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 4.配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 5.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 7.无源光波分汇聚设备

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.6个槽位主机≥1台，配置包含本项目上下行所配套的端口以及光模块等配件，要求双上行； |
| 功能特性 | 2.▲原厂维保≥3 年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |
| 硬件规格 | 3.支持集中机柜安装 |

#### 8.外网核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 外网核心交换机设备安装、调试，交换容量≥50Tbps/256Tbps，包转发率≥38400Mpps； |
|  | 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，配置5 槽位主机箱≥1 个，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； |
|  | ▲每台设备配置主控引擎板卡≥2块，460W交流电源模块≥2 块，千兆以太网电口(RJ45)≥24个；千兆以太网光口(SFP,LC)≥8个；万兆以太网光口(SFP+,LC)≥8 个；10G Base SFP+ AOC光纤线缆（长度5米）≥1条；配件含千兆单模光模块≥56个； |
| 功能特性 | 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。投标文件提供第三方权威机构检验报告证明； |
|  | 支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN； |
|  | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像； |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； |
|  | 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； |
|  | 配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 9.外网防火墙

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 硬件规格要求 | 产品≥16个千兆电口+6个万兆光口SFP+； 内存大小≥16G，硬盘容量≥256G SSD；电源：冗余电源，规格：1U。 |
| 2. | 性能要求 | ▲网络层吞吐量≥35G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量：≥3.5G，全威胁吞吐量≥2G,并发连接数≥800万，每秒HTTP新建连接数≥18万，IPSec VPN 最大接入数：≥4000，IPSec VPN吞吐量：≥1.2G |
| 3. | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 4. | 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 5. | 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 6. | NAT功能 | 产品支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式；支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| 7. | 访问控制策略 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
| 8. | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
| 9. |  | 产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能。（投标文件需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章）。 |
| 10. | 入侵攻击防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。 |
| 11. | 软件及授权 | 防火墙系统软件包含基础+增强模块 |
| 12. | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 13. | 业务资产管理 | 支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； |
| 14. | 安全日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
| 15. | 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
| 16. | 产品资质 | ★具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》 |
| 17. | 售后服务 | 原厂商≥3年质保服务（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |
| 18. | 配置 | 1套防火墙软件基础级; 1套防火墙软件增强级模块; ≥3年软件订阅服务（含最新版本更新升级以及兼容性保障）; ≥3年软件升级; |

#### 10.上网行为管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源：单电源，接口：接口不少于6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
| 2 | 产品性能要求 | 网络层吞吐量（大包）≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5G，带宽性能≥1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：≥150Mb，支持上网用户数≥6000，包转发率：≥108Kpps，准入用户数≥3000，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000 |
| 3 | 管理员角色及等级 | 可设置四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； |
| 4 | Web访问质量检测 | ▲针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；（投标文件提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） |
| 5 | 账户导入 | 支持从本地导入和扫描导入，支持以CSV格式文件导入账户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等； |
| 6 | 应用访问管理 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。（投标文件需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） |
| 7 | 通用认证 | 支持触发式WEB认证、用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、自注册认证； |
| 8 | 防共享接入 | 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图； |
| 9 | 网页过滤 | 支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为； |
| 10 | SSL加密网页识别过滤 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重新定向到告警页面；（投标文件必须提供自主知识产权证明并加盖投标人公章） |
| 11 | 邮件过滤 | 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为 |
| 12 | 流控策略适用多种对象 | 支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略，支持基于IP或用户名灵活配置流控单位； |
| 13 | 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；（投标文件提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） |
| 14 | 网页访问审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； |
| 15 | 业务系统自定义 | 支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象；（投标文件提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） |
| 16 | 日志中心 | 设备必须支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志； |
| 17 | 售后服务 | 原厂商≥3年质保服务（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |
| 18 | 配置 | 每台配置包含： 1套全网行为管理系统软件; 3年URL&应用识别规则库升级; 1套安全软件; ≥3年软件升级; |

#### 11.室内放装无线接入点

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； |
|  | 2.整机最大无线接入速率≥3.5Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be工作，802.3af/at供电；投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 3.支持2.5G以太网接口≥1个，投标文件提供官网截图和链接证明； |
| 功能特性 | 4.内置蓝牙5.3； |
|  | 5.★提供无线电发射设备型号核准证复印件及工信部官网的查询截图； |
|  | 6.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； |
|  | 7.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 |
|  | 8.含SDN无线设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 9.配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 10.含无线网络自动优化云平台软件授权及升级服务； |
|  | 11.原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 12.室内放装高密无线接入点

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲2.4G、5G频段均支持802.11be标准，整机支持≥10条空间流，整机最大无线接入速率≥12Gbps，投标文件提供官网截图和链接证明。 |
|  | 采用四射频设计，投标文件提供官网截图和链接证明。 |
|  | 支持10G光口≥1个，10G以太网电口≥1个和1G以太网电口≥1个 |
|  | AP可支持扩展物联网模块。提供官网截图和链接证明。 |
| 功能特性 | 支持BLE 5.3，投标文件提供官网截图和链接证明。 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
|  | 支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 |
|  | 支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报。 |
|  | 含SDN无线设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 含无线网络自动优化云平台软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 13.移动医护无线接入点

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | ▲整机最大支持≥6条空间流，整机最大无线接入速率≥5.50Gbps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
| 功能参数 | 支持IEEE802.11be协议。 |
|  | 具备业务场景无缝切换功能所必须的端口使用，要求设备支持扩展物联网。 |
|  | 1个标准物联网扩展卡插槽，可扩展物联网应用 |
|  | Wi-Fi射频信号输出接口：≥8个QMA型射频接口。投标文件提供设备制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件； |
|  | 通过和无线AC配合，支持终端移动可视化。 |
|  | 支持一机三网隔离(内网、外网、物联网独立上行口）支持物联网扩展接口， |
|  | 为满足灵活弹性的医院新建及改造的建设需求，需要单主机AP支持光电混合缆、以太网两种的组网部署方式，可灵活选择部署 |
|  | 含SDN无线设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 含无线网络自动优化云平台软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 14.无线接入点线缆、辅材

≥5米馈线（105条）技术技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1. 射频馈线安装、调试，接口：QMA-J&SMA-K(反)，阻抗≥50欧姆，长度≥5米，投标文件提供证明材料 |
|  | 2. 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

≥10米馈线（105条）技术技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.射频馈线安装、调试，接口：QMA-J&SMA-K(反)，阻抗≥50欧姆，长度≥10米，投标文件提供证明材料 |
|  | 2. 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

≥15米馈线（215条）技术技术参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1.射频馈线安装、调试，接口：QMA-J&SMA-K(反)，阻抗≥50欧姆，长度≥15米，投标文件提供证明材料 |
|  | 2. 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

入室天线技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 安装方式：吸顶，壁挂。 |
|  | 配置外置1个SMA接口，内置全向天线，≥425个 |
|  | 产品尺寸（直径×高）：<110mm×25mm。 |
|  | 重量<0.2kg。 |
|  | 增益（dBi）：2.4GHz：0.71 ； 5GHz：4。 |
|  | 接口：一个SMA-J(反)（内螺纹带孔）。投标文件提供官网截图查询链接证明。 |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

整体要求：

以上内容为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。

#### 15. 24口POE交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲24 口POE 交换机设备安装、调试，交换容量≥335Gbps/3.3Tbps，包转发率≥125Mpps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。 |
|  | 设备MAC地址≥16K。 |
|  | ≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 |
|  | 配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 16. 8口POE交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲10口POE 交换机设备安装、调试，交换容量≥335Gbps/3.3Tbps，包转发率≥80Mpps，投标文件提供官网截图和链接证明； |
|  | 配置10/100/1000M以太网电口≥10个，1G/2.5G SFP千兆光口≥2个；支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗≥141W |
| 功能特性 | 配置横向虚拟化或堆叠功能软件授权及升级服务； |
|  | 配置SDN交换设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 17. AC控制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲AC 控制器设备安装、调试，配置固化千兆电口数≥8个；千兆光口数≥2个，SFP+万兆光口数≥4个，每台配置AP管理授权≥144个，最大可扩展AP 管理授权≥1100个，交流电源≥1 个。 |
|  | 产品关键芯片（CPU/MAC/网卡等）采用国产安全可控芯片，投标文件须提供测试机构出具的第三方报告证明； |
| 功能特性 | 单台设备最大可管理用户数≥10240，投标文件提供官网查询链接或第三方权威机构的测试报告； |
|  | 单台设备最大可支持管理≥1024个AP，投标文件提供官网查询链接及截图作为证明； |
|  | 支持可拔插双电源冗余供电； |
|  | 整机吞吐性能≥20G，投标文件提供官网查询链接及截图作为证明； |
|  | 支持IPv4和IPv6双栈协议； |
|  | 含SDN无线设备管理功能软件授权及升级服务； |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行软件升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

#### 18. SDN网络控制中心

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ▲SDN网络控制中心设备安装、调试，实现故障设备秒级替换，环路风暴可视化监测、主动抑制及告警；全光网链路状态检测；智能运维功能；安全资源池化，网络攻击主动引流清洗等功能；含控制中心一体化主机箱≥1 台；主机配置CPU：至少 8核处理器（主频≥2.1GHz）≥2 颗；DDR4内存≥64GB； 配置固化千兆电口≥2个，万兆以太网光口≥2个；1.8TB 企业级硬盘≥2块。交流电源模块≥2 个，投标文件提供官网截图和链接证明； |
| 功能特性 | 配置SDN网络控制中心软件本体≥1 套；自动化运维功能授权≥1 套、交换设备管理组件≥1 套；交换设备管理控制中心端节点License≥150 套；无线设备管理组件≥1 套；无线设备管理控制中心端节点License≥250 套； |
|  | 支持交换机管理，支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； |
|  | 交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； |
|  | 支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； |
|  | 支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文； |
|  | 支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面； |
|  | 支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性； |
|  | 支持对全网IP地址实时监控，支持显示IP地址内容包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等。 |
|  | 当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口； |
|  | 出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变； |
|  | ★提供SDN控制器硬件3C认证证书。 |
|  | 原厂维保≥3年，使用过程出现故障或需进行升级服务。（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

### （二）机房工程系统

#### 19.无线WIFI综合布线

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 光纤跳线：安装光纤跳线3m,≥100条；双绞线跳线,安装3米六类非屏蔽数据跳线,≥300条；双绞线缆：敷设双绞线缆管、暗槽内穿放Cat6-UTP-4P,≥15000米,1项；配线架：24口六类非屏蔽配线架安装至少30个；套管：PVC 管，≥8000米1项；网络水晶头：6类RJ455盒；专用标签：机打专用标签至少70卷网络布线辅材：国标螺丝，角钉，扎带，线槽转角件等1批。以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 20.天面工程

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 天面找平处理：天面找平，约86.3m²； |
| 2 |  | 防水处理：天花防水处理工程，约86.3m² |
| 3 |  | 顶面防尘漆处理：材料环氧树脂地坪漆，工艺要求环氧底漆\批刮砂浆\环氧面漆;约86.3m² |
| 4 |  | 铝合金微孔板吊顶轻钢龙骨：含38吊顶主龙骨、三角副龙骨等600*600*0.8，约86.3m² |
| 5 |  | 铝合金微孔吸音板吊顶：600*600*0.8，约86.3m² |
| 6 |  | 金属板收边条：L型收边条，约53.6米； |
| 7 |  | 铝箔保温棉：约30mm，约86.3m² |
| 8 |  | 辅材：安装辅材，1项 |
| 9 |  | 以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 21.墙面工程

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、不锈钢踢脚线：100mm高，防火板+哑光不锈钢片，约53.6米；2、墙面防水处理：墙面防水处理工程，约268m²；3、墙面乳胶漆饰面：墙面批刮腻子(两遍）、细砂纸打磨、乳胶漆，约268m²。以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 22.地面工程

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、地面平整处理：地面平整处理，约86.3m²；2、地面防尘漆处理：材料环氧树脂地坪漆，工艺要求环氧底漆\批刮砂浆\环氧面漆;，约86.3m²；3、铝箔保温棉：30mm，约86.3m²；4、防静电活动地板：规格600*600*35mm，集中载荷800Kg/m2, 防火等级：A级，含安装固件;，约86.3m²；5、防水处理：地面防水处理工程，约86.3m²；6、踏步台阶：表面铺防滑胶垫，不锈钢压边,1套；7、防水围堰：约20米；8、承重架：10m槽钢，3套；9、双开甲级防火门：宽1500mm*高2100mm,3樘；10、辅材（拉手、闭门器等)：拉手、闭门器等，1项。以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 23.智能电力管理单元

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 参数要求 | 1、一体化智能电力管理单元：一体化智能电力管理单元-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，允差±20mm，一体化集成智能电力管理单元、智能电力管理单元配电、IT配电等。 输入容量：单路400A输入 空调配电：8*3P/C63A输出 IT配电：2*24*1P/C40A输出 智能电力管理单元：125kVA机框，本期配置3个30KVA功率模块，2+1冗余配置； 智能电力管理单元配电：3*250A/3P 智能电力管理单元输入、输出、维修开关； 监控功能：输入总路及IT支路电源参数。1台； 2、蓄电池：12V/200AH，80节； 3、电池柜：宽1350*深1220*高1550-4层2列，2套； 4、电池连接线：BVR35mm2，含电池连接线或铜排，2套； 5、电池汇流箱：定制，1套； |
| 2. |  | 为保障微模块数据中心简单易维护、可靠性高和高效节能，应将智能电力管理单元电源、IT配电、空调配电、照明配电、MCCB总开关、智能电力管理单元输入配电和智能电力管理单元输出配电集成于一个柜体中。 |
| 3. |  | 智能电力管理单元要求功率模块、旁路模块和监控模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。投标文件提供第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 4. |  | ▲智能电力管理单元旁路应采用集中或分散控制的逻辑，控制单元需要1+1冗余，通讯总线也有冗余 |
| 5. |  | 为避免智能电力管理单元静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，要求智能电力管理单元采用集中静态旁路模块设计（静态旁路容量不小于智能电力管理单元单机最大容量），其故障不影响智能电力管理单元系统输出。 |
| 6. |  | 功率模块的风扇有容错设计,并且风扇故障时应发出声光告警，提供风扇告警截图。 |
| 7. |  | 智能电力管理单元输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真THDi<3%（满载)。 |
| 8. |  | 智能电力管理单元输出电气指标：输出电压380Vac±1%（线电压），输出频率50±0.5Hz，输出电压波形畸变率<3%(100%线性载），输出功率因数为1（即额定容量*1kW/kVA=额定容量），逆变过载能力125%负载10min后转旁路 |
| 9. |  | 市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。 |
| 10. |  | 市电模式下，智能电力管理单元模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到96%。投标文件需提供第三方权威机构检验报告。 |
| 11. |  | 在环境温度正常情况下(40℃以内)，输入电压和电池电压正常时，能100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用。 |
| 12. |  | 输入开关单路MCCB：400A；配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路40A/1P开关，空调配置不少于8路63A/3P，照明配置不少于3路10A/1P 。 |
| 13. |  | 智能电力管理单元应设置尺寸≥6英寸的LCD医用显示屏，应具备RS485、FE、干接点接口。 |
| 14. |  | 智能电力管理单元系统应支持通过采集母线电容在当前时刻的工况参数，并根据所述当前时刻的工况参数及预设对应关系，获取所述母线电容在所述当前时刻的工况参数下的总寿命值。投标文件提供相关原理说明并加盖投标人公章 |
| 15. |  | 智能电力管理单元系统应具有功率模块休眠工作模式，并能手动或指定开启/关闭改模式，系统可根据实际负载的变化自动调整功率模块的休眠数量，当负载减小到休眠设定值后，系统自动控制部分功率模块处于休眠状态，使其它功率模块工作在较高效率区间，当负载增大到唤醒设置后，系统自动开启部分功率模块以满足输出功率的要求。 |
| 16. |  | 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度抗震检验，所投系列产品具备第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 17. |  | ▲智能电力管理单元系统应满足网络安全要求，通过网络安全相关认证。 |
| 18. |  | 电池架-四层-双边维护-含电池开关盒，单个电池架可配置40节阀控式密封铅酸蓄电池，200Ah，12V单体。含电池内部连接线缆。 |
| 19. |  | 单套配置数量为80节200Ah/12V铅酸蓄电池，2个电池架。 |
| 20. |  | 产品为阀控式密封铅酸蓄电池，标称电压为12VDC，电池额定容量≥200AH。 |
| 21. |  | 电池外壳材料采用ABS（GB/T2408 HB级和V-0级）。 |
| 22. |  | 蓄电池在2.25V/单体（25℃）正常条件下运行，产品浮充设计寿命不少于12年。 |
| 23. |  | 蓄电池在满电状态（25℃），内阻≤3.5mΩ。 |
| 24. |  | 蓄电池为易自放电设备，产品必须要满足，每个月自放电≤3%，测试温度25℃ |
| 25. |  | ▲同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际差值小于0.5%。（提供第三方机构检测报告） |

#### 24.配电工程

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、市电配电柜：采用≧19英寸42U标准机柜，柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm（允差±10mm）；配电容量：市电主路输入630A/4P WATS*1；市电总开关：1*630A/3P*1；交流稳压电源控制器输入开关400A/3P*1+交流稳压电源控制器维修旁路开关400A/4P*1；动力配电输出：40A/3P*6+63A/3P*3++32A/3P*6++16A/1P*12）；配备B级防雷；配备智能电量仪；配备主路配电监控（电压、电流、功率等）；1台。2、配电箱（含ATS）：配开关，市电配电箱；1套。 3、LED灯盘：600*600，自带蓄电池：≧15个。 4、消防应急疏散灯：≧3个。 5、安全出口指示灯：≧2个。 6、电源插座：≧12个。 7、照明开关：单控翘板开关≧3个。 8、强电网格线槽：镀锌线槽，200*100mm；50米。 9、镀锌线管：镀锌线管 D25管；100米。 10、阻燃线缆，40KVA主机输入输出线缆：ZC-YJY-4x35+1x16；75米。 11、阻燃线缆，空调线缆：ZC-YJY-5x10；50米。 12、阻燃线缆，机柜线缆：ZC-RVV 3*6mm²；300米。 13、阻燃线缆，新风线缆：ZC-RVV 3*4mm²；50米。 14、阻燃线缆，照明、插座线缆：ZC-BV2.5单色线；800米。 15、等电位接地箱：定制；至少2个。 16、接地铜排：30*3 （含汇流箱、绝缘子、辅材）；50米。 以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 25.行级精密空调

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 46kw行级风冷精密空调-下走管-加热加湿（湿膜加湿）-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)允差±20mm，水平送风，风量≥9000m³/h，全变频架构+EC风机，带7寸全彩触摸屏，含室内外机。 配备6kV防雷模块，支持低载除湿和冷媒检测功能。 |
| 2 |  | 空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现10%-100%制冷量无极调节。 |
| 3 |  | 空调机组支持最小显热制冷量≤4500W，投标文件提供第三方机构的检验报告复印件。 |
| 4 |  | 蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G4等级过滤网。 |
| 5 |  | 加热应采用PTC电加热，再加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h。 |
| 6 |  | 膨胀阀应采用电子膨胀阀,整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 |
| 7 |  | ▲具备制冷剂不足检测功能，制冷剂缺少量20%状态下运行，显示制冷剂状态“不足”，制冷剂缺少量50%状态下运行，显示制冷剂状态“严重不足”，投标文件提供第三方机构出具的检验报告。 |
| 8 |  | 膨胀阀应采用电子膨胀阀,整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，提升压缩机可靠性。 |
| 9 |  | 应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息。 |
| 10 |  | 监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus/SNMP开放协议。 |
| 11 |  | 具备轻载除湿功能，支持在≤10%负载工况下，具备稳定除湿功能，有效降低数据中心低载运行时的设备结露风险。 |
| 12 |  | ▲机组应标配防雷器，具备防雷保护等级C级以上并能提供第三方机构测试报告对应页复印件。 |
| 13 |  | 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度抗震检验，投标文件提供第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 14 |  | 投标精密空调厂家具备自主研发测试能力 |
| 15 |  | 投标精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全相关认证。 |

#### 26精密空调安装配件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 行级空调室内机到室外机的强电线缆和通讯线、行级空调铜管、制冷剂 |

#### 27新排风机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 电源功率：220V/405W 风量：1500m³/h |

#### 28 机房专用空调A

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 匹数 | 5匹 |
| 2 | 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 3 | 循环风量 | 2100m³/h |
| 4 | 最大制冷功率 | 6000W |
| 5 | 外机尺寸 | 宽950mm；高800mm；深400mm，允差±20mm |
| 6 | 外机净重 | ≤85kg |
| 7 | 制冷量 | ≥7500W |

#### 29 机房专用空调B

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 电压/频率：220V/50Hz 外机尺寸：宽765mm；高555mm；深303mm，允差±20mm 外机净重：≤30kg 内机净重：≤11kg 制冷量：≥3500W |

#### 30 IT机柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 服务器机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，允差±20，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体顶板、底板。 |
| 2 |  | 单柜配置：1对L型轻载滑道、1块固定托盘、2个1U水平理线架、20块1U盲板、2条机柜PDU电源（32A单相输入-24*C13+6路*C19IEC插座输出，输入检测，检测输入电压、电流、电能、功率因数、有功功率、视在功率等） |
| 3 |  | 机柜满足标准19” IT和网络设备的放置，其设计符合IEC 60297-3 标准。 |
| 4 |  | 机柜前门应采用不小于1.5mm厚度的冷轧钢板，后门采用不小于1.2mm厚度的冷轧钢板，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。 |
| 5 |  | 机柜门和侧板为可拆卸式结构。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°，以满足设备的安装要求。 |
| 6 |  | 机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.16-2015的要求。 |
| 7 |  | 机柜静态承载能力不小于2400kg，机柜动态承载能力应≥1000kg。 |
| 8 |  | 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 |

#### 31网络机柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，允差±20mm，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体顶板、底板。机柜承重可达1800kg以上。 |
| 2 |  | 单柜配置：2对L型轻载滑道、1块固定托盘、2个1U水平理线架、20块1U盲板、18个束线圈、2条机柜PDU电源（32A输入-24*C13+6路*C19IEC插座输出，输入检测，检测输入电压、电流、电能、功率因数、有功功率、视在功率等） |

#### 32封闭通道系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、微模块内部监控设备：通道配置有微模块本地监控系统，内置2个视频摄像机（1套NVR+1块8T硬盘）、1套通道白光照明系统、1套控制器、1套智慧大屏（≥43寸）、2个多功能（温湿度烟感三合一）传感器、1套漏水监测模块、2个通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器，监控系统配至有精密空调、配电数据采集监控功能模块，1套；2、密闭通道组件：1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门（含elight RGB状态指示灯）、机柜LED地脚氛围灯等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能。1批；3、冷通道工程辅材：列头柜到各个机柜PDU的强电线缆列头柜到各个行级空调室内机的强电线缆 机柜到机房等电位接地网的接地线缆，1批；4、精密配电监测软件：配电柜主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏，3台。 |
| 2 |  | 微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备；能将微模块内的精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集。 |
| 3 |  | ▲管理系统通信总线应具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，投标文件提供第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 4 |  | 支持本地显示访问，在APP上查看当前告警、PUE和设备参数。 |
| 5 |  | 应设置不小于40英寸触摸大屏，智能特性直观展示，降低运维难度；本地大屏采用内嵌式一体安装方式。 |
| 6 |  | 大屏可直观展示智能微模块监控状态（如电量、冷量、告警、环境温湿度等）、配电链路、制冷链路等信息。 |
| 7 |  | 为提升监控系统可靠性，系统采用POE总线供电及通信。具备温控智能寻优功能，有效降低温控系统能耗。 |
| 8 |  | 智能联动管理，出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。 |
| 9 |  | 系统具备视图管理功能，支持在线编辑微模块布局、设备名称和电力链接关系等功能，可自动生成微模块配电链路和制冷视图。 |
| 10 |  | 支持与上层管理系统对接，实现集中管理。 |
| 11 |  | 微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。投标文件提供制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件。 |
| 12 |  | 设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），投标文件提供第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 13 |  | 设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。投标文件提供第三方机构出具的检验报告复印件。 |
| 14 |  | ▲微模块控制器（或能源控制中心）应满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件。 |
| 15 |  | 确保联动控制安全可靠，投标文件提供相关组件的认证证书复印件。 |

#### 33动力监控

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 动力监控软件:机房数据和工作状态监测接口软件1台;精密空调监控软件2台：精密空调数据和工作状态监测接口软件;温湿度采集器3个:机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 |

#### 34环境监控

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、温湿度监测软件：温湿度模块数据监测接口软件，≥3个；2、不定位漏水控制器：检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警，≥4个；3、不定位漏水感应线：与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配，≥4条；4、漏水报警监测软件：漏水报警监测接口软件，≥4个；5、烟雾传感器：红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰，2个；6、消防报警监测软件：消防报警监测接口软件，≥3个；7、超声波防鼠器：2台；8、一体化监控主机：1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，双网口设计，支持12V直流电源输出，支持选配32G SD卡，支持选配4G短信模块，单电源供电，1台。 |

#### 35监控中心

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、监控系统软件：系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，基础内容包括设备监控实时状态，系统日志查询，设备管理、用户管理，系统设置等；通过微模块的布局管理与配置，可在首页展示单列冷通道平面视图；支持10寸（1280*800)或21寸(1920*1080触摸屏界面展示；支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统；支持WEB首页支持3D视图、安防布点视图等显示。支持计划管理软件：支持自定义计划任务实现制冷调节，交流稳压电源控制器关机，交流稳压电源控制器放电，支持任务提醒，并可通过短信、邮件等方式提前通知用户增值软件；支持报表管理软件：支持设备历史事件图表、历史数据的图表展示，事件列表查询、历史数据列表查询、支持自定义报表，并可以csv，pdf形式导出自定义报表增值软件；支持告警管理软件：实现告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理等功能。可自定义告警等级，自定义告警通知模板，自定义告警屏蔽策略以及告警收敛策略增值软件。1套； 2、协议接口软件：支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统，1套； 3、手机APP接口软件：支持通过手机专用android/IOS APP访问实现微模块监控系统，1套； 4、SD卡：用于主机扩展历史数据存储容量，1个； 5、内置4G短信模块：内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块，1个； 6、智能触摸屏：≥10寸触摸屏、自带处理器，支持linux、windows等操作系统，≥1280*800分辨率网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示，1台； 7、声光报警器：全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方，1个； 8、24口PoE交换机：24*10/100 Base-TX以太网端口,2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)，支持POE+,整机最大输出: 190W，支持网关协议，单路交流供电，1台； 9、柜式七氟丙烷灭火装置：充装量：100kg/瓶，2.5MPA 机房，5套。 |

#### 36气体灭火系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 1、七氟丙烷药剂：HFC-227ea，500KG； 2、自动泄压装置：5台； 3、气体灭火控制器：2台； 4、放气指示灯：3个； 5、紧急启停按钮：≥3个； 6、消防警铃：3个； 7、声光警报器：5个； 8、感烟探测器：5个； 9、感温探测器：5个； 10、金属线管：DN20*1.2，≥200米； 11、难燃电线：ZRBV1.5，≥400米； 12、接线盒：定制，≥60个； 13、网线：六类非屏蔽4对数据双绞线，≥6箱。 |

#### 37机房综合布线及其它

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 24口六类配线架：六类24口非屏蔽RJ45配线架一体式，≥18个 |
| 2 |  | 24口六类理线架：1U金属理线架，≥18个 |
| 3 |  | 6类RJ45跳线：1.5米，≥120条 |
| 4 |  | 双口网络面板：方形单口86面板+六类非屏蔽RJ45模块，≥5套 |
| 5 |  | 网络跳线标识、测试、文挡：1项 |
| 6 |  | 电源C级防雷器：机房总配电防雷，2套。 |
| 7 |  | 以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 38防雷接地

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 等电位接地紫铜排：规格：50*5mm，≥200米 |
| 2 |  | 等电位接地端子箱：含内汇流排6端子，≥6个 |
| 3 |  | 绝缘端子：绝缘端子，≥110个 |
| 4 |  | 等电位接地电线：规格：BV-6mm²，≥100米 |
| 5 |  | 接地网工程：开柱扁钢焊接钢筋，1项 |
| 6 |  | 以上为交钥匙工程，投标人须投入最低预估工程量以达到项目实施所需，隐蔽量及不可预见量均由投标人负责。 |

#### 39安防系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 人脸识别读卡一体机3台： 技术规格： 操作系统：嵌入式操作系统（支持linux/windows等主流操作系统）； 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、二维码认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持≥512GB）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（配备挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源需另配）； 双门电控锁3台： 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或24V/215mA*2 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门按钮：结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：85*85mm允差±5mm；开门按钮3个：结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：85*85mm，允差5mm 智能半球摄像机5台：像素:≥400万;最高分辨率:≥2560*1440;传感器靶面:1/3.0"；光圈:F2.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm 补光模式:红外补光 补光距离:50m 昼夜模式:自动；降噪:2D降噪/3D降噪；强光抑制:支持 场景设置:通用/室内/客观/道路强光抑制/自定义；视频编码格式:超级265/H.265/H.264/MJPEG；视频流:三码流；OSD数量:最大8行；隐私遮盖:支持；隐私遮盖区域数目:4个；区域增强:支持；区域增强区域数目:8个；最大实况流路数:20路；测光模式:中央权重、区域测光、点测光；音频编码格式:G.711A、G.711U；Mic:1个；智能抓拍:定时抓拍/隔时抓拍/事件抓拍；周界布防:越界检测、区域入侵；国标:支持；电源:DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗:功耗：≤8.0W；电源接口:5.5mm圆孔接口；防水防尘:IP67；外壳材质:石墨烯+塑胶；硬盘录像机1台：8路，2盘位，2块8T硬盘；线缆辅材1批：包括电源线、控制线缆、信号线；8口POE交换机1台：8口千兆 |

### （三）云计算资源系统

#### 40交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | ▲24口万兆以太网光纤网络交换机，交换容量：≥2.50Tbps，包转发率：≥700Mpps；配置≥24个万兆光SFP+端口；≥24个SFP+万兆多模光模块，≥1条堆叠线(SFP+电缆3m);≥2个40GE QSFP+端口，配置≥2个电源；扩展插槽≥2；风扇冗余配置 |
| 2 | 软件 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP等协议； |
| 3 |  | 为了防止对系统镜像进行修改和伪造数据，要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测； |
| 4 |  | 支持VxLAN二层互通； |
| 5 |  | 支持EVPN分布式网关二三层互通功能； |

#### 41防火墙

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 国产品牌 | ★所投产品必须为国产品牌； |
| 2. | 硬件参数 | 标准1U机架式设备，前后通风，业务端口≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个MGT口， ≥1个console口，≥2个USB 3.0 口；≥500GB SSD硬盘，1个空闲硬盘扩展槽，配备冗余电源。（投标文件需提供含具体技术指标的产品制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件） |
| 3. | 性能要求 | 防火墙吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥8Gbps，AV吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥220万；每秒新建连接≥13万；提供≥8个SSL VPN用户授权，SSL VPN并发用户数最大支持≥4000个。（投标文件需提供含具体技术指标的产品制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件 |
| 4. | 接入模式 | 支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式 |
| 5. |  | 支持在旁路模式下对流量进行统计、扫描、记录和会话重置 |
| 6. | 负载均衡 | ▲支持在出站方向，系统通过实时监控各链路的时延、抖动、丢包率和带宽利用率，实现智能选路、动态调整各链路的流量负载。用户可以配置灵活的LLB模板，并通过配置LLB规则将LLB 模板绑定到路由上，以实现对出站链路流量的控制及负载均衡。（提供第三方检测检验机构出具的检测报告。） |
| 7. |  | 支持SmartDNS（支持DNS A 记录解析） |
| 8. | ARP欺骗防护 | 为了防御ARP攻击和ARP病毒，要求支持 ARP广播及ARP客户端认证，费用包含在投标总价中 |
| 9. | 路由协议 | 支持静态路由、ISP路由，OSPF、BGP、RIP、ISIS、策略路由。（投标文件需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具“IS-IS”的证书或检测报告证明功能有效性。） |
| 10. |  | 支持IPv4和IPv6的静态路由 |
| 11. |  | 支持虚拟路由功能，每个虚拟路由中拥有独立的路由表 |
| 12. | NAT | 支持源目NAT命中分析，源目NAT状态、命中数统计、首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数、源目NAT创建时间分析显示。（投标文件需提供相关截图） |
| 13. | SSL代理 | ▲支持 SSL代理功能,能够解密 HTTPS/POP3S/SMTPS/IMAPS流量。（投标文件提供产品软件界面截图） |
| 14. | 高可用性（HA） | 支持A-P模式，A-A模式；支持NAT场景的非对称流量，同时支持BFD for static，ospf，BGP，保证网络的快速收敛。 |
| 15. | 抗DDoS攻击 | 支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、Winnuke |
| 16. | 策略会话控制 | 支持基于安全域、源IP地址、目的IP地址、特定协议类型、应用、角色或用户等进行会话数量限制，并且支持建立会话速率限制；支持对Policy策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数的统计和记录；策略的服务元素支持直接配置端口和协议，无需单独定义服务对象； |
| 17. | 应用识别 | 具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于6000种，并支持在线更新； |
| 18. | 入侵检测 | 支持自定义入侵防御特征 - 依据IP、TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络层的各项参数设置特征 - 全面设置TCP/IP应用层的特征比对内容，不受通信协议的限制 - 支持跨数据包检测机制，包括：比对位移、比对长度、比对距离、比对范围 - 支持基于流的数据包比对技术 |
| 19. |  | 具备16000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、严重程度、特征ID等方式的查询 ；支持SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略 |
| 20. | AV防病毒 | 具备300万以上的病毒特征库种，病毒库支持网络实时更新 |
| 21. | 僵尸网络防护（可扩展） | 支持动态DNS安全防护能力。需支持协同云端威胁情报平台检测域名风险，并实时生成域名和IP黑名单，进而实时阻断拦截风险的能力。（投标文件需提供产品功能截图证明，并提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件） |
| 22. |  | 支持DGA域名和DNS tunneling检测。（投标文件需提供产品功能截图证明，并提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件） |
| 23. | 智能流量管理 | 支持两层八级管道嵌套，支持对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证，支持根据安全域、接口、地址、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组、TOS、Vlan等信息划分管道。（相关功能需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件） |
| 24. | 热点威胁情报 | 支持对接威胁情报中心，支持威胁情报与防火墙威胁事件、威胁日志检测结果加强与取证，用户可通过手动触发与自动触发将日志元素上送威胁情报平台进行上下文查询（投标文件需提供产品功能截图证明，并提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件。） |
| 25. | Mini Policy | 支持对接自动化运维系统下发策略，并通过支持四元组匹配的策略规则，实现策略规则的数量达到百万级别。 |
| 26. | 监控管理 | 提供SaaS模式的安全运维APP：通过手机可以第一时间获知设备的实时CPU、内存、流量趋势，以及应用、用户排名、威胁信息等安全状态、帮助快速定位问题、安全可视化实时呈现。该APP不能是VPN客户端软件。（投标文件要求提供APP截图证明并加盖制造商公章证明） |
| 27. |  | 要求支持在WEB界面上监控显示设备的整机流量、接口流量、每秒新建数、并发连接数信息； |
| 28. |  | 支持在线抓包功能，可基于源地址、目的地址、协议、应用等参数配置抓包条件； |
| 29. | 产品资质 | ★具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》 |
| 30. | 售后服务 | 原厂商≥3年质保服务（投标人提供书面承诺函并加盖投标人公章） |

### （四）排队叫号系统

#### 42信息发布系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 信息发布系统 | 1. CPU：≥4核，主频≥ 1.5GHz |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥21.5寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7.显示比例：16:9 |
|  | 8.显示亮度：280cd/㎡ |
|  | 9. ▲视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 10.显示对比度：4000:1 |
|  | 11. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 12. 网络接口：RJ45*1 |
|  | 13.高清接口：HDMI IN*1 |
|  | 14. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 15. USB接口：USB*2 |
|  | 16. 安装尺寸：屏体厚度＜20mm，门牌厚度≤220mm |
|  | 17. 扫描功能：支持识别电子和纸质的二维码、一维码 |
|  | 18.设备外观：一体化设计。采用可编辑LED数码电子显示管，用于清晰显示门牌信息 |
|  | 19.门牌编辑功能：支持通过设备上编辑。具备断电自动保存功能，确保数据不丢失。开机后无需联网即可正常显示门牌号（需提供功能演示视频佐证） |
|  | 20. ▲ 门牌设置操作：通过按键进入编辑模式，设置可逐位修改数字（0-9）。若长时间未进行操作，系统将自动保存当前设置并退出编辑模式，避免误操作（需提供功能演示视频佐证） |
|  | 21. 提示灯功能：顶部集成三角形提示灯。在医生呼叫患者时，提示灯自动开启灯光，呼叫结束后自动关闭灯光 |
|  | 22. 物理按键设计：可用于调节门牌号 |
|  | 23. 供电方式：可支持选择220V本地供电或POE供电方式任意一种。 |
|  | 24. 设备工作电压：220V/12V |
|  | 25.使用寿命：≥6万小时 |
|  | 26. 材质：显示区域钢化玻璃+钣金后盖 |
|  | 27. 安装方式：壁挂 |
|  | 28.其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 43窗口排队信息发布系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 窗口排队信息发布系统 | 1. CPU：≥4核主频≥1.5GHz |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥50寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9,显示对比度：4000:1 |
|  | 8. 视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度 |
|  | 9. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 10. 网络接口：≥RJ45*1,WIFI接口：2.4GHz |
|  | 11. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 12. USB接口：≥USB*2 |
|  | 13.TF卡插槽：最高支持 64G |
|  | 14.HDMI接口：HDMI IN*1 |
|  | 15. 设备工作电压：220V |
|  | 16.使用寿命：≥6万小时 |
|  | 17.材质：钢化玻璃+钣金后盖 |
|  | 18.支持分布式部署，集中化管理 |
|  | 19.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 |
|  | 20. ▲扩展：模块化设计，用户可通过配置不同选配模块来实现不同的功能要求。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 21. 设备USB 口可通过软件或硬件实现I/O管理功能，不限于加密或禁用。 |
|  | 22. 安装方式：壁挂 |
|  | 23. 设备外观颜色：白色/四等边设计/支持内嵌安装 |
|  | 24.其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 44分诊屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 分诊屏 | 1. CPU：≥4核主频≥1.5GHz |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥55寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9 |
|  | 8. 视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度 |
|  | 9. ▲设备USB 口可通过软件或硬件实现I/O管理功能，不限于加密或禁用（投标文件须提供第三方检测机构的检测报告复印机佐证） |
|  | 10.显示对比度：4000:1 |
|  | 11. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 12. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 13.WIFI接口：2.4GHz |
|  | 14. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 15.HDMI接口：HDMI |
|  | 16.使用寿命：≥6万小时 |
|  | 17.材质：钢化玻璃+钣金后盖 |
|  | 18.支持分布式部署，集中化管理 |
|  | 19.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 |
|  | 20. USB接口：≥USB*2 |
|  | 21. 设备工作电压：220V |
|  | 22. 扩展：模块化设计，用户可通过配置不同选配模块来实现不同的功能要求。 |
|  | 23. 安装方式：壁挂 |
|  | 24. 设备外观颜色：白色/四等边设计/支持内嵌安装 |
|  | 25.其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 45物理叫号器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 护士站主机 | 1. CPU：四核,Cortex A7； |
|  | 2. RAM：≥1GB； |
|  | 3. 内存：≥16GB; |
|  | 4.操作系统：≥Android 6.0 |
|  | 5. 触摸屏：5点电容式触摸； |
|  | 6. LCD 屏：≥7"高清； |
|  | 7. 分辨率：≥800*1280； |
|  | 8. 显示模式：常黑； |
|  | 9. 可视角度：85/85/85/85； |
|  | 10. WiFi：802.11b/g/n； |
|  | 11. 以太网：10M/100M/1000M； |
|  | 12. USB ：USB 2.0 host； |
|  | 13. Type-c：仅支持USB OTG； |
|  | 14. 电源插孔：DC 电源输入； |
|  | 15. 工作电压：DC12V； |
|  | 16. 待机功耗：≤3W； |
|  | 17. 工作功耗：≤15W； |
|  | 18. 工作温度：-10℃～+55℃； |
|  | 19. 网络接口：RJ45*1； |
|  | 20.喇叭：2*2W |

#### 46护士站呼叫主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 护士站主机 | 1. 屏尺寸：≥15寸； |
|  | 2. 分辨率：≥1920*1080； |
|  | 3. 操作系统：≥Android 11； |
|  | 4. CPU：≥四核2.0GHz；内存：≥2G；存储：≥16G； |
|  | 5. 以太网：10-100Mbps 自适应； |
|  | 6. 通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP； |
|  | 7. 触控：10点触控； |
|  | 8. 话机手柄支持无线连接；手柄更换不需适配，自动连接； |
|  | 9. 话机具有充电亮灯提示功能；话机收到患者呼叫请求，可亮灯提醒； |
|  | 10. ▲话机手柄支持磁吸触点式充电； |
|  | 11. 话机触摸屏具有防指纹留痕处理； |
|  | 12. 话机底座支持0-180°自由调节； |
|  | 13.材质：外壳采用全铝合金材质； |
|  | 14.功能：设备支持设备之间点对点IP呼叫功能； |
|  | 15. 特殊功能：支持对门诊患者进行二次分诊功能； |
|  | 16. 工作电压：DC12V； |
|  | 17. 待机功耗：≤3W； |
|  | 18. 工作功耗：≤15W； |
|  | 19. 工作温度：-10℃～+55℃； |
|  | 20. 安装方式：桌面式安装，角度可调，符合人体工学； |
|  | 21. 其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 22.其他：具有第三方机构出具的设备外壳抗菌检测报告加盖投标人公章 |

#### 47系统平台软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统平台软件 | 平台支持B/S架构； |
|  | 采用多模块分布式部署方案； |
|  | 优化缓存技术，可提高数据库可用性和稳定性； |
|  | 可实现毫秒级消息通知； |
|  | 可实现对系统业务削峰限流； |
|  | ▲前后端分离：支持前端页面和后端独立，可单独升级前端和后端，不相互影响（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）； |
|  | 支持是否签到、是否重排、是否锁定设置，支持排序规则、时段配置、地址、队列类型、叫号方式、提前签到、是否预约等的配置(投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 系统支持身份证、电子就诊卡、电子健康卡等多种方式签到； |
|  | ▲支持可视化脚本管理，支持新增脚本，内容包括脚本ID、脚本名称、脚本语言（至少包括java、js、python）、脚本标签（至少包括签到、叫号器登录、叫号上锁、清理患者数据、自定义接口、卡号查询逻辑等）、脚本是否启用、脚本数据配置。支持脚本导出，内置不少于60个常用脚本。（须提供功能演示视频佐证） |
|  | 统一后台管理平台，可将显示终端、一体机等此次采购的设备纳入到管理平台内，监控设备的工作状态； |
|  | 支持分时段预约就诊（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）； |
|  | 系统能够与HIS、集成平台、RIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列； |
|  | ▲独立的数据接口后台，具备webservice 对接、预览，支持 webservice 接口发布、管理，支持视图数据同步、预览，支持日志查看。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； |
|  | 支持分时段候诊信息显示，支持以复诊、过号、优先、超时等标注患者状态。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； |
|  | 支持医生信息管理，可从HIS/集成平台同步医生工号、姓名、简介、职称、科室信息，也可手动添加上述信息；支持维护医生照片，可批量导入医生照片，支持ZIP压缩包直接导入。（投标文件须提供具有第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列； |
|  | ▲支持时段配置，可配置时段开始时间、时段结束时间、时段内可取号人数、可签到午别、可复诊人数。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 护士站电脑安装护士工作站管理软件，或嵌入现有护士工作站能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理等操作； |
|  | 医生电脑安装医生工作站管理软件，嵌入现有医生工作站能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能； |
|  | ▲支持异常信息配置，包括异常代码、异常信息、异常场景描述等，内置不少于20种常用异常信息。（投标文件须提供功能演示视频佐证 |
|  | 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应自动、手动、混排等队列排序方式，顺呼、选呼、扫描呼叫的呼叫模式，多种显示样式，男声、女生等语音效果； |
|  | ▲系统支持与医院物联网平台对接；后台支持蓝牙信标 配置，支持新增蓝牙信标， 内容包括设备名称、信标MAC地址、信标UUID、RSSI信号强度配置等；支持蓝牙信标与分诊台绑定。（投标文件须提供功能演示视频佐证） |
|  | ▲支持可视化的排队规则配置，支持新增规则，内容包括规则名称、锁定数量、数据清理周期、是否过滤叫号器、是否默认规则、优先规则配置（间隔插入、放在顶部）、过号配置（包括过号次数、过号重签排序方式、过号间隔数、 过号排序优先级）、迟到配置（包括迟到排序方式、迟到间 隔数、迟到优先级、允许迟到分钟数）、复诊配置（包括复诊排序方式、复诊间隔数、复诊排序优先级、复诊号序前缀） 、转诊配置（包括患者状态 、是否重排、是否 自动签到）、流程配置（包括事件名称、事件编码、执行流程、环境）。（投标文件须提供功能演示视频佐证） |
|  | ▲以微信小程序为载体，无需安装；患者可根据候诊队列的实际情况选择签到、取消签到；患者可实时查看自己的 排队候诊位置；看诊前支持预问诊，并生成问诊报告；支持检查预约，包括手动预约、 自动智能预约，支持查看已预约项目、取消预约。（投标文件须提供功能演示视频佐证） |

#### 48分诊台管理软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 分诊台管理软件 | 1.支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数等）； |
|  | 2.支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； |
|  | 3.支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询等； |
|  | 4.早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量； |
|  | 5.系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。； |
|  | 6.支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； |
|  | 7.支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队； |
|  | 8.支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊； |
|  | 9.支持叫号器登录日志查询，可查询登录诊室名称、医生工号、登录时间、推出时间等； |
|  | 10.支持查询7天患者操作记录，可通过所属诊区，患者姓名、卡号患者姓名、ID查询转诊、复诊、过号、诊结等操作记录； |
|  | 11.支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数； |
|  | 12.当叫号或者显示出现异常时，分诊台支持一键修复；重置后锁定患者将重新进入排队队列，并按照队列预设规则重新排队。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 13.软件支持密码用户名、通过浏览器登录，防止其他人员误操作。 |
|  | 14.支持队列批量拉取功能，如出现医生临时更换坐班诊区，护士分诊台可手动拉取对应医生队列至当前分诊台，以便查询签到等功能立即生效。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 15.支持临时手动录入患者信息，可立即进入排队队列等候叫号。 |

#### 49医生叫号器授权

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医生叫号器授权 | 1.医生客户端叫号软件； |
|  | 2.高兼容性：原生兼容windows所有支持.net版本的操作系统； |
|  | 3.支持呼叫、重呼、过号、诊结、选呼、直接完成、切换队列等操作； |
|  | 4.可在界面上查询等候、过号、诊结、关联队列等数据； |
|  | 5.支持扫码或者输入卡号呼叫，支持搜索名字筛选列表进行呼叫； |
|  | 6.叫号器界面支持默认置顶上层功能，可配置服务地址、贴边隐藏开关、虚拟ip、保存上次切换队列、诊结自动呼叫下一位、过号自动呼叫下一位等功能； |
|  | 7.支持叫号包统一上传维护、自动下载更新（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 8.支持紧急情况一键呼叫分诊台（投标文件提供功能截图）； |
|  | 9.支持医生暂停就诊功能，并同时将状态同步到分诊台； |
|  | 10.叫号操作后，诊室屏、综合候诊屏的响应时间小于 1 秒（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 11. 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能； |
|  | 12. 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； |
|  | 13.可开放叫号器功能接口允许第三方系统调用（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 14. 客户端支持自定义调整并保存窗口位置，尺寸，及缩放比例等属性。 |
|  | 15. ▲检验科叫号器支持显示患者姓名、卡号、年龄、性别、条码号、样本类型、项目名称、采血管颜色、检测小组、以及作废操作；支持打印、一键作废。（投标文件提供功能截图) |
|  | 16.▲药房叫号程序支持同步打方、扫描叫号；体检叫号程序支持体检顾客下一检查项目的推荐、选择。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 50显示端授权

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示端授权 | 1.安装在各个尺寸一体机上，终端应用支持后台统一的设备管理、监测、安全，防止攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。 |
|  | 2.▲支持分时段候诊信息显示，支持以复诊、过号、优先、超时等标注患者状态。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 3.支持设备与管理服务器的通讯，实现终端版本、设备类型、终端包的集中管控。 |
|  | 4.支持隐私保护一键开启。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 5.支持通过管理页面远程设置、更新。 |
|  | 6.具有第三方机构出具的“数字签名软件”软件测试报告； |
|  | 7.通过网络接收来自管理平台分发的媒体元素，并按照设定的显示格式、播放任务排程的要求进行解码并输出至显示设备上。 |
|  | 8.支持接收平台转发来的紧急信息、临时信息的即时插播功能，待插播任务播放完毕后无需操作可自动切换回原有任务当中。 |
|  | 9.终端应用具备系统最高权限，设备开机后自动进入应用并切换到当前播放任务中，无需手动操作；退出终端应用需权限验证，通过后方可退出。 |
|  | 10. 除支持常规播出任务外，终端应支持扩展交互类任务的播出。 |
|  | 11. 院内的全彩LED、带HDMI的显示设备，可通过增加预装终端应用的瘦终端实现管理平台的统一管控。 |
|  | 12. 支持设备与管理服务器的通讯，实现终端版本、设备类型、终端包的集中管控。 |
|  | 13.支持通过管理页面远程设置、更新。 |

#### 51语言库

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 语音库 | 1.数字可按十进制读数法读数、单个读数； |
|  | 2.支持语音、文字互转； |
|  | 3.有普通话、方言（粤语）、男声、女声等多语音供选择； |
|  | 4.支持生僻字库，可通过生僻字的拼音或同音字来发声，并同时记录到生僻字库； |
|  | 5.▲支持姓氏多音字的识别；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 6.支持离线语音包； |
|  | 7.通过环境语义自动识别并断句； |
|  | 8.优化发音音调、音色、语速；通过处理韵律使合成语音能正确表达语意，听起来更加自然。 |

#### 52数据同步服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据同步服务 | 1.与HIS/PACS/LIS/集成平台等系统进行数据对接，取得患者、挂号、医生、检查检验等基础信息。 |
|  | 2.▲支持大于 10000 条门诊挂号数据的同步（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 3.可灵活配置同步sql，支持预览三方接口字段信息，支持可视化设置与本地字段的绑定关系，支持字段拼接，支持是否同步、是否更新设置。 |
|  | 4.支持webservice等主流接口方式轮询接口管理，可配置服务地址、协议版本、服务方法、请求参数、同步先后顺序、同步间隔、同步时间段等可视化设置，支持测试webservice等主流接口服务返回数据预览，支持手动同步，支持本地数据预览。 |
|  | 5.支持第三方webservice等主流接口方式接口发布，可配置、查看供第三方调用服务名称、服务地址、发布状态等。 |
|  | 6.同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。 |
|  | 7.数据同步软件支持记录数据同步服务和第三方接口调用时间、结果、异常信息等内容，可根据需要筛选查看相应接口的同步日志。 |
|  | 8.▲使用HTTPS加密协议（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 9.▲支持多种数据库同步，包括MySQL、DB2、Oracle、PostgreSQL、SQLserver等主流数据库（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 10.具有第三方机构出具的“数据同步服务”软件测试报告。 |
|  | 11.支持三方MQTT服务订阅模式实时同步数据方式。 |

#### 53门诊大数据统计分析系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 门诊大数据统计分析系统 | 1.实时监控：可根据全院、科室、诊室实时显示：挂号总号数、预约患者、已签到患者、未签到患者、已叫号、过号、回诊患者数量、平均等候时间、平均就诊时间。 |
|  | 2.数据统计：系统应具有分时段统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等数据进行分类统计。时间段要求支持年、季、月、周、天、实时进行筛选和查看；支持医生的上班时长统计，可根据科室、医生查询统计 |
|  | 3.数据分析：预置各种数据统计报表，可通过图表形式进行展示，图表应支持柱形图、线形图、饼形图、表格等。系统应具有同级别项下的对比、环比等。系统须支持历史数据的保存，以及保存的统一规范，支持导出； |

#### 54微信就诊提醒、等候查询

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 微信就诊提醒、等候查询 | 1.开发适配第三方平台，提供候诊信息查询接口、就诊信息推送接口等。 |
|  | 2.患者可通过扫描二维码查看排队提醒; |
|  | 3.系统具备叫号预备推送功能，让患者提前做好就诊准备；支持提前推送位数设置，支持微信公众号消息提醒。 |
|  | 4.可自定义规则设置排队叫号提醒; |
|  | 5.系统具备患者主动查询排队信息功能；支持在线签到、在线取消签到。 |
|  | 6.可提供同等规模同类项目系统接口范例； |
|  | 7.支持数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换； |

### （五）信息发布系统

#### 55电梯等候厅

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电梯等候厅 | 1. CPU：≥4核主频≥1.5GHz |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥32寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9 |
|  | 8.显示对比度：4000:1 |
|  | 9. 视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度 |
|  | 10. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 11.WIFI接口：2.4GHz |
|  | 12. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 13. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 14. USB接口：≥USB*2 |
|  | 15.HDMI接口：HDMI*1 |
|  | 16.使用寿命：≥6万小时 |
|  | 17.材质：钢化玻璃+钣金后盖 |
|  | 18.支持分布式部署，集中化管理 |
|  | 19.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 |
|  | 20. 设备工作电压：220V |
|  | 21.扩展：模块化设计，用户可通过配置不同选配模块来实现不同的功能要求。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 22 设备USB 口可通过软件或硬件实现I/O管理功能，不限于加密或禁用。。 |
|  | 23. 安装方式：壁挂 |
|  | 24. 设备外观颜色：白色/四等边设计/支持内嵌安装 |
|  | 25.▲其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 56 健康宣教屏、一级分诊屏、窗口屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 健康宣教屏、一级分诊屏、窗口屏 | 1. CPU：≥4核主频≥1.5GHz |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥55寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9 |
|  | 8.显示对比度：4000:1 |
|  | 9. 视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度 |
|  | 10.▲设备USB 口可通过软件或硬件实现I/O管理功能，不限于加密或禁用。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） |
|  | 11. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 12.WIFI接口：2.4GHz |
|  | 13. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 14. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 15. USB接口：≥USB*2 |
|  | 16.HDMI接口：HDMI*1 |
|  | 17.使用寿命：≥6万小时 |
|  | 18.材质：钢化玻璃+钣金后盖 |
|  | 19.支持分布式部署，集中化管理 |
|  | 20.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 |
|  | 21. 设备工作电压：220V |
|  | 22. 扩展：模块化设计，用户可通过配置不同选配模块来实现不同的功能要求。 |
|  | 23. 安装方式：壁挂 |
|  | 24. 设备外观颜色：白色/四等边设计/支持内嵌安装 |
|  | 25.其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 57专家排班信息发布系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 专家排班信息发布系统 | 1. CPU：≥4核主频≥1.8GHz |
|  | 2. 内存：≥2GB DDR |
|  | 3. 存储：≥16GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥65寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9 |
|  | 8. 视角：设备采用全视角屏幕，视角大于 150度 |
|  | 9. 模块化设计，用户可通过配置不同选配模块来实现不同的功能要求 |
|  | 10. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 11. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 12. 扬声器：2*5W/ 8Ω |
|  | 13. USB接口：≥USB*2 |
|  | 14. 设备工作电压：220V |
|  | 15.设备USB 口可通过软件或硬件实现I/O管理功能，不限于加密或禁用。 |
|  | 16. 安装方式：落地立式 |
|  | 17. 设备外观颜色：白色 |
|  | 18. ▲设备液晶显示背光光源为直下式DLED/ELED 光源。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 19.其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统； |

#### 58多媒体终端（STB）LED播放器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 多媒体终端LED播放器 | 1. CPU：≥4核 1.9GHz |
|  | 2. 内存：≥2GB DDR |
|  | 3. 存储：≥16GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android 9.0 |
|  | 5. 显示分辨率：≥4K 3840×2160 |
|  | 6. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 7. HDMI接口：HDMI输入口接口*3 |
|  | 8. HDMI接口：HDMI输出口接口*1 |
|  | 9. TF卡槽：支持最大128G |
|  | 10. 模拟音频输入：3.5插座*1 |
|  | 11. 耳机输出 ：3.5耳机插座*1 |
|  | 12. USB接口：≥USB2.0*2 |
|  | 13. RF接口：RF输入接口*1 |
|  | 14.数字音频接口：SPDIF接口*1 |
|  | 15. ▲设备控制接口：外置RS232标准接口*1 |
|  | 16. 无线网络: 内置Wi-Fi模块 |
|  | 17. 电源适配器: 适配输入220V工作电压，输出12V 2A |
|  | 18. 待机功耗：待机功耗< 0.5W |

#### 59系统平台软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统平台软件 | 1. 系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。各个播放点可以播放相同或不同的内容； |
|  | 2. 可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、数据信息； |
|  | 3. 可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式。 |
|  | 4. 系统支持B/S架构设计 |
|  | 5. 支持终端程序包、语音包、固件包、资源文件上传，支持通过监控统计进行手动推送更新。 |
|  | 6. 信息发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 |
|  | 7. 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 |
|  | 8. 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 |
|  | 9.▲支持采用切片处理视频，采用分模块、前后端分离设计。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 10. 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看设备截图、开关机时间设置（包括统一设置和周期性设置）、开关屏时间设置等操作，此功能可放统一管理平台进行管理。 |
|  | 11. 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等； |
|  | 12. ▲为医院提供健康宣教视频，提供的视频需体现“健康宣教内容” |
|  | 13.为医院提供门诊报到流程视频，提供的视频需体现“门诊报到流程” |
|  | 14.为医院提供门诊就诊流程视频，提供的视频需体现“门诊就诊流程” |
|  | 15. 支持U盘等移动储存介质播放内容。 |
|  | 16. 支持按科室或区域对发布资源进行分类管理。 |
|  | 17. 支持自定义素材功能，可以通过 便捷拖拽，简单配置 来实现同一个页面按区域综合显示多种内容（包括但不限于网页、视频、走马灯，时间组件、文本等） |
|  | 18. 支持Word,PPT,Excel办公文档的导入、预览、发布功能。 |
|  | 19. 支持提示性文字或公告标语等内容以跑马灯形式持续滚动，并且可配置显示内容，显示位置，字体颜色及大小，滚动方向，滚动速度，内容显示的起止时间段等。 |

#### 60显示终端授权

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示终端授权 | 1. 安装在各个尺寸一体机上，解决设备管理、监测、安全，防止攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。 |
|  | 2. 支持设备与管理服务器的通讯，实现终端版本、设备类型、终端包的集中管控。 |
|  | 3. 支持通过管理页面远程设置、更新。 |
|  | 4. 具有第三方机构机构出具的“数字签名软件”软件测试报告； |
|  | 5. 通过网络接收来自管理平台分发的媒体元素，并按照设定的显示格式、播放任务排程的要求进行解码并输出至显示设备上。 |
|  | 6. 支持接收平台转发来的紧急信息、临时信息的即时插播功能，待插播任务播放完毕后无需操作可自动切换回原有任务当中。 |
|  | 7. 终端应用具备系统最高权限，设备开机后自动进入应用并切换到当前播放任务中，无需手动操作；退出终端应用需权限验证，通过后方可退出。 |
|  | 8. 除支持常规播出任务外，终端应支持扩展交互类任务的播出。 |
|  | 9.院内的全彩LED、带HDMI的显示设备，可通过增加预装终端应用的瘦终端实现管理平台的统一管控。 |

#### 61数据接口服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据接口服务 | 1. 支持数据库视图、中间表同步方式，可对接的数据库类型有：mysql、oracle、sqlserver、db2、postgresql等主流数据库。 |
|  | 2. 支持webservice等主流接口方式轮询获取数据。 |
|  | 3. 支持webservice等主流接口方式接受推送数据。 |
|  | 4. 可灵活配置同步sql、webservice轮询接口、webservice发布地址接口。 |
|  | 5. 同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。 |
|  | 6.支持获取专家医生出诊信息、费用信息、药品信息等内容。 |

#### 62专家排班显示系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 专家排班显示系统 | 1. 系统需支持不同显示屏幕显示不同页面内容的功能。满足医院不同科室显示不同的排班内容的需求。 |
|  | 2. 系统可自由地更改显示样式和内容，更改完成之后可以随时更新到指定显示屏上，同时不会影响其他显示屏的正常使用。 |
|  | 3. 界面可以完全根据医院的需求进行定制开发，根据采购人提供的接口进行数据显示。 |
|  | 4. 系统需支持按上午、下午、天、周等时间段进行排班的显示，要求设置灵活。 |
|  | 5. 系统定时同步 HIS 相关数据，确保每日专家排班信息数据是实时更新后的数据，显示出的内容至少包括：科室名称、专家姓名、专家职称、出诊时间（日期、上午、下午）、费别、号量等。 |
|  | 6. 系统应支持视图、webservice等方式的数据同步方式，实现实时专家信息的获取。 |
|  | 7.硬件支持的情况下，可实现交互功能：如查看医生详细排班情况、放号量、已挂号量等内容。 |

### （六）病房护理呼叫系统`

#### 63护士站主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 护士站主机 | 1. 屏尺寸：≥15.6寸； |
|  | 2. 分辨率：≥1920*1080； |
|  | 3. 操作系统：≥Android 11； |
|  | 4. CPU：≥四核1.8GHz；内存：≥2G；存储：≥16G； |
|  | 5. 以太网：10-100Mbps 自适应； |
|  | 6. 通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP； |
|  | 7. 触控：10点触控； |
|  | 8. ▲话机手柄为无线手柄；手柄更换不需适配，自动连接； |
|  | 9. 话机具有充电亮灯提示功能；话机收到患者呼叫请求，可亮灯提醒； |
|  | 10. 话机手柄支持磁吸触点式充电； |
|  | 11. 话机触摸屏具有防指纹留痕处理； |
|  | 12. 话机底座支持0-180°自由调节； |
|  | 13. 支持医护主机、医护分机多路视频会议。（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 14. 工作电压：DC12V； |
|  | 15. 待机功耗：≤3W； |
|  | 16. 工作功耗：≤15W； |
|  | 17. 工作温度：-10℃～+55℃； |
|  | 18. 功能：设备支持设备之间点对点呼叫功能（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 19. 安装方式：桌面式安装，角度可调，符合人体工学； |
|  | 20. 其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 21其他：具有第三方机构出具的设备外壳抗菌检测报告加盖投标人公章 |

#### 64病房门口信息发布系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 病房门口信息发布系统 | 1. 主体材质：窄边框设计，全贴合钢化玻璃，防喷溅，支持医院消毒级清洁，设备厚度小于10mm。 |
|  | 2. 屏幕规格：≥15" |
|  | 3. 分辨率：≥1080*1920，亮度≥300cd/m2 |
|  | 4. 设备性能：≥4核，主频≥1.8GHz，≥2G RAM/≥16G ROM |
|  | 5. 功能按键：集成烧录键、快捷重启键 |
|  | 6. 触摸操作：G+G 10点触控 |
|  | 7. 麦克风：内置拾音器，降噪防啸叫高清通话 |
|  | 8. 喇叭：≥内置1.5W |
|  | 9. 系统版本：≥Android 11 |
|  | 10. 选配模组：WiFi/蓝牙/NFC/感应按键/摄像头 |
|  | 11. ▲接口：设备至少具有USB 3.0*2、232*2、USB扩展*2、通话手柄*1、GPIO*2、呼叫手柄接口*1、紧急呼叫插口*1、提示灯接口*1、电源接口*1、网络接口*1、门灯接口*1 ；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 12. 门灯：设备两侧内嵌RGB门灯，颜色可编辑 |
|  | 13. 卫生间呼叫器*1：紧急情况的呼叫设计，优先级最高，86盒安装，防水防尘设计，防水等级IPX7，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；醒目大按键设计，可一键呼叫或清除；按键、拉绳两用报警方式，安装位置偏高也能触发呼叫。 |
|  | 14. 设备功率：10W，工作电压12V/0.8A；待机功率1W |
|  | 15. 供电方式：支持12V适配器、12V非标POE、48V标准POE |
|  | 16. 外观定制：支持雷雕医院院徽 |
|  | 17.电子门牌信息显示，包括病房内床位状态，各床位患者信息、责任护士、责任医师、待处理事项等。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 65病床分机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 病床分机 | 1. 主体材质：窄边框设计，全贴合钢化玻璃，防喷溅，支持医院消毒级清洁 |
|  | 2. 安装方式：嵌入式安装，外漏边框厚度小于7mm |
|  | 3. 屏幕规格：≥10" |
|  | 4. 分辨率：≥800*1280，亮度≥300cd/m2，夜间自动休眠，点击即唤醒 |
|  | 5. 设备性能：≥4核，主频≥1.5GHz，≥1G RAM/≥8G ROM |
|  | 6. 功能按键：集成烧录键、快捷重启键 |
|  | 7. 触摸操作：G+G 10点触控 |
|  | 8. 按键灯光：服务按钮双色灯光变换提醒，常量白色，呼叫后亮橙色 |
|  | 9. 麦克风：双拾音器，降噪防啸叫高清通话 |
|  | 10. 喇叭：内置≥1.5W |
|  | 11. 系统版本：≥Android 11 |
|  | 12. ▲可自定义设置护理项目（如体温测量、输液换药等）的倒计时时长，实时查看距离倒计时结束所剩时间，倒计时结束时具有状态提示与消息提示（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 13. 接口：USB 3.0*2、232*2、TTL*2、USB扩展*3、通话手柄*1、GPIO*2、手柄接口*1、电源接口*1、网络接口*1、门灯接口*1、卫生间呼叫器*1 |
|  | 14. 呼叫手柄：三键磁吸手柄，内置照明灯，支持换药、服务快捷呼叫；抗老化材质、连接线采用隐藏式走线设计； |
|  | 15. 工作电压12V/0.8A；待机功率1W |
|  | 16. 供电方式：支持12V适配器、12V非标POE、48V标准POE |
|  | 17. ▲护士可通过翻身记录卡功能，记录病患的翻身日期、时间、卧位方式（左侧、平卧、右侧、其他）、执行人签字等。支持自定义设置翻身提醒时间，提醒病患可发出翻身请求，提醒医护进行翻身护理，通过电子床头卡点击确认翻身。生成历史翻身记录同步护士站（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 18. 工艺要求：面板采用2.5D工艺，液晶与触摸屏采用全贴合 |
|  | 19. 扩展功能：摄像头与NFC采用模块化设计，均为可自由装配 |
|  | 20.供电：设备支持POE，电源电压支持 12V 与 48V；设备支持 2 芯线与网线两种连网方式，在两芯线组网方式下，支持300M 带宽速率。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 66走廊信息发布系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 走廊信息发布系统 | 1. 主芯片：≥四核，主频≥1.8GHz |
|  | 2. 内存：≥2GB |
|  | 3. 存储：≥16GB |
|  | 4. 操作系统：≥Android11 |
|  | 5. 网络：10-100Mbps 自适应 |
|  | 6. 端口：USB*2 HDMI*1 RJ45*1 |
|  | 7. 支持白色数码灯管时钟显示，呼叫床号颜色为橙色 |
|  | 8. 供电方式：AC220V； |
|  | 9. 双面显示：双面显示呼叫报警信息、背景音乐提醒； |
|  | 10. ▲当患者在卫生间遇到紧急情况需要帮助时，可以按下旁边的卫生间紧急呼叫按钮，呼叫护士站，同时廊屏与病房门口屏也会有呼叫提示。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 11.分类显示：可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息； |
|  | 12. 语音播报：支持语音播报各类服务请求； |
|  | 13. 提醒：双面屏幕支持白色、橙色数码灯管时钟、报警等信息显示 |
|  | 14. 安装方式：吊挂安装； |
|  | 15.▲具有时钟同步功能，系统内所有设备时钟统一，并可对接医院时钟服务器，实现智能呼叫与全院时钟统一。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 67护理白板

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 护理白板 | 1. 屏尺寸：≥65寸 |
|  | 2. 分辨率：≥3840×2160 |
|  | 3. 屏寿命：≥50000小时 |
|  | 4. 主芯片：≥四核，主频≥1.9GHz |
|  | 5. 内存：≥4G |
|  | 6. 存储：≥32GB |
|  | 7.内置电子白板 |
|  | 8. 红外触摸，支持多点触控 |
|  | 9. ▲支持维护护理等级名称与颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 10. 其他：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件 、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统；（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） |
|  | 11.其他：第三方认证机构出具的设备外壳抗菌检测报告加盖供投标人公章 |

#### 68系统平台软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统平台软件 | 1.基于局域网TCP/IP架构传输技术，实现医院护士站主机、床旁终端、电子白板、过道廊屏的统一管控。护士站主机、床旁终端、电子白板、过道廊屏可设置独立IP地址，在系统平台上进行独立管理。 |
|  | 2. 系统采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过互联网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台，能够实现对异地或区域相隔较远的分院等分支机构的设备进行统一管理。 |
|  | 3. 双模对讲：服务器正常连接时，床旁终端与管理机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候（可以拔掉网线，等几秒钟后），病床分机仍然可以呼叫到护士站管理机，病房门口机也可以呼叫到护士站管理机；都可以进行通话对讲。 |
|  | 4. 通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型，移动终端类型等。 |
|  | 5. 求救报警：支持病房卫生间、公共卫生间求救报警，卫生间的病人发生紧急情况时，可拉紧急按钮的拉绳发出报警信号，便于护士及时处理； |
|  | 6. 信息发布：系统支持手动、自动、定时信息发布，且支持全区、分区、单设备、文本、图片信息发布。 |
|  | 7. 公共广播：支持实时、定时广播，可自定义广播，分区、音乐库、定时广播管理，不限制分区、音乐库、定时广播数量，根据实际需求灵活管理。广播支持本地音乐库MP3、喊话、外部音源。 |
|  | 8. ▲时钟同步功能：具有时钟同步功能，系统内所有设备时钟统一，并可对接医院时钟服务器，实现智能呼叫与全院时钟统一； |
|  | 9. 支持与HIS系统对接：系统通过数据内网与医院的HIS系统联用，护士站管理机可读取、调用HIS病人最新数据，显示到护士站管理机、病房门口机、病床分机及护士站液晶显示屏等设备上，并能手动录入或修改病人信息。 |
|  | 10.辅助治疗提醒：提醒患者检查项目时间与检查内容、用药提醒：提醒患者用药内容及相关的注意事项、体检提醒：提醒患者体检项目时间与体检内容、手术信息：提醒患者手术的日程及术前注意事项。 |
|  | 11. 支持护理级别：可设置高级、特护、普通三种护理级别或自定义护理级别。病床分机设置护理等级、计量、禁食、隔离等护理标识，随护士站管理机医嘱记录自动变换颜色。 |
|  | 12. 医护与患者可随时查看医嘱相关信息，如开立时间、医嘱名称、用法、频次，支持点击查看医嘱详情，护士可设置医嘱执行状态，提升医嘱的执行力，避免遗漏，支持医嘱修改同步实时更新（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 13. 系统能实现全院信息集中管理，采用集中式数据管理，方便数据备份、维护以及数据的安全管理。 |
|  | 14. 支持远程设置升级：可通过系统软件对一台或多台病床分机进行远程软件设置及升级。 |
|  | 15. 支持病员一览表：可显示每路病床分机的病人信息，并支持接入病员一览表显示。 |
|  | 16.电子门牌信息显示，包括病房内床位状态，各床位患者信息、责任护士、责任医师、待处理事项等。 |
|  | 17. 支持同步显示：病床分机呼叫，管理机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。 |
|  | 18. 在线检测：可实时检测病区门口机的在线状态，方便调试、检修和维护。 |
|  | 19. 联网信息要求：护士站编号、床号、房号、病案号、病人名称、性别、年龄、主任医生、病房组长、主管医生、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、诊断信息、是否加床等。 |
|  | 20. 具有智慧病房系统软件测试报告。 |
|  | 21. 与HIS/护理系统进行数据对接，取得护理病区信息、医生护士信息、病房信息、床位信息、住院病人信息、病人结算费别信息等基础信息。 |
|  | 22. 可灵活配置同步sql、webservice轮询接口、webservice发布地址接口。 |
|  | 23. 同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。 |

#### 69电子床头卡功能模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电子床头卡系统 | 1. 采用电容触摸屏，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站，患者基本信息展示。 |
|  | 2. 支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。 |
|  | 3. 支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。 |
|  | 4. 护理定位：护士按下病房分机上的“服务”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。 |
|  | 5. 支持信息查询：可显示病人信息、护理标识。 |
|  | 6.电子床头卡可自定义设置护理项目（如体温测量、输液换药等）的倒计时时长，实时查看距离倒计时结束所剩时间，倒计时结束时具有状态提示与消息提示。 |
|  | 7. 支持护理增援：按下分机上的“服务”键，可呼唤增派其他医护人员。 |
|  | 8. 支持床旁费用查询，内容包括收费项目、金额、费别、金额等内容（投标文件提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖投标人公章） |
|  | 9. 支持广播播放：可通过网络接收管理机的MP3 文件广播或喊话。 |
|  | 10. 可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。 |
|  | 11.电子床头卡：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。 |
|  | 12.支持快捷呼叫，如换药、拔针、翻身等。 |
|  | 13. 床旁患者信息展示，包括患者基础信息、护理级别、是否医保、欠费、手术等信息，根据专科特点显示病人安全信息，如跌倒、压疮、误吸等。（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 14. ▲提醒患者检查项目时间与检查内容、用药提醒，提醒患者手术的日程及术前注意事项（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证）。 |
|  | 15. 白天与夜晚模式切换：包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病人可根据需要自行手动进行设置屏幕。 |
|  | 16.护士可通过翻身记录卡功能，记录病患的翻身日期、时间、卧位方式（左侧、平卧、右侧、其他）、执行人签字等。支持自定义设置翻身提醒时间，提醒病患可发出翻身请求，提醒医护进行翻身护理，通过电子床头卡点击确认翻身。生成历史翻身记录同步护士站。 |
|  | 17. 支持广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话 |
|  | 18. 支持远程操作：支持WEB设置界面 |
|  | 19. 支持移动端：将信息同步推送到移动终端和移动手环 |

#### 70终端授权

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 终端授权 | 1. 安装在各个病房终端上，解决设备管理、监测、安全，防止攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。 |
|  | 2. 支持设备与管理服务器的通讯，实现终端版本、设备类型、终端包的集中管控。 |
|  | 3. 支持通过管理页面远程设置、更新。 |
|  | 4.支持IP地址冲突时，屏显提示。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |

#### 71电子白板系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电子白板系统 | 1. 护士站护理一览：支持显示护理一览表功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容：如血压、床边血糖、心电监护、24小时出入量、相应治疗、转科、出入量、雾化吸入等内容的相关床位，整体数据实时更新。 |
|  | 2. ▲患者一览：支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等；一目了然显示病床护理等级、是否手术等；能点击查看患者的详细情况、医嘱执行情况。（投标文件须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 3.护士站病区患者信息一览，标签化汇总显示，包括床位状态、床位患者护理级别等。 |
|  | 4. 医嘱查看、执行：系统自动同步HIS医嘱信息，及时提醒医嘱执行状态，区分出普通医嘱、紧急医嘱、停止医嘱等医嘱状态，并提供颜色或声音提醒； |
|  | 5. 患者呼叫信息提醒：患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏以弹框形式显示呼叫床号信息。 |
|  | 6.支持维护护理等级名称与颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知。 |
|  | 7. 可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号。 |
|  | 8. 支持分类视频宣教功能。（须提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 9. 具有手术、检查信息显示和手动补录功能：可同步显示HIS系统中的今日手术安排、明日手术安排、今日检查安排、明日检查安排，并且支持后台手动补录； |

#### 72数据接口服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据接口服务 | 1. 与HIS/护理系统进行数据对接，取得护理病区信息、医生护士信息、病房信息、床位信息、住院病人信息、病人结算费别信息等基础信息。 |
|  | 2. 可灵活配置同步sql，支持预览三方接口字段信息，支持可视化设置与本地字段的绑定关系，支持字段拼接，支持是否同步、是否更新设置。 |
|  | 3. 支持webservice等主流接口方式轮询接口管理，可配置服务地址、协议版本、服务方法、请求参数、同步先后顺序、同步间隔、同步时间段等可视化设置，支持测试webservice等主流接口服务返回数据预览，支持手动同步，支持本地数据预览。（投标文件提供设备软件功能截图） |
|  | 4. 支持第三方webservice等主流接口方式发布，可配置、查看供第三方调用服务名称、服务地址、发布状态等。 |
|  | 5. 同步操作可灵活调整同步间隔、同步时间段、开启线程同步、是否更新、是否启用、支持数据预览、同步测试等功能。 |
|  | 6.数据同步软件支持记录数据同步服务和第三方接口调用时间、结果、异常信息等内容，可根据需要筛选查看相应接口的同步日志。 |
|  | 7、支持三方MQTT服务订阅模式实时同步数据方式。 |

### （七）病房视讯系统

#### 73  智能一体机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智能一体机 | 1. CPU：≥2核 |
|  | 2. 内存：≥1GB DDR |
|  | 3. 存储：≥8GB eMMC |
|  | 4. 操作系统：≥Android6.0 |
|  | 5. 屏幕尺寸：≥50寸 |
|  | 6. 显示分辨率：≥1920*1080 |
|  | 7. 显示比例：16:9 |
|  | 8. 显示对比度：4000:1 |
|  | 9. 显示响应时间：≤6ms |
|  | 10. 网络接口：≥RJ45*1 |
|  | 11. WIFI接口：2.4GHz |
|  | 12. 扬声器：≥2*5W/ 8Ω |
|  | 13. TF卡插槽：最高支持≥ 64G |
|  | 14. 设备具有TF 卡插槽。（投标文件提供第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证） |
|  | 15. HDMI接口：≥HDMI IN*1 |
|  | 16. 设备工作电压：220V |
|  | 17. 使用寿命：≥6万小时 |
|  | 18.支持分布式部署，集中化管理 |
|  | 19.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 |

#### 74网关服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 网关服务器 | 1. 芯片组：≥双路服务器芯片组 |
|  | 2. 处理器类型：≥ 8核16线程，主频≥ 2.4GHz ，CPU数量≥2颗 |
|  | 3. 内存容量：≥64G DDR4 RECC |
|  | 4. 硬盘容量：≥128G SSD*1块， |
|  | 5. 显卡：≥4GB ≥独立显卡*1片 |
|  | 6. 网络接口：≥千兆网口 * 8口，≥IPMI管理接口 *1，≥万兆光口*2 |
|  | 7. 电源类型：≥600W服务器宽压电源 |
|  | 8.机箱：2U 8盘位热插拔机箱+导轨 |
|  | 9.工作温度、湿度：-10°C-45°C、40%-70% |
|  | 10.储存温度、湿度：-40°C-70°C、40%-95% |
|  | 11.电源供电电压：90~264VAC |
|  | 12.输入格式：IP信号 |
|  | 13.输出协议：支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS |
|  | 14.支持终端数量：支持≥500个终端同时在线直播。 |

#### 75高清视频编解码器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 高清视频编解码器 | 1. 视频输入：≥1路HDMI |
|  | 2. 音频输入：≥1路HDMI内置音频, 1路HDMI外置音频 |
|  | 3. 视频输出：≥1路HDMI |
|  | 4. 音频输出：≥1路HDMI内置音频 |
|  | 5. 编码类型：H.264/H.265可选 |
|  | 6. 编码帧率：5-60可调 |
|  | 7. 关键帧间隔（帧）：5-300可调 |
|  | 8. 比特率(kbit)：32-32000可调 |
|  | 9. 编码后分辨率支持：1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/176x144/与输入分辨率相同 |
|  | 10. H.264级别支持：baseline profile/main profile/high profile |
|  | 11. 码流控制：CBR/VBR可选 |
|  | 12. 输出流：支持RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT/UDP 组播/RTP组播 |
|  | 13. 音频输入：HDMI/模拟可选 |
|  | 14. 编码采样率：44100/48000可选 |
|  | 15. 编码方法：AAC /AAC+/AAC++/MP3/MP2/ AC3可选 |
|  | 16. 编码比特率：AAC:48000-320000可调/AAC+:24000-48000可调/ |
|  | 17. AAC++:12000-32000可调/MP3:64000-320000可调/ |
|  | 18.MP2: 64000-320000可调/ AC3:40000-640000可调 |

#### 76以太网交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 以太网交换机 | 1. 固定端口：≥16*10/100/1000 Base-TX端口 2*1000M SFP |
|  | 2. 控制台端口：≥1个控制台端口；重置密钥：≥1个 |
|  | 3. 缓冲液：完全集成的4.1 M数据包缓冲区 |
|  | 4. 内存：≥128MBytes |
|  | 5. 带宽：≥56 G/128Gbps |
|  | 6. 数据包转发：≥41.67 Mpps |
|  | 7. MAC地址：≥8 K |
|  | 8. 藏物处：≥4.1 Mbit SRAM数据包缓冲区 |
|  | 9. 巨帧：≥10000Bytes |
|  | 10. VLAN地址：≥4K |
|  | 11. 网络协议至少支持：IEEE 802.3 |
|  | 12. STP（生成树协议） |
|  | 13. RSTP/MSTP (快速生成树协议） |
|  | 14. EPPS环形网络协议 |
|  | 15. EAPS环形网络协议 |
|  | 16. 端口规范：10/100/1000BaseT (X)自动检测，全/半双工MDI/MDI-X自动感应 |
|  | 17. 变速模式：存储和转发（全线速） |
|  | 18. 传输距离：10BASE-T：Cat3,4,5 UTP（≤250米） |
|  | 19. 100BASE-TX：Cat5或更高UTP（≤100米） |
|  | 20. 1000BASE-TX：Cat6或更高UTP（≤1000米） |
|  | 21. 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF (2m~550m) |
|  | 22.1000BASE-LX：62.5μm/50μm MM（2m~550m）或10μm SMF（2m~5000m） |

#### 77智能交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智能交换机 | 1. 固定端口：≥16*10/100/1000 Base-TX端口2*1000M SFP |
|  | 2. 控制台端口：≥1个控制台端口；重置密钥≥1 |
|  | 3. CPU：≥500M |
|  | 4. 闪光灯：≥128MBytes |
|  | 5. 内存：≥128MBytes |
|  | 6. 带宽：≥56 G/128Gbps |
|  | 7. 数据包转发：≥41.67 Mpps |
|  | 8. 媒体访问控制地址：≥8 K |
|  | 9. 藏物处：4.1 Mbit SRAM数据包缓冲区 |
|  | 10. 巨帧：≥10000Bytes |
|  | 11. VLAN地址：≥4K |
|  | 12. 网络协议至少支持：IEEE 802.3、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-X、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3q、IEEE 802.3q/p、IEEE 802.1w、IEEE 802.1d、IEEE 802.1S |
|  | 13. STP（生成树协议） |
|  | 14. RSTP/MSTP (快速生成树协议） |
|  | 15. EPPS环形网络协议 |
|  | 16. EAPS环形网络协议 |
|  | 17. 端口规范：10/100/1000BaseT (X)自动检测，全/半双工MDI/MDI-X自动感应 |
|  | 18. 变速模式：存储和转发（全线速） |
|  | 19. 传输距离：10BASE-T：Cat3,4,5 UTP（≤250米） |
|  | 20. 100BASE-TX：Cat5或更高UTP（≤100米） |
|  | 21. 1000BASE-TX：Cat6或更高UTP（≤1000米） |
|  | 22. 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF (2m~550m) |
|  | 23.1000BASE-LX：62.5μm/50μm MM（2m~550m）或10μm SMF（2m~5000m） |

#### 78系统平台软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统平台软件 | 1. 系统后台支持B/S架构设计,支持远程管理; |
|  | 2. 支持权限管理，各病区护士可独立管理所属病区所有业务终端; |
|  | 3. 医院管理方可通过该系统实现医院信息的快速发布，信息实时推送、电视节目及视频点播节目的统一管理； |
|  | 4. 宣教素材要求支持视频、文本、图片等多种格式；支持自行制作素材； |
|  | 5. 通过管理后台可向特定终端发布相关宣传内容； |
|  | 6. 出现紧急情况可向IPTV以音频/视频方式，广播逃生指南等； |
|  | 7. 能够支持远程升级维护。系统应用功能模块均可实现对应本科室及患者而显示,非本科室或患者信息不可提供交互权限及内容; |
|  | 8. 可通过后台系统维护管理膳食科菜品信息。 |
|  | 9. 系统后台能够支持业务模块的增加、变更需求。 |
|  | 10. 系统后台能够远程管理病房服务终端。 |
|  | 11. 提供信源管理模块，实现运营商等信号等接入，并转换为内网电视流。 |
|  | 12. 医院品牌宣传，具体宣传内容医院可根据需求通过后台管理端自行编辑，支持文字、图片、视频作为医院的宣传内容。IPTV支持各大运营商，支持高清电视节目。对于电视功能可统一节目单管理，统一音量管理，支持定时开关机功能，最大程度降低医院的日常维护管理成本，能够通过电视频道的图标可视化选择电视频道。 |
|  | 13. 入院须知：患者入院时医护人员可通过HPTV系统内的入院宣教功能，通过病房电视直接为患者播放入院须知与住院须知内容，具体入院宣教内容医院可根据需求通过后台管理端自行编辑，支持文字、图片、视频作为入院宣教内容，各病区也可根据自身情况进行区别化调整。 |
|  | 14. 健康宣教：智慧病房电视服务系统可向患者提供对应的健康宣教视频，系统可提供720p\1080i级别高清画质的视频点播，住院患者可以通过遥控器选择点播视频类节目，如健康宣教、患者须知等。 |
|  | 15. 医院介绍、科室介绍、医护介绍：通过智能化病房终端科室可以通过文字、图片、视频、多媒体等多种形式介绍医院、科室、医护的宣传信息。 |
|  | 16. ▲提供健康宣教内容视频：出院须知、术后康复指导、宣教视频、住院须知。所有提供的健康宣教视频内容需确保原创并具备合法著作权。 |
|  | 17. 后台监控管理支持定时开关机、定时音量、查看终端状态功能；支持立即关机、立即开机功能；（投标文件提供功能截图） |
|  | 18. 支持设置插播，可设置立即播出或指定时间播出；支持暂停或立即结束。（投标文件提供功能截图） |
|  | 19.支持开机强制播出视频、图片、文本等指定内容，播放出完成后切换到用户界面；播出内容可由用户自行维护。（投标文件提供功能截图） |

#### 79系统应用软件模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统应用软件模块 | 1. 辅助治疗提醒，医院提供数据接口，系统与后台数据对接获取患者预约检查信息、用药信息、住院费用等。按照医嘱提醒患者用药时间、用药禁忌等提示。 |
|  | 2. 系统将信息按设定时间显示提醒患者，检查事项与预约时间。 |
|  | 3. 用药提示按照医嘱用药时间，系统后台通过显示终端弹窗显示用药信息及用药禁忌，提醒患者正确方式准时用药。 |
|  | 4.患者使用遥控器通过电视机，输入自己的病案号查询费用明细及住院押金剩余金额，以便及时充值。 |

#### 80电视终端授权

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电视终端授权 | 1. 系统需具备医院宣教告知服务功能； |
|  | 2. 系统需具备健康宣教视频点播功能； |
|  | 3. 系统需具备病房膳食浏览服务功能； |
|  | 4. 系统需具备字幕滚动播放功能； |
|  | 5. 统一终端管理,如定时开关机、远程音量调节、并实现紧急广播通知等功能； |
|  | 6. 电视终端可按照病房的作息时间对电视播放进行强制停播； |
|  | 7. 在任意电视频道和任意时段,均可植入各类宣教信息或医院其它信息。可按照不同病区不同科室进行分类植入; |
|  | 8. 在任意电视频道和任意时段,均可以字幕插播形式播放各类通知。可按照不同病区不同科室进行分类插播; |
|  | 9. 在任意电视频道和任意时段,电视屏幕均可自动弹出提醒,如用药提醒,预约检查提醒,分时段用餐提醒,欠缴费提醒等,可按照不同病区不同科室不同患者进行个性化提醒; |
|  | 10. 可通过使用遥控器,由病房电视播放出入院须知\病区注意事项等宣教信息,宣教内容对应所属病区和科室; |
|  | 11. 院内老旧带HDMI的显示设备，可通过增加预装终端应用的瘦终端实现病房电视所有功能。 |
|  | 12. 可以分内容、分科室进行健康宣教管理，宣教内容包括具体科室宣教、病区宣教、各类相关心血管疾病及治疗方案宣教； |
|  | 13. 需具备良好的可扩展性,以支持未来病区服务需求； |
|  | 14.系统支持采购人自办频道。 |

#### 81技术服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术服务 | 健康宣教内容制作，为医院提供不低于10部以上的动画宣教视频，并能够长期提供视频内容的更新和增加。 |

#### 82数据接口服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据接口服务 | 1. 数据提取功能：将病人基础信息、床位信息、护理信息、科室信息、人员信息、用药信息、治疗信息、预约信息等从各种原始的业务系统中读取出来，该模块主要用来连接到不同的数据源，以便为随后的步骤提供数据； |
|  | 2. 数据转换功能：按照预先设计好的规则将提取的数据进行转换，使本来异构的数据格式能统一起来。这些处理过程通常包括的数据操作有：移动数据、根据规则验证数据、数据内容和数据结构的修改、将多个数据源的数据集成和根据处理后的数据计算派生值和聚集值； |
|  | 3. 数据装载功能：将转换完的数据按计划增量或全部导入到中心数据库。 |
|  | 4.任务执行功能：设定数据抽取时间和频率，实现数据自动提取、转换和加载。 |

### （八）时钟系统

#### 83北斗天线及安装套件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 北斗天线及安装套件 | 1. 频率范围：1570MHz±10 MHz |
|  | 2. 天线增益：≥40dB |
|  | 3. 噪声系数：≤1.5dB |
|  | 4. 供 电：3V/5V DC |
|  | 5. 安装方式：螺纹（G3/4英制管螺纹）连接； |
|  | 6. 工 作 温 度：-45℃ ~ +85℃ |
|  | 7. 相对湿度：100% |
|  | 8. 供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5% |
|  | 9. 授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒；卫星信号失锁2小时内优于±1×10-9秒 |
|  | 10. 频率稳定度：卫星信号锁定时优于10-10秒（24小时）；卫星信号失锁时优于10-9秒（24小时） |
|  | 11. 跟踪卫星数：≥ 6-12颗卫星同时跟踪 |
|  | 12. 天线馈线长度：≥30米 |
|  | 13. 天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65 |
|  | 14. 信号传输距离≥1000米 |
|  | 15. MTBF：≥8万小时 |
|  | 16.最大功率：≤5W. |

#### 84中心母钟

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 中心母钟 | 1. 自动接收北斗提供的标准时间信号 |
|  | 2. 标准计时精度：≤± 1S/年 |
|  | 3. 自身计时精度：≤±0.001S/天 |
|  | 4. 同步误差：≤1~5ms |
|  | 5. 时间更新调整抖动度≤0.2μS/S |
|  | 6. 电源：AC220V ±20％50HZ±10％ |
|  | 7. 功耗：≤200W |
|  | 8. 环境温度：-10℃～+65℃ |
|  | 9. 相对湿度：30％～95％ |
|  | 10. MTBF：≥8万小时 |
|  | 11. 提供计算机校时接口（通过监控电脑的网卡SNTP协议对其他系统提供标准时间信号） |
|  | 12. 提供监控报警接口 |
|  | 13. 中心母钟应配有年、月、日及时、分、秒显示，并向子钟和其他系统提供标准时钟校时信号 |
|  | 14. 中心母钟采用高稳恒温晶振为主、备时钟源，采用无扰切换热备份（自动或手动切换且可人工调整时间）架构。 |
|  | 15. 中心母钟除提供2路NTP接口外，还应具有不少于6路RS422数据接口以便向其他系统提供标准时间信号；传输通道为双向点对点或共线方式； |
|  | 16. 中心母钟设备应具有故障告警功能，并将故障告警信号送至时钟系统网管设备。 |
|  | 17.中心母钟各接口局部故障应不影响整个系统正常工作。 |

#### 85 NTP服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| NTP服务器 | 1. 同步误差：≤2ms |
|  | 2. 输出接口：10BaseT/100BaseT以太网接口 |
|  | 3. 输出接口数量：2 |
|  | 4. 客户端容量：≥3000次/秒 |
|  | 5. 协议：SNTP/NTP V2 V3 V4等 |
|  | 6. 管理端口：通过以太网接口远程管理 |
|  | 7. 供电电源：AC220V±20%，20Hz±10% |
|  | 8.功耗:≤20W |

#### 86双面5寸数显子钟

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 双面数显子钟 | 1. 数码管发光强度：25mcd（室内）、35mcd（室外） |
|  | 2. 显示单元发光强度：≥200cd/m2 |
|  | 3. 对比度≥10：1； |
|  | 4. 显示屏可视视角≥±65º； |
|  | 5. 显示屏MTBF≥10万小时； |
|  | 6. 独立计时精度：≤±0.01秒/天； |
|  | 7. 同步精度：≤1-5mS； |
|  | 8. 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； |
|  | 9. 功率：≤30W双面 |
|  | 10. 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 |
|  | 11. 寿命：＞20年。 |
|  | 12.输出接口：采用标准NTP协议 |

#### 87监控软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 监控软件 | 1. 统一校正时间采用北斗卫星模式与卫星时间进行时间校正，并将全网内的所有的计算机与此时钟服务器同步，可实现信息网络内的计算机时钟统一。 |
|  | 2. 提供标准时间给全院所有局域网内计算机统一时间参考，关键部门都可以获得精确、统一的时间源，为医院数字化管理提供精确时间保证。 |
|  | 3. 高清时间显示专业级芯片及处理技术，确保高清画质。工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性。 |
|  | 4. 提供稳定信号时钟服务器与本地时钟双重保障，且NTP服务器可接收到稳定信号，不会因为信号中断而造成该网段内时钟时间不统一。 |
|  | 5. 后台实时监控对管理软件进行简化，可以在后台实时监控各智能时钟一体机运行情况，实现一次设置，免维护的高效特点，形成高性价比医院时钟系统。 |
|  | 6.终端支持时间到分钟级，支持年月日显示。 |
|  | 7.时钟网管软件为全中文简体版本，具有图形化的人机界面，包含实时监控、配置管理、安全管理 、故障管理、存储打印等功能。 |

### （九）系统集成

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统集成 | 1. 各系统上架、安装、部署、调试、实施、交付等（包含但不限于安装使用辅材、根据场地实际的新增、迁改部署所需部分线路、软件实施）。 |
|  | 2. 各子系统联调，实现各系统间相互协作服务，基础设施系统（计算机网络系统、机房工程系统、云计算资源系统）提供稳定运行环境供其他系统基于HIS、集成平台交互共享数据，用于服务医患。 |

## 七、功能演示要求

本项目部分功能凭书面方式不能完全准确描述采购需求，需要投标人进行产品功能演示（无需提供演示内容的检测报告），主观判断是否满足采购需求。

| 序号 | 名称 | 功能演示 |
| --- | --- | --- |
| 42 | 信息发布系统 | 门牌编辑功能：支持通过设备上的物理按键现场编辑和设定门牌号。具备断电自动保存功能，确保数据不丢失。开机后无需联网即可正常显示门牌号 |
|  |  | 门牌设置操作：长按设置键可进入编辑模式，数字闪烁提示用户当前处于编辑状态。单按设置键可逐位修改数字（0-9）。若长时间未进行操作，系统将自动保存当前设置并退出编辑模式，避免误操作 |
| 47 | 系统平台软件 | 支持可视化脚本管理，支持新增脚本，内容包括脚本ID、脚本名称、脚本语言（至少包括java、js、python）、脚本标签（至少包括签到、叫号器登录、叫号上锁、清理患者数据、自定义接口、卡号查询逻辑等）、脚本是否启用、脚本数据配置。支持脚本导出，内置不少于60个常用脚本 |
|  |  | 支持异常信息配置，包括异常代码、异常信息、异常场景描述等，内置不少于20种常用异常信息。 |
|  |  | 系统支持与医院物联网平台对接；后台支持蓝牙信标配置，支持新增蓝牙信标，内容包括设备名称、信标MAC地址、信标UUID、RSSI信号强度配置等；支持蓝牙信标与分诊台绑定 |
|  |  | 支持可视化的排队规则配置，支持新增规则，内容包括规则名称、锁定数量、数据清理周期、是否过滤叫号器、是否默认规则、优先规则配置（间隔插入、放在顶部）、过号配置（包括过号次数、过号重签排序方式、过号间隔数、过号排序优先级）、迟到配置（包括迟到排序方式、迟到间隔数、迟到优先级、允许迟到分钟数）、复诊配置（包括复诊排序方式、复诊间隔数、复诊排序优先级、复诊号序前缀）、转诊配置（包括患者状态、是否重排、是否自动签到）、流程配置（包括事件名称、事件编码、执行流程、环境） |
|  |  | 以微信小程序为载体，无需安装；患者可根据候诊队列的实际情况选择签到、取消签到；患者可实时查看自己的排队候诊位置；看诊前支持预问诊，并生成问诊报告；支持检查预约，包括手动预约、自动智能预约，支持查看已预约项目、取消预约 |

1.投标人以U盘形式提供上述产品功能演示（视频+旁白解说，5分钟内），于提交投标文件截止时间前的30分钟内在佛山市顺德区公共资源交易中心（佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场1号楼裙楼）本项目开标室（详见现场指引）向采购代理机构提交。

2.演示属于投标文件的组成部分，依法保管。其中，中标人的演示内容作为履约验收的参考。中标人履约时不得劣于其演示，否则采购人有权拒绝验收，并由同级政府采购监督管理部门追究其责任；造成较大影响或造成重大损失的，交由司法部门追究其法律责任。

3.密封要求：采用非透明密封袋进行密封，并注明项目名称、项目编号、投标人名称、演示名称、数量和“在开标时间之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人的公章，或者由投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字/盖章。如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 八、检测报告要求

除另有说明外，上述条款有要求提供相应的检测报告的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺所投产品对相应技术要求的符合情况，承诺如中标，将在项目供货前提供上述检测报告，检测结果符合或优于投标文件承诺；虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

注：

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

除另有说明外，上述条款有要求提供知识产权的，包括投标人自主开发或通过合法协议授权取得，并提供权属证明及有效性文件。

本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

#### 采购包1（康复医院智能化第一标段项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起18个月内完成项目整体建设并完成验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★在合同签订生效后，中标人开具合法有效发票，采购人收到中标人的等额有效发票核实无误后5个工作日内，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。 第2期为(进度款)：支付比例20%，★项目1号楼区域内（排队叫号系统、信息发布系统、病房护理呼叫系统、病房视讯系统）投入使用，中标人提供等额有效发票，采购人收到核实无误后10个工作日内，支付合同总价的20％。 项目结算为银行转账方式，并由中标人提供等额有效发票。 第3期为(验收款)：支付比例50%，★中标人履行协议内容保障系统正常运行项目验收合格后，中标人提供等额有效发票，采购人收到核实无误后10个工作日内，支付合同总价的50％。 项目结算为银行转账方式，并由中标人提供等额有效发票。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★验收前中标人应先进行自检，并提前7天以书面形式（含功能清单、项目实施清单）通知采购人进行验收；验收标准参照国家规定及相关行业标准进行。验收合格后，双方在验收记录上签字，验收报告一式三份。采购人对验收不合格的产品应由中标人返工、更换或重做，直到符合相关标准。项目整体验收通过不视为对系统隐蔽性瑕疵的接受，如项目整体验收通过，采购人使用中发现系统存在验收当时很难发现的隐蔽性瑕疵，中标人负有隐蔽性瑕疵的修复义务，所发生的费用由中标人承担。 验收标准： 1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2）符合采购文件和投标文件承诺中采购人和中标人双方认可的合理要求。 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 3）符合合同功能清单要求及项目监理实施要求（如有监理）。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：双方签订合同后10个工作日内，中标人需按要求提交履约保证金，金额为合同总金额的5%。项目整体验收后，若中标人未有违约行为，采购人核实无误后5个工作日内无息退还中标人履约保证金。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 1.报价要求，（1）报价不得超出本项目采购预算及最高限价，投标总价中应包含硬件设备及开发软件的永久正版授权费，3年免费升级及维保服务费用。 （2）投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于本项目定期维护保养、人工维修费、差旅费、备件费、配件更换、运输、保险、安装、培训辅导、人工技术服务、紧急叫修服务、全额含税发票、雇员费用、正版授权费用、接口费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等、未注明报价的内容以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及代理服务费）。 2.服务要求，所有服务来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定；必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。 （1）服务过程中需确保系统功能正常运作和数据准确，中标人需在一年内提供至少4次上门巡查服务并提交巡查报告。 ★（2）保质期自验收合格后3年内，期间中标人须按要求提供维保服务和个性化功能需求开发服务，期间费用包含在投标总价内；维护服务结束后与中标人续签维保服务的，每年最多不超过本项目总价的10%收取。（投标文件提供书面承诺函并加盖公章） ★（3）保质期间，中标人须确保采购人使用的是最新版本，中标人有义务升级至最新版本。由于采购人管理、业务发展需求或上级主管部门新的政策要求，能够提供软件升级和更改，以满足采购人的需求。相关费用包含在投标总价内。（投标文件提供书面承诺函并加盖公章） （4）中标人在服务过程中，需保证采购人的系统正常运行及数据的安全。 （5）提供7*24小时技术支持。出现故障时中标人需在30分钟内电话或远程响应；电话指导不能解决的问题，4小时内现场解决。响应方式包括远程操作、电话、电子邮件的非现场方式技术和现场技术支持。 （6）紧急上门服务，系统故障或系统灾难导致采购人正常工作受到影响，2小时内赶到现场服务。 （7）系统正式上线前中标人提供不少于2场培训；同时印制不少于2册系统操作说明书（附电子版）和录制教学视频。 3.其它要求，（1）项目的开发软件及版权方面的内容必须经正版授权，所产生的版权纠纷由中标人承担相关费用。（投标文件提供书面承诺函并加盖公章） （2）双方合作开发个性化功能，采购人有权使用其相应的知识产权；中标人对该部分内容申报知识产权相关的证书前须取得采购人同意。 （3）项目周期实施，每个项目实施周期不得超过60个工作日，计算时间按该项目周期启动至提交该周期验收申请之日止。 （4）合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任及经济补偿由中标人负责。 4.投标要求，（1）投标文件针对用户需求书“六、技术参数要求”中的条款一一填写投标服务及配套产品的实际数据，填写符合情况。 （2）投标人针对本项目制定技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：项目需求分析及实施计划；网络安全防护体系；应用安全与终端管理；访问控制与审计；应急响应与灾备。 （3）投标人承诺，拟投入的交换机、AC控制器、无线接入点、SDN网络控制中心均为同一品牌，SDN网络控制中心完整接入控制所投入的全部网络产品，保障兼容性、协同性，便于集中管理，优化运维效率，确保全链路安全策略的一致性。 （4）投标人针对本项目机房工程系统和无线WIFI综合布线等内容制定项目项目整体集成施工方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：软硬件施工、安装、调试、弱电施工方案；通信线路实施周期；弱电线路施工工艺及铺设方式；工程量偏差纠纷的预防与评估。 （5）投标人拟投入本项目的项目经理，具有相关工作经验5年以上；取得PMP项目管理认证证书或信息系统项目管理师（即国家计算机技术与软件专业技术高级资格证书）。 （6）投标人书面承诺拟投入本项目的实施团队（项目经理除外），有通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的中级或以上级别的工程师。 （7）投标人或所投产品具备满足本项目功能开发所需以下相关软件著作权证书： a.排队叫号类软件著作权证书 b.分诊台管理类软件著作权证书 c.门诊分诊数据实时监控类软件著作权证书 d.门诊分诊数据统计类软件著作权证书 e.门诊分诊数据分析类软件著作权证书 f.移动分诊服务类软件著作权证书 g.医技叫号软件类著作权证书 h.呼叫对讲系统类软件著作权证书 i.时钟系统类软件著作权证书 j.数字签名类软件著作权证书 （8）投标人针对本项目制定售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：项目硬件质保；项目整体售后维保服务期承诺；服务响应时间、故障处理效率；售后服务技术支持方式及售后专员团队设定；系统用户使用培训方案。 （9）投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来建设的与本项目智能化同类型项目案例，单个项目涵盖排队叫号系统，或病房护理呼叫系统，或病房视讯系统等相关模块。 5.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 6.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件集成实施服务 | 康复医院智能化第一标段项目 | 项 | 1.00 | 9,320,300.00 | 9,320,300.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：康复医院智能化第一标段项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （详见“一、项目概况”的“用户需求书”） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定下浮30%执行 ，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据计算收取，本项目类型为服务招标。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 政府采购合同融资，参与政府采购的中小微企业可凭借 中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 中标人纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件1份，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号19楼（收件信息：章小姐 020-37860569），用于采购人归档。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(康复医院智能化第一标段项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（康复医院智能化第一标段项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（康复医院智能化第一标段项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2023年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 本项目不属于专门面向中小企业的采购项目。 | 本项目不属于专门面向中小企业的采购项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（康复医院智能化第一标段项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目有效范围； 2）对本项目全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 7 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(康复医院智能化第一标段项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分18.0分 技术部分62.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标人对用户需求书“六、技术参数要求”的响应程度 (49.0分) | 投标文件针对用户需求书“六、技术参数要求”中的条款一一填写投标服务及配套产品的实际数据，填写符合情况。 1、标注“▲”的非实质性条款，共计63项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得0.5分，本小项最高31.5分。 2、非标注“▲”的非实质性条款，总数量计为943项。 根据非标注“▲”的非实质性条款数量中，完全满足或优于的条款数量，与条款总数量的比值来计分。即，本小项得分=完全满足或优于的条款数量÷条款总数量×本小项分值17.5分，计算结果四舍五入，保留2位小数。 注： （1）如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如用户需求书中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标实际数据填写内容为准。 （2）对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外：软件系统功能需求的，提供功能截图，同时加以说明作为技术证明（明显标注功能需求在证明文件中对应位置）；配套设备、硬件等技术需求的，提供第三方检测报告或制造商公开发布的加盖公章的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；要求功能演示的，提供功能演示视频作为技术证明文件；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 （3）“六、技术参数要求”中，以表格每一行作为单项条款计算数量。 |
|  |  | 技术方案1 (8.0分) | 投标人针对本项目制定技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）项目需求分析及实施计划：分析内容明确，条理清晰，得2分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）网络安全防护体系：分析内容明确，条理清晰，得2分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）应用安全与终端管理：分析内容明确，条理清晰，得2分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （4）访问控制与审计：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （5）应急响应与灾备：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 技术方案2 (2.0分) | 投标人承诺，拟投入的交换机、AC控制器、无线接入点、SDN网络控制中心均为同一品牌，SDN网络控制中心完整接入控制所投入的全部网络产品，保障兼容性、协同性，便于集中管理，优化运维效率，确保全链路安全策略的一致性。 投标文件提供上述承诺函，得2分。 注：虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。 |
|  |  | 项目整体集成施工方案 (3.0分) | 投标人针对本项目机房工程系统和无线WIFI综合布线等内容制定项目项目整体集成施工方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）软硬件施工、安装、调试、弱电施工方案：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）通信线路实施周期；弱电线路施工工艺及铺设方式：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）工程量偏差纠纷的预防与评估：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 |
| 商务部分 |  | 配置项目经理的项目管理能力 (3.0分) | 投标人拟投入本项目的项目经理： （1）具有相关工作经验5年以上（以毕业参加工作时间计算至今，作为工作经验年限），得1.5分； （2）取得PMP项目管理认证证书或信息系统项目管理师（即国家计算机技术与软件专业技术高级资格证书），得1.5分。 注：投标文件提供上述认证证书扫描件和相关工作经验证明文件，以及其在投标人单位缴纳社保的证明，作为评分依据。 |
|  |  | 项目配置技术人员实力 (3.0分) | 投标人书面承诺拟投入本项目的实施团队（项目经理除外）： 有通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的中级或以上级别的工程师，每提供1人得1分，最高得3分。 注：投标文件提供上述承诺函，作为评分依据。 |
|  |  | 研发能力 (5.0分) | 投标人或所投产品具备满足本项目功能开发所需以下相关软件著作权证书： 1、排队叫号类软件著作权证书 2、分诊台管理类软件著作权证书 3、门诊分诊数据实时监控类软件著作权证书 4、门诊分诊数据统计类软件著作权证书 5、门诊分诊数据分析类软件著作权证书 6、移动分诊服务类软件著作权证书 7、医技叫号软件类著作权证书 8、呼叫对讲系统类软件著作权证书 9、时钟系统类软件著作权证书 10、数字签名类软件著作权证书 每提供上述一项相关软件著作权证书得0.5分；提供10项或以上的得满分，合计最高5分。 注：投标文件提供上述软件著作权证书扫描件，若投标人非著作权人同时提交著作权人的授权函，作为评分依据。 |
|  |  | 售后服务方案 (5.0分) | 投标人针对本项目制定售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于： （1）项目硬件质保：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （2）项目整体售后维保服务期承诺：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （3）服务响应时间、故障处理效率：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （4）售后服务技术支持方式及售后专员团队设定：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 （5）系统用户使用培训方案：分析内容明确，条理清晰，得1分；没有提供、不符合上述要求或不是针对本项目内容的，不得分。 |
|  |  | 同类型项目案例 (2.0分) | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来建设的与本项目智能化同类型项目案例，单个项目涵盖排队叫号系统，或病房护理呼叫系统，或病房视讯系统等相关模块，每提供一个符合上述项目内容要求之一的项目得0.5分，最高2分。 注：投标文件提供上述项目采购合同关键页复印件（至少含合同首页、项目名称及内容页、签字盖章页），作为评分依据。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）服务配套中含有节能产品；（3）服务配套中含有环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

佛山市顺德区政府采购项目

合同书

项目编号：JF2025（SD）WZ0103

项目名称：康复医院智能化第一标段项目

| 甲 方： | 采购人名称 |
| --- | --- |
| 乙 方： | （中标/成交供应商名称） |
| 签订日期： | 年 月 日 |

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

佛山市顺德区政府采购项目合同书

| 项目名称： | 康复医院智能化第一标段项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JF2025（SD）WZ0103 |
| 甲 方： | （采购人名称） |
| 乙 方： | （中标/成交供应商） |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容及实现功能目标：

（按照采购文件和投标/响应文件执行）

二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

三、基本合同条款一览表

| 序号 | 合同条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同总价 | 人民币小写：元； 大写： |
| 2 | 合同总价内容 | （1）合同总额包括完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于本项目定期维护保养、人工维修费、差旅费、备件费、配件更换、运输、保险、安装、培训辅导、人工技术服务、紧急叫修服务、全额含税发票、雇员费用、正版授权费用、接口费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等、未注明报价的内容以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及代理服务费）。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。 |
| 3 | 项目服务地点 | 甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市顺德区大良街道蓬莱路1号 |
| 4 | 服务期 | 自合同生效之日起18个月内完成项目整体建设并完成验收。 |
| 5 | 合同签订方式及情况 | √一次性签订本项目采购合同。 □本项目分 次签订合同，每次合同服务期为一年。本次情况如下： （1）本次签订为第 次； （2）本次合同金额为（大写）： 元，（￥ 元）； （3）本次服务期起止时间： 年 月 日至 年 月 日 |
| 6 | 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%,在合同签订生效后，乙方开具合法有效发票，甲方收到乙方的等额有效发票核实无误后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。 第2期为（进度款）：支付比例20%，项目1号楼区域内（排队叫号系统、信息发布系统、病房护理呼叫系统、病房视讯系统）投入使用，乙方提供等额有效发票，甲方收到核实无误后10个工作日内，支付合同总价的20％。项目结算为银行转账方式，并由乙方提供等额有效发票。 第3期为(验收款)：支付比例50%，乙方履行协议内容保障系统正常运行项目验收合格后，乙方提供等额有效发票，甲方收到核实无误后10个工作日内，支付合同总价的50％。 项目结算为银行转账方式，并由乙方提供等额有效发票。 |
| 7 | 付款要求 | （1）乙方须向甲方提供依法纳税的服务费发票。 （2）服务费以转账方式转入乙方的银行账户。 （3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。 |
| 8 | 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：双方签订合同后10个工作日内，乙方需按要求提交履约保证金，金额为合同总金额的5%。项目整体验收后，若乙方未有违约行为，甲方核实无误后5个工作日内无息退还乙方履约保证金。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供。 |
| 9 | …… |  |

四、服务对照执行标准：

1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；

2.符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求；

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

五、投诉跟踪服务要求：

1.乙方须提供常设的投诉热线服务，并对投诉内容进行及时跟踪、回访。对甲方的投诉与通知，必须按甲方指定的时间内处理完毕，若特发事件不能在短时间内解决，乙方必须采取应急措施，或按甲方认可的应急方案执行，不得影响甲方的正常工作业务。

2.服务期内，甲方有权按本项目的管理要求对乙方进行不定期抽查检查，若对不合格的管理服务提出警告后，仍未得到有效解决时，甲方有权终止管理合同。

3.乙方实施团队信息：

项目经理：__，联系电话：__，手机：__；

实施人员1：__，联系电话：__，手机：__；

实施人员2：__，联系电话：__，手机：__；

实施人员3：__，联系电话：__，手机：__；

……

服务专线电话：

4.其他服务要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

____。

六、售后维保服务要求

1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。培训地点主要在现场或由双方约定；乙方需协助甲方培养一名以上系统维护人员。

2.在项目维保期内乙方免费提供免费上门维修维护、系统完善、版本更新服务；终身提供技术支持。

3.在维保服务期内，乙方保证软件版本为最新，提供免费升级迭代服务，提供远程技术支持，保证软件解决软件自身缺陷或数据库/服务器故障问题。

4.乙方实施团队人员联系方式：

项目经理：              联系电话和手机：

实施人员/技术人员：           联系电话和手机：

实施人员/技术人员：           联系电话和手机：

实施人员/技术人员：           联系电话和手机：

……

5.其他要求：

（1）服务过程中需确保系统功能正常运作和数据准确，乙方需在一年内提供至少4次上门巡查服务并提交巡查报告。

（2）保质期自验收合格后3年内，期间乙方须按要求提供维保服务和个性化功能需求开发服务，期间费用包含在投标总价内；维护服务结束后与乙方续签维保服务的，每年最多不超过本项目总价的10%收取。

（3）保质期间，乙方须确保甲方使用的是最新版本，乙方有义务升级至最新版本。由于甲方管理、业务发展需求或上级主管部门新的政策要求，能够提供软件升级和更改，以满足甲方的需求。相关费用包含在投标总价内。

（4）乙方在服务过程中，需保证甲方的系统正常运行及数据的安全。

（5）提供7*24小时技术支持。出现故障时乙方需在30分钟内电话或远程响应；电话指导不能解决的问题，4小时内现场解决。响应方式包括远程操作、电话、电子邮件的非现场方式技术和现场技术支持。

（6）紧急上门服务，系统故障或系统灾难导致甲方正常工作受到影响，2小时内赶到现场服务。

（7）系统正式上线前乙方提供不少于2场培训；同时印制不少于2册系统操作说明书（附电子版）和录制教学视频。

（8）项目的开发软件及版权方面的内容必须经正版授权，所产生的版权纠纷由乙方承担相关费用。

（9）双方合作开发个性化功能，甲方有权使用其相应的知识产权；乙方对该部分内容申报知识产权相关的证书前须取得甲方同意。

（10）项目周期实施，每个项目实施周期不得超过60个工作日，计算时间按该项目周期启动至提交该周期验收申请之日止。

（11）合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任及经济补偿由乙方负责。

七、验收要求：

验收前乙方应先进行自检，并提前7天以书面形式（含功能清单、项目实施清单）通知甲方进行验收；验收标准参照国家规定及相关行业标准进行。验收合格后，双方在验收记录上签字，验收报告一式三份。甲方对验收不合格的产品应由乙方返工、更换或重做，直到符合相关标准。项目整体验收通过不视为对系统隐蔽性瑕疵的接受，如项目整体验收通过，甲方使用中发现系统存在验收当时很难发现的隐蔽性瑕疵，乙方负有隐蔽性瑕疵的修复义务，所发生的费用由乙方承担。

验收标准：

1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

2）符合采购文件和投标文件承诺中甲方和乙方双方认可的合理要求。

3）符合合同功能清单要求及项目监理实施要求（如有监理）。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

八、知识产权和保密要求：

1.双方应对本系统的所有过程资料进行保密，不得向第三方泄露。

2.如果甲、乙其中一方有意或无意泄密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

3.乙方在与甲方确认需求的过程中所知悉的属于甲方的包括且不限于财务、人事、顾客信息和研究技术等信息，包括经营秘密、患者个人私隐、技术秘密和非专利技术都应承担保密责任，不得向任何第三方泄露该信息，否则甲方有权要求乙方承担赔偿损失、赔礼道歉、消除影响等违约责任（详细要求签订保密承诺函，格式见附件二）。

4.乙方保证向甲方提供的技术信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它权益，乙方交付软件产品须向甲方授权使用权。

5.乙方因甲方提供的技术或研究方法等申请知识产权的，双方另行协定。

6.乙方不得未经甲方同意，向第三方或公开发表在甲方工作期间内利用或引用甲方保密信息而完成的科研成果或论文、调查报告、著作权和专利等知识产权。

7.乙方对交付产品涉及的知识产权须向甲方授予永久使用权。

九、违约责任：

1.乙方交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。经两次重新交付仍不符合规定的，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总价20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或服务，乙方从逾期之日起每日按合同总价的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总价20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付款项/退还履约保证金，无正当理由拖延付款时每拖延一天乙方可向甲方加收滞纳金，标准为每日按未付金额的2‰累计，滞纳金累计不超过未付金额的2%。

4.乙方未经甲方书面同意，擅自调换项目负责人，应承担违约严重责任一次；乙方未经甲方书面同意，擅自调换技术人员，应承担一般违约责任1次。甲方要求项目负责人必须参加的会议，项目负责人必须到会，未经甲方同意不到会者，乙方应当承担限期改正责任1次。乙方对在职责范围内应当作出决定的事项，故意拖延或者不作出明确处理意见的，乙方应承担一般违约责任1次。（严重违约：乙方须向甲方支付本合同总价3%的违约金；一般违约：乙方须向甲方支付本合同总价2%的违约金。）

5.乙方若将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经甲方同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。履约保证金将不予退还。

6.在项目维保期内，对于维保服务范围内的服务内容（详见第六点条款：售后维保服务要求），乙方延迟三天以上或拒绝提供服务的，经过甲方书面警告提醒，乙方三天内无提供有效整改的，应承担一般违约责任1次（一般违约：乙方须向甲方支付本合同总价2%的违约金。）

十、提出异议的时间和方法：

1.甲方对乙方所提供的软件系统的版本、功能清单、知识产权或货物的型号、规格、质量有异议时，在妥善保管货物及软件数据库的同时，应_60_天内向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

十一、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：

1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2.乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十四、合同生效与合同备案：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十五、乙方应提供的资料内容：

___                              。

十六、关于政府采购合同融资

1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/ 否；

2.融资银行及联系方式：_____                          。

3.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十七、其它：

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4.本合同一式____份，甲方执___份，乙方执___份。

5.本合同（含附件）共计____页，缺页之合同为无效合同。

6.本合同签约履约地点：广东省佛山市顺德区。

7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

9.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

| 甲方（盖章）： 经办人： 业务分管院领导： 法人代表或授权代表： 地址： 电话： 传真： 日期：年月日 | 乙方（盖章）： 法人代表或授权代表： 地址： 电话： 传真： 日期：年月日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款方、开票方须与乙方一致，专户为： 开户名称： 银行账号： 开户行： |  |

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

附件二、《保密承诺函》

保密承诺函

南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院）：

我方遵照《                项目合同》为贵单位提供服务，为确保相应工作涉及的信息和资源不被泄露，并防止上述保密信息被滥用，我方承诺如下：

我方作为贵单位项目建设承建及服务单位，工作任务依据《                项目合同》确定，将严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，确保不发生网络安全、数据安全及其他安全事故。本保密承诺函仅涉及我方承担或参与服务工作过程中及以后的保密责任。

二、我方承诺对以下技术信息和技术资料保密（包括但不限于）：

1．合同中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定；

2．甲乙双方之间工作往来的传真、信函、电子邮件等；

3．服务工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料；

4．服务工作实施过程中各有关当事人拥有的知识产权，已经公开的知识产权信息除外；

5．经甲乙双方在服务工作实施过程中确认的需要保密的其他信息；

6.贵单位计算机终端中的文件信息和各种资料。

三、我方在服务过程中承担以下保密责任：

1．我方应仅将贵单位批露的保密信息只用于对贵单位的服务工作中。

2．我方对从贵单位获得的涉及服务工作的技术信息和技术资料负有保密责任，未经贵单位同意不得提供给任何第三方，包括我方的分支机构，子公司或委托顾问方，接受咨询方。

3．我方为承担本保密承诺函约定的保密责任，应妥善保管有关的文件和资料，未经贵单位事先的书面许可，不对其进行扫描、复制，仿造等获取信息的行为。

4．我方对有关人员进行有效监督管理，对所有参与项目人员签署个人保密承诺书（提交复印件，盖公章），以确保本保密承诺函的履行。

5．在本保密承诺函约定的保密期限内，我方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知贵单位，并采取积极的措施避免损失的扩大。

四、本保密承诺函中涉及的有关保密信息，其中已经拥有知识产权的归原所有人所有。

五、我方在实施服务工作过程中，需要向服务工作的有关主体（包括：乙方其他成员、聘请的专家、政府主管部门）提供保密信息时，必须取得贵单位的书面许可，或由贵单位负责提供。

六、违反本保密承诺函的约定，由我方承担相应责任，并赔偿由此产生的一切损失。

七、我方承诺承担保密义务的期限为无期限，不受合同有效期限制，自保密承诺函签字之日或自我方取得有关文件、资料之日起，以时间在前的为准。如在服务工作实施过程中，我方提前退出本项目，我方承诺应在终止服务工作后继续履行有关保密责任。

八、我方承诺在履行保密承诺函中产生的纠纷，应通过友好协商解决。如协商不成，纠纷裁决地点为贵单位所在地人民法院。

承诺方（盖章）：

年   月   日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440606-2025-03216

#### 采购项目编号：JF2025（SD）WZ0103

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“康复医院智能化第一标段项目”项目的招标[采购项目编号为：JF2025（SD）WZ0103]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“康复医院智能化第一标段项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“康复医院智能化第一标段项目”项目采购[采购项目编号为JF2025（SD）WZ0103]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：南方医科大学第八附属医院（佛山市顺德区第一人民医院）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的康复医院智能化第一标段项目招标中获中标（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0103），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“康复医院智能化第一标段项目”项目（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0103 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日